# Būvniecības ieceres “Rezerves 10 kV ievada izbūve 18. vilces apakšstacijā Madonas ielā 30 K-1, Rīgā” projektēšana un autoruzraudzība

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| I | Būvniecības ierosinātājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) |  |
| --- | --- | --- |
| II | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nepieciešamības pamatojums: Lai pastiprinātu trolejbusu maršrutu elektroapgādes drošību Purvciemā Dzelzavas, Vaidavas, Nīcgales, Stirnu ielas rajonā un perspektīvajā metrobusa līnijas pagarinājumā Dreiliņu virzienā, RP SIA “Rīgas satiksme” 18. vilces apakšstacijas Madonas ielā 30 K-1 10kV elektroapgādes shēma jāizveido ar diviem savstarpēji nesaistītiem apakšstacijas elektroapgādes ievadiem, atsakoties no rezervēšanas saites ar RP SIA “Rīgas satiksme” 31. vilces apakšstaciju, tādejādi panākot pilnvērtīgu elektroapgādes rezervi apakšstacijas avārijas/remontu atslēgumu gadījumos. Esošā projekta ietvaros paredzēts atstāt vienu RP SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošo 10 kV ievadu uz AS “Sadales tīkls” apakšstaciju Nr. 105 bez izmaiņām, bet rezervēšanas vajadzībām izprojektēt jaunu 10 kV elektroapgādes kabeļlīniju un ar to saistīto infrastruktūru no AS “Sadales tīkls” elektroapgādes punkta. |  |
| III | Vispārīgas ziņas par būvniecības ieceri |  |
|  | Objekta nosaukums: | Rezerves 10 kV ievada izbūve 18. vilces apakšstacijā Madonas ielā 30 k-1, Rīgā |
|  | Objekta adrese: | Projektējamās kabeļlīnijas, komutācijas punktu un saistītās infrastruktūras izvietojums: 10 kV elektroapgādes kabeļu trase ar komutācijas punktiem no 10 kV sadalnes iekārtu ligzdām vilces apakšstacijā TP-0159 Madonas ielā 30 K-1 (zemes vienības kad. apz. 01000700914) līdz AS “Sadales tīkls” maģistrālajām kabellīnijām Vējavas ielā. Kabeļu trases posms no 10 kV komutācijas punkta (ieskaitot) līdz Vējavas ielai projektējams saskaņā ar AS “Sadales tīkls” Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām Nr. 105867261 no 31.03.2026. |
|  | Būvniecības veids: | Jauna būvniecība |
|  | Būves grupa: | Nosakāma projektēšanas gaitā |
|  | Galvenais būves lietošanas veids: | 22140401 – 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas |
| IV | Būvniecības ieceres mērķis, dokumentācijas izstrādes nosacījumi un saskaņošanas prasības |  |
| 1. | Lai palielinātu sabiedriskā transporta lietotāju skaitu un vairotu tā izmantošanas pievilcību, sabiedriskā transporta kustības organizētāju uzdevums ir nodrošināt pasažieriem iespējami ērtu pārvietošanās vidi ar paredzamiem laika grafikiem. Tā kā elektrotransports ir tieši atkarīgs no vilces apakšstaciju piegādātās elektrības, tad nepārtrauktai elektroapgādei ir būtiska nozīme transporta kustības un intervālu nosacījumu ievērošanai. Izveidojot neatkarīgu rezerves elektroapgādes ievadu apakšstacijā, tiks būtiski mazināts iespaids uz trolejbusu kustību un laika grafiku novirzēm iespējamo apakšstacijas elektroapgādes traucējumu dēļ. |  |
| 2. | Projektēšanas robežas: pazemes kabeļu trase no RP SIA ‘Rīgas satiksme” 18. vilces apakšstacijas Madonas ielā 30 K-1 (TP-0159) Rīgā līdz AS “Sadales tīkls” maģistrālajai kabeļlīnijai Vējavas ielā par pamatu izmantojot AS “Sadales Tīkls” izsniegtos tehniskos noteikumus Nr. 105867261 no 31.03.2026 un provizoriskās skices. Projektēšanas robežas jāprecizē projektēšanas sākuma stadijā, pamatojoties uz iespējamām izmaiņām tehniskajā risinājumā, topogrāfiju, īpašumtiesībām, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības zonām, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu prasībām, kā arī līdzīgiem nosacījumiem, kurus nav iespējams paredzēt bez padziļinātas iepriekšējas izpētes. |  |
| 3. | Būvprojekta izstrādātājs (turpmāk – Izpildītājs) izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) tādā sastāvā un apjomā, kāds nepieciešams sekmīgai būvniecības ieceres īstenošanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, projektēšanas uzdevuma nosacījumus un tehniskās prasības būvniecības ieceres risinājumu izstrādei. Izpildītājs BID iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, kas Rīgas pilsētā pilda būvvaldes funkciju (turpmāk – Būvvalde), ievērojot normatīvajos aktos noteikto saskaņošanas kārtību. Apakšstacijas rezerves 10 kV elektroapgādes kabeļu līnijas un ar to saistīto inženierbūvju būvniecībai Izpildītājs izstrādā BID, kas sastāv no būvprojekta. Būvprojektā ietverama arī sadaļa, pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.105867261. AS “Sadales tīkls” sadaļu būvprojektu izstrādātāju kvalifikācijai jāatbilst AS “Sadales tīkls” tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Izpildītājs izstrādā būvprojekta dokumentāciju, ievērojot normatīvo aktu prasības, projektēšanas uzdevuma nosacījumus attiecīgajai iecerei, tehnisko un īpašo noteikumu prasības, būvatļaujas projektēšanas nosacījumus un citas ieinteresēto personu un organizāciju prasības, ciktāl tās attiecas uz būvniecības ieceres mērķa sasniegšanu. Izpildītājs veic būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu un saņem Būvvaldes akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BID iesniegšana un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizējama, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. |  |
| 4. | Lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatotas BID izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides un kultūras pieminekļu aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā, Izpildītājs veic inženierizpēti: - Ģeodēziskā un topogrāfiskā – veic Izpildītājs. - Ģeotehniskā – ja nepieciešams, veic Izpildītājs. - Hidrometeroloģiskā – ja nepieciešams, veic Izpildītājs. Inženierizpēte veicama saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 19.- 25.punktu, 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā veikt inženierģeoloģisko izpēti atbilstoši standartam LVS 190-5 “Zemes klātne”. Izpētes apjomam un saturam jābūt tādam, lai Izpildītājs varētu uzņemties atbildību par izstrādātajiem risinājumiem. |  |
| 5. | Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu BID izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru attiecīgās BID izstrādē. Tādējādi, izstrādājot BID, nepieciešamības gadījumā Izpildītājs, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildu nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus BID sekmīgai izstrādei. BID jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. |  |
| 6. | BID izstrādei nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus (t.sk. noteikumu pagarināšanu un / vai grozīšanu) pieprasa un saņem Izpildītājs - no visām institūcijām, kuru intereses skar būvniecības ieceres risinājumi un kas ir norādītas būvatļaujas projektēšanas nosacījumos (ja attiecas). Izpildītājam jāņem vērā, ka, saņemot tehniskos un/vai īpašos noteikumus, var mainīties BID projektēšanas apjoms. Papildu projektēšanas apjoms, kāds var tikt noteikts tehniskajos vai īpašajos noteikumos, nevar būt par pamatu BID izstrādes izmaksu palielinājumam. |  |
| 7. | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus RP SIA “Rīgas satiksme” piederošām zemes vienībām un/vai ēkām, ja tādus nepieciešams pievienot BID, sagatavo Pasūtītājs, savukārt pārējam objektam – Izpildītājs. Izpildītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar zemes vienību īpašniekiem un trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības skar būvniecības ieceres risinājumi. |  |
| 8. | Visus ar BID izstrādi saistītos izdevumus (t.sk. objekta apsekošana, inženierizpēte, dokumentācijas izstrāde vai saņemšana, kas nepieciešama BID izstrādei, kā arī izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevuma sadaļā “Citi nosacījumi, kas jāievēro būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā” noteiktajām prasībām, u.c.) sedz Izpildītājs. |  |
| V | Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana. |  |
| 1. | BID saturam jāatbilst Būvniecības likuma, 2014. gada 19.augusta MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas valsts standartu, Latvijas būvnormatīvu, speciālajiem būvnoteikumiem (atbilstoši plānotās būvniecības ieceres un būvniecības veidam), t.i. 2014. gada 14. oktobra MK noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 2017. gada 9. maija MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 2014. gada 2. septembra MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”, attiecīgajām LEK standartu sadalām, kuras ir saistošas konkrētajos BID risinājumos, RP SIA “Ŗīgas satiksme” TN normām un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo prasībām. BID noformējumam jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām, ja vien speciālie būvnoteikumi nenosaka citu kārtību. Būvprojekta ekonomiskās daļas noformēšanas kārtība jāparedz saskaņā ar noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvprojekta Izstrādātājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. |  |
| 2. | Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. |  |
| 3. | BID iekļaujamais minimālais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas papildināms atbilstoši speciālo būvnoteikumu prasībām: 3.1. Vispārīgā daļa, t.sk. BID izstrādes uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un materiāli, inženierizpēte, skaidrojošais apraksts ar informāciju par būvniecības ieceri, tehniskie noteikumi, atļaujas, saskaņojumi u.c.. - Ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns. 3.3. Teritorijas sadaļa – ceļa darbi un labiekārtojums (TS-CD, TS-L), t.sk. teritorijas vertikālais un horizontālais plāns, šķērsgriezumi, labiekārtojuma plāns, segumu un apstādījumu plāns, vizualizācijas. 3.4. Inženierrisinājumu daļa, t.sk. būvkonstrukcijas, ārējās elektroapgādes tīklu daļa (ELT un ELT-TKT), ārējo elektronisko sakaru tīklu daļu (EST), esošo inženiertīklu pārbūves vai atjaunošanas projektēšana (ja būvprojekta risinājumi skar citus inženiertīklus un inženiertīklu īpašnieks tehniskajos noteikumos ir izvirzījis šādas prasības) u.c.. - Darbu organizācijas projekts (DOP), t.sk. satiksmes organizēšanas plāns būvdarbu laikam. - Ekonomiskā daļa, t.sk. būvdarbu daudzumu saraksts un būvdarbu daudzumu saraksts ar izmaksu aprēķinu. |  |
| 4. | Ja Izpildītājs uzskata, ka BID saturu ir lietderīgi papildināt, tad, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības, papildina BID saturu. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā Izpildītājs konstatē, ka projektam nepieciešami papildinājumi, kas neietilpst projektēšanas uzdevumā, tad respektēt tos un nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Izpildītājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās BID daļās. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par BID risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. |  |
| 5. | Ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami būvniecības ieceres īstenošanai. Visiem darbu daudzumiem jābūt norādītiem ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Sagatavojot darbu un materiālu sarakstus AS “Sadales tīkls” daļas būvprojektiem, vadīties pēc AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |  |
| 6. | Ja projektēšanas uzdevumā vai tā pielikumos ir norādīti konkrēti standarti, pretendents piedāvājumā var piedāvāt ekvivalentus standartus. |  |
| VI | Nosacījumi un tehniskās prasības būvniecības ieceres risinājumu izstrādei. |  |
| 1. | Vispārīgās prasības: |  |
|  | 1.1. BID izstrādē ievērot Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas valsts standartu, Latvijas būvnormatīvu (atbilstoši projektējamo būvju, konstrukciju un inženiertīklu veidam), 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, speciālo būvnoteikumu un citu spēkā esošo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ievērot 2017. gada 20. jūnija MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, ciktāl tās attiecas uz BID risinājumiem. - Ja projektēšanas uzdevumā un tā pielikumos atsevišķām konstrukcijām, pielietojamiem materiāliem, inženiertīkliem vai to elementiem un tml. nav definētas konkrētas tehniskās prasības, tas neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma ievērot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasības, kā arī pielietot racionālus, kvalitatīvus un pilnvērtīgus risinājumus projektējamo būvju un inženiertīklu funkcionalitātes nodrošināšanai, t.sk. ņemot vērā labas prakses būvniecībā principus un ievērojot izstrādājumu ražotāju sniegtās rekomendācijas. - Inženiertīklu izvietojumu projektēt ielu sarkano līniju robežās. Informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad inženiertīklu izvietošana ārpus sarkanajām līnijām ir absolūti nepieciešama, un BID risinājumus saskaņot ar zemes vienību īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. - BID projektēšanas robežās risinājumiem jāparedz esošās infrastruktūras sasaiste ar projektējamo infrastruktūru, ciktāl tas nepieciešams infrastruktūras objektu pārdomātai un racionālai savstarpējo savienojumu nodrošināšanai. - BID risinājumiem jānodrošina nepārtraukta elektriskā sabiedriskā transporta kustība, kontakttīkla elektroapgāde visā būvniecības ieceres īstenošanas laikā. - Visus konstruktīvos risinājumus, t.sk. īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus, kā arī projektēšanas gaitā veiktās izmaiņas saskaņot ar Pasūtītāju. - Projektējot objekta energoapgādes sistēmas, veikt elektrotehniskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus visiem objekta darba režīmiem un noteikt Pasūtītājam izdevīgāko risinājumu. - Izstrādājot BID, ievērot energopārvaldības sistēmas principus, paredzot skaitītāju uzstādīšanu patērēto energoresursu uzskaitei. |  |
| 2. | Vilces apakšstacijas 10 kV rezerves elektroapgādes elektrokabeļu un saistītās infrastruktūras būvniecība: |  |
|  | - BID ietvaros izstrādāt kabeļu trašu un saistīto apakšstacijas 10 kV ievadu infrastruktūras izbūves projektu un veikt ar pārbūvi un izmaiņām saistītos elektrotehniskos aprēķinus rezerves 10 kV elektroapgādes ievada izbūvei un ekspluatācijai. - Veikt izbūvējamo kabeļu, ievadu aizsardzības slēdžu, aizsardzības un uzskaites iekārtu izvēli pamatojoties uz apakšstacijas darbību, esošajām elektroapgādes shēmām un iekārtu nomenklatūrām. Ievada kabeļu, aizsardzības slēdžu izvietošanu paredzēt esošajā 10 kV sadalnē, kā arī izstrādāt rasējumus balsta konstrukcijām, stiprinājumiem un tamlīdzīgiem elementiem. - Aprēķinus un iekārtu izvēli veikt pamatojoties uz objekta TP-0159 atļautās slodzes samazināšanu līdz 800 kW. Pielikumos norādītās iekārtas, shēmas, u.c. tehniskie parametri ir Pasūtītāja redzējums, kuru aprēķinu vai citu pamatotu apsvērumu dēļ iespējams pārvērtēt un saskaņot ar Pasūtītāju. - Rezerves 10 kV elektroapgādi projektēt no 10 kV sadalnes iekārtu kopnēm vilces apakšstacijā TP-0159 Madonas ielā 30 K-1 (zemes vienības kad.apz. 01000700914) līdz AS “Sadales tīkls” maģistrālajām kabellīnijām Vējavas ielas rajonā. Projektēšanas un izpētes gaitā precizēt trases nobeiguma daļu Tadaiķu ielā pie maģistrālās trases pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 105867261 no 31.03.2026. - Izstrādājot risinājumus neatkarīgas rezerves elektroapgādes izveidošanai, ievērojot šādas tehniskās prasības: - Apakšstacijas TP-0159 10 kV elektroapgādes shēmu veidot no diviem neatkarīgiem AS “Sadales tīkls” ievadiem: esošie ievada slēdži un kabeļlīnijas no AS “Sadales tīkls” apakšstacijas Nr. 105 un saites 14-18 (TP-0210-TP0159) paliek bez izmaiņām. Projektējamo neatkarīgo rezerves ievadu veidot, nomainot esošo saites ievadu 18-31 (TP-0159 - TP-0229). - Projektēšanas gaitā veikt izpēti un noteikt optimālās 10 kV rezerves barošanas kabeļa un saistīto aizsardzības slēdžu un uzskaites iekārtu izvietojumu TP-0159 10 kV sadalnē. - Neizmantojamo kabeli F-18-31 demontēt pie ēkas ārpusē, paredzot gala apdari abos kabeļa galos. - Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt 0,4 kV pašpatēriņa transformatora pieslēgšanas shēmu pie projektējamā kabeļa vai no kopnēm saskaņā ar AS “Sadales tīkls” prasībām. - Izstrādāt projektējamā 10 kV kabeļa, piesaistītā pašpatēriņa transformatora, mērmaiņu, aizsardzības slēdžu, kopņu sistēmas vienlīniju un montāžas shēmas. Iekārtu nomenklatūru saskaņot ar Pasūtītāju un ievērot AS “Sadales tīkls” prasības attiecībā uz uzskaites iekārtām. - Iespēju robežās izmantot jau esošās apakšstacijas iekārtas, konstrukcijas, mezglus, tukšās ligzdas, u.c.. - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt esošo tehnisko noteikumu grozījumus, balstoties uz elektrotehniskajiem aprēķiniem un izvēlēto infrastruktūras objektu novietojumu. - Elektroenerģijas komercuzskaites izvietojumu paredzēt sadalnes sistēmas operatora komutācijas punktā, kā arī kontroles uzskaiti pie projektējamā rezerves kabeļa ievada apakšstacijā TP-0159. Projektēšanas gaitā izvērtēt nepieciešamību izstrādāt risinājumus aizsardzības iekārtu un mērmaiņu nomaiņai un uzstādīšanai arī pamata 10 kV ievadam. - Kabeļu (kopņu) parametru izvēli veikt, pamatojoties uz uzstādīto jaudu, punktā Nr. 2.3 norādīto pieprasīto atļauto slodzi un tipveida kabeļu nomenklatūru. - Atļautās slodzes apjoma piegādi paredzēt caur katru no ievadiem, taču atļauto slodzi vērtēt kā atļauto slodzi apakšstacijai TP-0159 kā vienam objektam nevis katram 10 kV kabelim. Apakšstacijas elektroapgāde jānodrošina vienlaicīgi tikai no viena ievada bez automātiskās ievadu rezervēšanas. - Precīzu kabeļu trasi starp projektējamajiem AS “Sadales tīkls” komutācijas punktiem pie TP-0159 apakšstacijas ēkas un pievienojumu izvelētajā 10 kV ligzdā 18. vilces apakšstacijā saskaņot projektēšanas gaitā, pamatojoties uz komutācijas punkta atrašanās vietu un izvēlēto rezerves 10 kV kabeļa ligzdu. - Jaunveidojamajam kabeļa ievadam apakšstacijas ēkā izmantot nedegošus viendzīslas kabeļus. - Kabeļu savienojošās uzmavas paredzēt ārpus apakšstacijas telpām. - Izstrādāt projektējamā rezerves ievada aizsardzības slēdžu vadības, kontroles un tālvadības shēmas. - Izstrādāt RP SIA “Rīgas satiksme” un AS “Sadales tīkls” RAA sadaļas, veikt 10 kV tīkla starpfāžu īsslēguma un zemes īsslēguma strāvu aprēķinus no AS “Sadales tīkls” barošanas avota līdz apakšstacijas vilces un pašpatēriņa transformatoriem. Paredzēt aprēķinus minimālām un maksimālām īsslēguma un zemes īsslēguma strāvu vērtībām. Veikt releju aizsardzības un automātikas iestatījumu aprēķinus un attēlot strāvas laika raksturlīkņu selektivitātes karti. 2.6.Projekta risinājumā paredzēt nepārtrauktu elektroapgādes saglabāšanu visā pārbūves laikā no TP-0159 (18. vilces apakšstacija), un pastarpināti saistītajām apakšstacijām TP-0229 (31. vilces apakšstacija), TP-0120 (14. vilces apakšstacija). Ja projekta realizācijas laikā būs nepieciešams veikt apakšstacijas darbības pārtraukšanu vai būtisku objektu atslēgšanu, izstrādāt attiecīgas apakšstaciju (objektu) rezervēšanas shēmas un saskaņot tās ar Pasūtītāju. Izstrādājot projekta darbu organizācijas un izpildes secību, ņemt vērā un saskaņot to ar projektu “Rezerves 10 kV ievada izbūve 31. vilces apakšstacijā Kroņu ielā 19, Rīgā”. 2.7.Izvēlēto kabeļu, aizsardzības iekārtu, mērmaiņu, kabeļu apdares un saistīto materiālu nomenklatūru un izbūves risinājumus projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju. 2.8.Paredzēt elektrolīnijas trases šķērsprofilu izstrādi atbilstošā mērogā - projektējamo kabeļu pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citiem inženiertīkliem. 2.9.Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. |  |
| 3 | Projekta sadaļu apvienošana |  |
|  | Izstrādāt projektu kā vienotu apjomu, iekļaujot tajā un saskaņojot gan sadaļu par TP-0159 iekārtu un kabeļlīniju izbūvi līdz AS “Sadales tīkls” sadalnes kontrolpunktiem, gan projekta sadaļu saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 105867261 no 31.03.2026. no sadalnes kontrolpunktiem līdz Vējavas ielai. Projektā darbu organizācijas un izpildes nodalījumā šīs sadaļas arī veidot kā nesadalītu vienotu vienību. |  |
| 4. | Inženiertīklu būvniecība: |  |
|  | - Lai nodrošinātu sekmīgu būvniecības ieceres īstenošanu, BID ietvaros izstrādāt risinājumus jaunu inženiertīklu būvniecībai atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām (projektējamo ēku un inženierbūvju funkcionalitātes nodrošināšanai), nepieciešamības gadījumā no inženiertīklu īpašniekiem saņemot pieslēgšanās tehniskās prasības. - Risinājumus visu esošo inženiertīklu atjaunošanai un pārbūvei – tādā apjomā, kāds ir tieši saistīts un nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai. - Izstrādājot BID risinājumus, ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” prasības. |  |
| VII | Citi nosacījumi, kas jāievēro būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā |  |
| 1. | Sanāksmes par projektēšanas norisi: - BID izstrādes laikā tiek organizētas sanāksmes ar Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvju piedalīšanos, kuru laikā Izpildītājs informē par BID izstrādes procesu un progresu - ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Sanāksmes protokolē Izpildītājs un protokoli tiek parakstīti ar elektronisko parakstu un tie ir saistoši abām pusēm. - BID izstrādes laikā Izpildītājam jāuztur pastāvīga komunikācija ar Pasūtītāju, t.sk. visu problēmjautājumu risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Izpildītājs piedalās arī citās sanāksmes - ar iestādēm un organizācijām, kuru intereses skar BID risinājumi, t.sk. sagatavojot un prezentējot uzskates materiālus. - Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāsagatavo Materiāli izskatīšanai un saskaņošanai ar atbildīgajām institūcijām. Izpildītājs ir atbildīgs par Materiālu aktualizēšanu visā līguma izpildes laikā. |  |

| VIII | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laiks un iesniegšanas kārtība |
| --- | --- |
| 1. | Saskaņošanu ar Pasūtītāju Būvniecības informācijas sistēmā Izpildītājs uzsāk tikai pēc tam, kad BID pilnā apjomā ir iesniegta izskatīšanai Pasūtītājam un Pasūtītājs ir apstiprinājis BID. |
| 2. | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam gala nodevumu - izstrādātu būvprojektu un būvatļauju ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Termiņā ir iekļautas visas projektēšanas uzdevumā norādītās un veicamās darbības. |
| 3. | Visu Izpildītāja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju (gala nodevumu) iesniegt Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros drukātā veidā un digitālā veidā (USB datu nesējs): - teksta materiāli Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un tml. formātā; - grafiskie materiāli AutoCAD (*.dwg) un PDF (*.pdf) formātā; - visas tāmes Microsoft Excel (*.xls) formātā; - visi tehniskie noteikumi, atļaujas un tml. - PDF (*.pdf) un oriģinālā formātā (e-doc). |
| IX | Autoruzraudzība |
| 1. | Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |
| 2. | Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. nepieciešamības gadījumā nodrošina izmaiņu iestrādāšanu visās attiecīgajās objekta būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informē par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizē atbilstošu saskaņošanas procedūru, kā arī ievērojot līguma par autoruzraudzības darbu veikšanu nosacījumus. |
| 3. | Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojekta paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. |