**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Neautomātisko dūmu lūku un dūmu logu darbības pārbaude, tehniskā apkope un remonts*

1. **Vispārējās prasības:**
   1. Neautomātisko dūmu lūku un dūmu logu darbības pārbaudes, tehniskā apkopes un remonta nodrošināšana RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) objektos.
   2. Līguma termiņš 3 (trīs) gadi no noslēgšanas brīža.
2. **Prasības neautomātisko dūmu lūku un dūmu logu darbības pārbaudei un tehniskajai apkopei:**
   1. Neautomātisko dūmu lūku un logu darbības pārbaudes un tehniskā apkopes jāveic 2 (divas) reizes gadā, atbilstoši:
      1. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām;
      2. Uzstādīto iekārtu ražotāja noteiktajām prasībām.
   2. Nepieciešamos neautomātisko dūmu lūku un logu remonta darbus, izpildītājs veic tikai saņemot PASŪTĪTĀJA saskaņojumu.
   3. Pakalpojuma izpildē PRETENDENTAM nepieciešams nodrošināt vismaz vienu atbilstošas kvalifikācijas brigādi divu darbinieku sastāvā, kurus paredzēts iesaistīt ugunsdzēsības sistēmu tehniskās apkopes un remonta darbos. Iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz sekojošo sertifikātu un apliecību kopijas ar nenokavētu derīguma termiņu:

2.3.1.apliecību kopijas abiem brigādes darbiniekiem, kurās norādīts, ka darbinieki ir apmācīti veikt darbus augstumā;

2.3.2.sertifikātu kopijas abiem brigādes darbiniekiem, ka viņi ir tiesīgi apkalpot ugunsdzēsības sistēmas;

* 1. Pēc katras sezonālās neautomātisko dūmu lūku pārbaudes IZPILDĪTĀJS sastāda aktu par veikto pārbaudi, norādot objektu, dūmu lūku veidu, modeli, darba stāvokli un veiktos tehniskās apkopes darbus.
  2. Ierašanās objektā avārijas izsaukuma gadījumā:
     1. ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma darba dienās darba laikā (no plkst.09:00 - 18:00);
     2. ierašanās objektā avārijas izsaukuma gadījumā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās;
     3. bojājumu novēršanas laiks un izmaksas tiek novērtētas pēc ierašanās un saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU.

1. **Neautomātisko dūmu lūku un dūmu logu atrašanās vietas:**

* Vestienas iela 35 k3 – 3 gab. (jumta, horizontālās);
* Vestienas iela 35 k2 (ARD) – 12 gab. (logi, vertikālie);
* Vestienas iela 35 k2 (Sadzīves korpuss) – 2 gab. (jumta, horizontālās);
* Brīvības iela 191 (23. korpuss) – 16 gab. (logi, vertikālie).

1. **Uzstādīto neautomātisko dūmu lūku un dūmu logu darbības pārbaudes un tehniskās apkopes veicamie darbi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apkopes darbu nosaukums** | **Darbu izpildes periodiskums** |
| 1 | Elektriskās shēmas pārbaude, īpaši attiecībā uz mehāniskiem bojājumiem. | 1 x pusgadā |
| 2 | Pneimatisko savienojumu stāvokļa pārbaude, īpaši attiecībā uz mehāniskiem bojājumiem. | 1 x pusgadā |
| 3 | Liekto kronšteinu pārbaude (tiem jābūt pilnībā aizvērtiem un neaizsegtiem). | 1 x pusgadā |
| 4 | Regulāra polikarbonāta kupola/paneļa virsmas tīrīšana | 1 x pusgadā |
| 5 | Plātnes pildījuma rāmja pārbaude. Tam jābūt blīvi nostiprinātam; gadījumā, ja tas kļuvis vaļīgs, JĀNOVĒRŠ atbilstoši instrukcijām. | 1 x pusgadā |