TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana, apkope un remonts un ar to saistīto bīstamo atkritumu apsaimniekošana”

- Pasūtītājs

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).

- Iepirkuma priekšmets

Kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu, tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju, uzturēšana, apkope un remonts, kā arī ar minētajām darbībām saistīto bīstamo atkritumu apsaimniekošana, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. Tehnisko specifikāciju) un līguma projektu) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ministru kabineta noteikumiem un attiecīgajiem pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

- Pakalpojuma mērķis

Nodrošināt Pasūtītāja infrastruktūras objektos izvietoto kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu (t.sk. sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju u.c.) pārbaudi, uzturēšanu, apkopi un remontu, kā arī ar minētajām darbībām saistīto atkritumu (notekūdeņu, bīstamo atkritumu no attīrīšanas iekārtām un citu atkritumu, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi) apsaimniekošanu un to nodošanu attīrīšanai, pārstrādei/reģenerācijai vai apglabāšanai, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ekspluatācijas noteikumu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Pakalpojums).

- Pakalpojuma sniegšanas periods

Plānotais līguma termiņš – 3 (trīs) gadi. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma termiņu  līdz Līguma kopējā summa sasniedz Līguma noteikto Līguma kopējo darījuma summu.

- Pakalpojuma apraksts un termini:

5.1. Termini 5.1.1. Pakalpojums – kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu (t.sk. sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju u.tml.) pārbaude, uzturēšana, apkope, remontdarbi un avārijas remontdarbi, kā arī atkritumu, , kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, apsaimniekošana un to nodošana attīrīšanai, pārstrādei/reģenerācijai vai apglabāšanai, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ekspluatācijas noteikumu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem.

5.1.2. Piegādātājs - Pakalpojuma sniedzējs (pretendents, ar kuru iepirkuma procedūras rezultātā tiks noslēgts līgums).

5.1.3. Objekts/-i – Pasūtītāja infrastruktūras objekti, kas atrodas Rīgas administratīvajās teritorijas robežās.

5.1.4. Attīrīšanas iekārtas – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tai skaitā notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, naftas produktu atdalītāji, tauku atdalītāji, smilšu uztvērēji u.c.

5.1.5. Uzturēšanas darbi - notekūdeņu atsūknēšana no akām, tauku atsūknēšana no tauku atdalītajiem, kanalizācijas tīklu skalošana/tīrīšana, smilšu savākšana no bedrēm, drenāža kanāliem, renēm un smilšu uztvērējiem, kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju esošā stāvokļa pārbaude, sūkņu pludiņslēdžu tīrīšana utt.

5.1.6. Pārbaudes darbi – uzturēšanas darbu sastāvdaļa, kas ietver regulāru, noteiktā periodiskumā veicamu Tehniskās specifikācijas 1. un 2. pielikumā, kā arī 5.5.9. un 5.5.11.1. punktā norādīto pārbaužu vietu apsekošanu un to tehniskā stāvokļa pārbaudi.

Pārbaudes darbi ietver, piemēram, Attīrīšanas iekārtu, pārsūknēšanas sūkņu apskati, bojājumu esamības pārbaudi, elektroiekārtu iekārtu darbības un indikācijas režīmu pārbaudi (ja tādi ir), kā arī virskārtas slāņa biezuma pārbaudi (piemēram, virskārtas tauku slāņa biezuma pārbaude), kanalizācijas aku, smilšu uztvērēju iekšējo apskati u.tt.. Pārbaudes darbu mērķis ir nodrošināt kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu tehniskā stāvokļa kontroli un kvalitatīvu darbību. Bojājuma vai slikta stāvokļa konstatēšanas gadījumā Piegādātājs nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi un saskaņo nepieciešamo uzturēšanas, apkopes vai remontdarbu apjomu un izpildes termiņus.

5.1.7. Apkopes darbi  – profilaktiskie un regulēšanas darbi, kas nepieciešami Attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju nepārtrauktas un kvalitatīvas darbības nodrošināšanai. Apkopes darbos ietilpst, piemēram, Attīrīšanas iekārtu nosēdtvertņu pilna tīrīšana un mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu, nosēdumu pilnīga izsūknēšana, vizuāla apskate pēc tīrīšanas (defektu, kas varētu būt radušies ekspluatācijas laikā, konstatēšanai), filtru un bonu maiņa vai tīrīšana, papildināšana ar baktērijām, starpsienu tīrīšana, kā arī nepieciešamo rezerves daļu nomaiņa (ja tādas ir).

5.1.8. Remontdarbi – plānoti vai nepieciešamības gadījumā veicami remontdarbi, kas nav avārijas rakstura (piemēram, aku remonts), un kuru uzsākšana tiek saskaņota ar Pasūtītāju.

5.1.9. Avārijas remontdarbi – steidzami ārpuskārtas remontdarbi, tai skaitā avārijas apturēšanas (novēršanas) un seku likvidēšanas darbi, kas tiek veikti jebkurā diennakts laikā, t.sk. naktīs, brīvdienās un svētku dienās.

5.1.10. Brigādes – Piegādātāja nodrošinātais darbaspēks, kas iesaistīts uzturēšanas, apkopes, remontdarbu un avārijas remontdarbu (t.sk. avārijas apturēšanas, novēršanas un seku likvidēšanas) veikšanā, neatkarīgi no darbinieku skaita. Brigādi var veidot viens vai vairāki Piegādātāja pilnvaroti un kvalificēti darbinieki, kuri ir spējīgi veikt attiecīgos darbus.

5.1.11. CCTV (Closed-circuit television) – cauruļvadu iekšējās inspekcijas veikšana, izmantojot specializētu videokameru iekārtu, kas paredzēta cauruļvadu stāvokļa vizuālai pārbaudei, defektu konstatēšanai un tehniskā stāvokļa dokumentēšanai.

5.1.12. Pieteikums – Pasūtītāja pārstāvja telefoniski vai elektroniski iesniegts uzdevums Piegādātājam veikt kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu ārpuskārtas uzturēšanas un apkopes darbus, kas nav iekļauti regulāro plānoto darbu grafikā, kā arī nepieciešamos remontdarbus un avārijas remontdarbus, tai skaitā avārijas apturēšanas, novēršanas un seku likvidēšanas darbus.5.2. Esošās situācijas apraksts.

5.2. Pakalpojums sniedzams Tehniskās specifikācijas 1. un 2. pielikumā norādītajos Pasūtītāja infrastruktūras Objektos, kā arī citos Pasūtītāja infrastruktūras Objektos, kas atrodas Rīgas administratīvajās teritorijas robežās.

5.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta

5.3.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas ir RP SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras Objekti, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajās teritorijas robežās.

5.3.2. Ja Pakalpojumu nav iespējams sniegt Pasūtītāja Objektā (piemēram, veicot sūkņa vai citas kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas remontu), Piegādātājs un Pasūtītājs savstarpēji vienojas par Pakalpojuma sniegšanu Piegādātāja Objektā. Šādā gadījumā Piegādātājs un Pasūtītājs paraksta pieņemšanas–nodošanas aktu, kas apliecina Piegādātāja tiesības izvest no RP SIA “Rīgas satiksme” Objekta attīrīšanas iekārtu komponentus vai citas kanalizācijas sistēmu detaļas uz remontu un pēc Pakalpojuma sniegšanas nodot tās atpakaļ Pasūtītājam.

5.4. Pakalpojuma apjoms un sniegšanas process

    - Piegādātājam saskaņā ar Objektu sarakstu (Tehniskās specifikācijas 1. pielikums), Objektu plāniem (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) un Tehniskajā specifikācijā noteikto periodiskumu jāveic kanalizācijas sistēmu (t.sk. kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju un citu ar kanalizācijas sistēmu saistīto sastāvdaļu) plānveida pārbaudes, uzturēšanas un apkopes darbi, kā arī nodrošināt pakalpojuma sniegšanas rezultātā radušos atkritumu savākšanu un transportēšanu uz attīrīšanas, pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietu. Tāpat Piegādātājam pēc Pasūtītāja pārstāvja iesniegtajiem Pieteikumiem jāveic ārpuskārtas uzturēšanas un apkopes darbi, kā arī nepieciešamie remontdarbi un avārijas remontdarbi (t.sk. avārijas apturēšanas, novēršanas un seku likvidēšanas darbi), nodrošinot operatīvu reaģēšanu atbilstoši Līgumā (Tehniskā specifikācijā) noteiktajiem reaģēšanas (ierašanās) laikiem un sistēmas darbspējas atjaunošanu.

    - Ja Pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līgumu tiek sniegti, pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja Pieteikumu, Pieteikumu, norādot Objektu, Pakalpojuma darba aprakstu un Pakalpojuma izpildes termiņu, iesniedz Pasūtītāja pārstāvis, nosūtot to uz Līgumā norādīto Piegādātāja e-pasta adresi un paziņojot par Pieteikumu pa Līgumā norādīto tālruņa numuru. Izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams Pieteikumu iesniegt e-pastā, Pieteikumu drīkst iesniegt, piesakot to pa norādīto tālruņa numuru un nosūtot īsziņu (SMS/MMS vai WhatsApp lietotnē).

    - Piegādātājam ir pienākums organizēt Pakalpojuma izpildi tā, lai Pakalpojuma sniegšana pēc iespējas netraucētu Objekta lietotājiem un citiem tajā strādājošajiem pildīt darba pienākumus.

    - Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu Pakalpojuma sniegšanas vietas norobežošanu un brīdinājuma zīmju izvietošanu, ievērojot darba aizsardzības un citu normatīvo aktu prasības.

    - Piegādātājam remontdarbu un avārijas remontdarbu laikā radušos būvgružus ir pienākums izvest no Pasūtītāja teritorijas un nodot utilizācijai būvgružiem paredzētā atkritumu apsaimniekošanas vietā (atkritumu poligonā). Piegādātājs ir atbildīgs par būvgružu utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Piegādātājam pēc darbu pabeigšanas ir pienākums pilnībā sakārtot Pakalpojuma sniegšanas vietu — tā jāatbrīvo no būvgružiem, atkritumiem un netīrumiem, kas radušies Pakalpojuma sniegšanas procesā.

    - Ja remontdarbu vai avārijas remontdarbu veikšanas laikā tiek uzstādītas vai nomainītas jaunas iekārtas vai kanalizācijas sistēmu sastāvdaļas, kurām saskaņā ar ražotāja norādījumiem nepieciešamas pārbaudes, uzturēšanas vai apkopes darbības vai no kurām jāiegūst ekspluatācijas informācija (piem., plūsmas mērītājs), tad Piegādātājs pirms darbu nodošanas bez atlīdzības nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu ar minētajām iekārtām saistīto izpilddokumentāciju (tehniskās pases, instrukcijas u.c.) latviešu valodā.

  - Uzturēšanas un apkopes darbi

    - Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvja ārpuskārtas uzturēšanas un apkopes Pieteikumu saņemšanu 24 stundas diennaktī ar reaģēšanas (ierašanās) laiku 4 stundas no Pasūtītāja pārstāvja Pieteikuma saņemšanas brīža.

    - Tehniskās specifikācijas 5.5.1. apakšpunktā minētais reaģēšanas (ierašanās) laiks var tikt noteikts citā termiņā, ja Pasūtītāja pārstāvis to norāda Pieteikumā. Šādā gadījumā Piegādātājs ievēro Pieteikumā noteikto reaģēšanas (ierašanās) laiku un pēc Pieteikuma saņemšanas to saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

    - Piegādātājs Pieteikumā noteiktajā reaģēšanas (ierašanās) laikā, ierodas Objektā un uzsāk attiecīgos uzturēšanas vai apkopes darbus.

    - Piegādātājam saskaņā ar Objektu sarakstu (Tehniskās specifikācijas 1. pielikums), Objektu plāniem (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) periodiskumu un Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību jāveic kanalizācijas sistēmu (t.sk. kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju un citu ar kanalizācijas sistēmu saistīto sastāvdaļu) plānveida pārbaudes, uzturēšanas un apkopes darbi. Veikt darbus, kas uzskaitīti Uzturēšanas un apkopes darbu sarakstā (Tehniskās specifikācijas 11. pielikums).

    - Piegādātājs par visa veida atkritumu nodošanu pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai iesniedz Pasūtītāja pārstāvim pieņemšanas–nodošanas aktus un atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes (pavadzīmes), kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. pielikuma prasībām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad notekūdeņi vai ūdens–tauku maisījumi (tauku saturošie notekūdeņi) tiek nodoti attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens”, un Piegādātājam ir noslēgts attiecīgs līgums ar SIA “Rīgas ūdens”.

    - Piegādātājs par iepriekšējā kalendārajā mēnesī kvalitatīvi veiktajiem uzturēšanas un apkopes darbiem ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 5. datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai šādus dokumentus:

- Darba aktus par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums),

- Izmaksu kalkulāciju par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 4. pielikums),

- Uzturēšanas un apkopes darbu žurnālu (Tehniskās specifikācijas 5. pielikums),

- Kopsavilkumu no darba aktiem (Tehniskās specifikācijas 6. pielikums),

- Pieņemšanas–nodošanas aktus un atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes (pavadzīmes), kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. pielikuma prasībām, ja atkritumi attiecīgajā periodā ir savākti un nodoti pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai.

    - Ja Pasūtītāja pārstāvis nepiekrīt Darba aktā par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums) vai citā Piegādātāja iesniegtajā dokumentā norādītajam uzturēšanas un apkopes darbu apjomam, izmaksām un/vai darbu izpildes laikam, Pasūtītāja pārstāvis attiecīgo dokumentu neparaksta. Šādā gadījumā Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas dienas elektroniski (e-pastā) iesniedz Piegādātājam iebildumus, norādot Darba akta par faktiski veiktajiem darbiem vai cita dokumenta precizējumu. Ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja pārstāvja iebildumiem, Piegādātājam ir pienākums pierādīt Darba aktā par faktiski veiktajiem darbiem vai citā dokumentā norādīto ziņu patiesumu.

    - Piegādātājs nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi, tai skaitā pierādīšanai nosūta fotofiksāciju, un saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi nepieciešamos uzturēšanas vai apkopes darbus un to veikšanas laikus, ja pārbaudes darbu laikā tiek konstatēts, ka kanalizācijas sistēmai vai tās sastāvdaļām ir nepieciešami uzturēšanas vai apkopes darbi (piemēram, konstatēti aizdambēti kanalizācijas tīkli, nosēdtvertnes vai teknes ir pilnas ar smiltīm, tauku atdalītājā tauku virskārtas biezums pārsniedz 5 cm, naftas produktu atdalītājam nepieciešami apkopes/uzturēšanas darbi u.tml.).

    - Piegādātājs nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi, tai skaitā pierādīšanai nosūta fotofiksāciju, ja uzturēšanas vai apkopes darbu laikā tiek konstatēti kanalizācijas sistēmas un/vai tās sastāvdaļu bojājumi (piemēram, nedarbojas notekūdeņu pārsūknēšanas sūknis, bojāts akas vāks, bojāts gaisa pūtējs/kompresors vai tauku līmeņa signalizācijas ierīce, nedarbojas attīrīšanas iekārta, konstatēta nosēdtvertnes deformācija u.tml.).

    - Piegādātājam pēc uzturēšanas (izņemot plānveida pārbaudes darbus) un apkopes darbu veikšanas nekavējoties, izmantojot WhatsApp lietotni, ir pienākums informēt Pasūtītāja pārstāvi par paveiktajiem darbiem, iesniedzot šādu informāciju un fotofiksāciju ar redzamu laika zīmogu:

a) Objekta adrese;
b) Ierašanās laiks Objektā;
c) Veikto uzturēšanas un apkopes darbu apraksts;
d) Veikto uzturēšanas un apkopes darbu apjomi;
e) Fotofiksācija ar redzamu laika zīmogu par veikto darbu Objektā.

Piemērs:
a) Kleistu iela 28;
b) 10:00;
c) Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tīrīšana;

d) Notekūdeņi – 18 m³, ūdens-smilšu maisījums – 2 m³;
e) [Fotofiksācija].

    - Lai nodrošinātu kanalizācijas sistēmu, tai skaitā attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju, efektīvu un nepārtrauktu darbību, Piegādātājam ir pienākums veikt šādus uzturēšanas un apkalpošanas darbus:

      - Saskaņā ar Objektu sarakstā (Tehniskās specifikācijas 1.1. pielikums) un Objektu plānos (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) norādīto periodiskumu veikt sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu pārbaudes darbus šādās adresēs un vietās:

- Ganību dambī 32 (1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 7c, 10c);

- Jelgavas ielā 37 (2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c);

- Fridriķa ielā 2 (3c);

- Brīvības ielā 191 (5c, 7c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 19c, 20c);

- Kleistu ielā 28 (4a, 5a, 6c, 7c, 8c, 9a, 11c, 12c, 13a, 14a, 15c, 17c);

- Kleistu ielā 29 (1a, 2a, 3c);

- Vestienas ielā 35 (4c, 7b, 8c, 9c, 10c, 12b, 13c, 14c, 15c, 16c, 19c, 23c);

- Dzelzavas ielā 105 (1c, 2c, 3c).

Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēta uzturēšanas (atsūknēšanas/skalošanas/tīrīšanas) darbu nepieciešamība, Piegādātājs pirms darbu veikšanas saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi darbu izpildes laiku un termiņus, kā arī iesniedz Pasūtītājam fotofiksāciju, kas pamato attiecīgo darbu veikšanas nepieciešamību;

      - Vienu reizi nedēļā veikt notekūdeņu atsūknēšanu no nosēdakām (1a un 2a) Hipokrāta ielā 2H;

      - Vienu reizi nedēļā veikt notekūdeņu atsūknēšanu no nosēdakas (1a) Brīvības gatvē 384B;

      - Vienu reizi mēnesī veikt notekūdeņu atsūknēšanu no akas (2c) un kanalizācijas posma skalošanu starp nosēdaku (1a) un aku (2c) Brīvības gatvē 384B;

      - Vienu reizi mēnesī veikt kanalizācijas posma skalošanu starp nosēdaku (9c) un aku (10c) Brīvības ielā 191;

      - Vienu reizi trīs mēnešos veikt lietus, sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas aku pārbaudi un nepieciešamības gadījumā tīrīšanu un skalošanu apkārt ēkām Lit. 010 un Lit.011 Brīvības ielā 191, tīšanas un skalošanas darbus un to veikšanas termiņus iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. Pārbaudamo aku izvietojumu plāns tiks nosūtīts Piegādātājam pēc līguma noslēgšanas, kā arī iespējams tiks precizēts parbaudes darbu periodiskums (punkts tiks koriģēts pēc būvdarbu veicēja Brīvības ielā 191 norādījumiem, pirms iepirkuma izsludināšanas);

      - Transportlīdzekļu (tramvaju, autobusu, trolejbusu) mazgātavu un salona mazgāšanas ceha pārbaudes darbu laikā veikt nosēdaku, tekņu, drenāžas kanālu, smilšu uztvērēju pārbaudi.

      - Ne retāk kā vienu reizi gadā veikt smilšu nosēdbedres (10c) tīrīšanu Jelgavas ielā 37, iepriekš saskaņojot darbu izpildi un termiņus ar Pasūtītāja pārstāvi;

      - Reizi trīs gados veikt attīrīšanai ietaišu (23c) tīrīšanu Vestienas ielā 35, iepriekš saskaņojot darbu izpildi un termiņus ar Pasūtītāja pārstāvi. Ja ikmēneša pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka tīrīšanas darbi jāveic biežāk par noteikto periodiskumu, Piegādātājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju un pirms darbu veikšanas saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi darbu izpildes laiku un termiņus, kā arī iesniedz Pasūtītājam fotofiksāciju, kas pamato attiecīgo darbu veikšanas nepieciešamību.

      - Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (13c) pārbaudes laikā Vestienas ielā 35 veikt arī kompresora darbības pārbaudi;

      - Ne retāk kā vienu reizi gadā veikt ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (13c) apkopi Vestienas ielā 35, iepriekš saskaņojot darbu veikšanu un termiņus ar Pasūtītāja pārstāvi;

      - Ne retāk kā vienu reizi gadā veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (7c) apkopi Kleistu ielā 28, iepriekš saskaņojot darbu veikšanu un termiņus ar Pasūtītāja pārstāvi;

      - Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (5a) un notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu (4a un 9a) pārbaudes laikā Kleistu ielā 28 pārbaudīt, vai uz iekārtu virsmas nav izveidojušās putas, kā arī pārbaudīt elektroiekārtu darbību un peldošās virskārtas biezumu nosēdakas.

      - Ne retāk kā divas reizes gadā izsūknēt nogulsnes no bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (5a) un notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu (4a un 9a) nostādinātājiem Kleistu ielā 28. Ja peldošās virskārtas biezums pārsniedz 5 cm, tīrīšana jāveic biežāk. Visi darbi un to veikšanas termiņi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;

      - Ne retāk kā vienu reizi gadā veikt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (5a) un notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu (4a un 9a) biobloku tilpņu (ja tādas ir), polipropilēna materiālu, starpsienu un nogulšņu tīrīšanu, šim nolūkam atsūknējot notekūdeņus no iekārtas Kleistu ielā 28. Darbu veikšana un termiņi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;

      - Pārsūknēšanas sūkņu pārbaudes veikt atbilstoši ekspluatācijas un apkopes instrukcijām, tai skaitā pārbaudīt sūkņu tehnisko stāvokli un plūdiņslēdžu darbību;

      - Vienu reizi mēnesī Dzelzavas ielā 105 (4c) un Brīvības ielā 191 (6c un 18c) veikt sūkņu staciju uzturēšanas darbus, tai skaitā:

- pārbaudīt KSS automātisko procesu darbību, tostarp pārliecinoties, vai nav darbības kļūdu vadības pultī;

- apskatīt KSS automātikas indikācijas lampiņas un vizuāli pārbaudīt sūknētavas iekšpusi, lai pārliecinātos, ka notiek visi nepieciešamie procesi;

- novērtēt sūkņu tehnisko un mehānisko stāvokli;

- notīrīt pludiņslēdžus vai hidrostātisko līmeņa devēju Dzelzavas ielā 105 (4c);

- pēc uzturēšanas darbu pabeigšanas sūkni nolaist atpakaļ sūknētavā, izmantojot tikai tam paredzētās pacelšanas ķēdes Dzelzavas ielā 105 (4c);

- pārbaudīt sūkņa darbību darba režīmā Dzelzavas ielā 105 (4c);

- veikt vadības pults ārējo (ja tāds ir) tīrīšanu.

Visi darbi un to veikšanas termiņi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

      - Vienu reizi trīs mēnešos Brīvības ielā 191 (6c un 18c), vienu reizi pusgadā Dzelzavas ielā 105 (4c) , un vienu reizi gadā Vienības gatvē 6 (1d) veikt sūkņu staciju apkopes darbus atbilstoši ekspluatācijas un apkopes instrukcijām, tai skaitā:

a) pārbaudīt sūkņu vadotņu mehānisko stāvokli;

b) notīrīt pretvārstu (ja tāds ir) no iespējamiem netīrumiem;

c) notīrīt ieplūdes grozu (ja sūkņu stacija ar to ir aprīkota,

d) ar ūdens strūklu iztīrīt sūknētavas iekšējās sienas un sūkņu vadotnes;

e) notīrīt pludiņus un sensorus no nogulsnem;

f) izcelt sūkņus, izmantojot tikai tam paredzētās ķēdes, tos notīrīt un vizuāli pārbaudīt, vai nav konstatējami defekti vai deformācijas;

g) pēc darbu pabeigšanas sūkņus nolaist atpakaļ sūknētavā, izmantojot tikai tam paredzētās pacelšanas ķēdes;

h) pārbaudīt sūkņu darbību darba režīmā vairākos ieslēgšanās ciklos;

i) pārbaudīt elektroinstalāciju un kabeļu izolāciju;

j) pārbaudīt sūkņu skaņu darbības skaņu un vibrāciju;

k) pārbaudīt pludiņsledžu darbību

l) veikt vadības pults (ja tāds ir) elektromehānisko detaļu nolietojuma pārbaudi;

m) pēc apkopes darbu pabeigšanas nepieciešams vadības pultī atiestatīt apkopes intervālu (ja šāda funkcija vadības pultī ir paredzēta).

- Dzelzavas ielā 105 (4c), vienu reizi divos sākot no 2027. gada oktobra jāveic sūkņu eļļas maiņu.

Izņēmums: sūkņu stacijas (1d) apkopes darbi Vienības gatvē 6 tiek veikti tikai pēc Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma.

Visi darbi un to izpildes termiņi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

      - Vienu reizi divās nedēļās veikt tauku atdalītāja (11b) pārbaudes darbus Vestienas ielā 35;

      - Vienu reizi mēnesī jāveic tauku atdalītāja (1c) pārbaudes darbus Kleistu ielā 28;

      - Veikt tauku atdalītāju uzturēšanas darbus, tai skaitā atsūknēt uzkrātos taukus un noskalot cietvielas no tauku atdalītāja sienām, ja tauku virskārtas biezums pārsniedz 5 cm. Izņēmums: tauku atdalītājam (8c) Brīvības ielā 191 uzturēšanas darbi jāveic vienu reizi mēnesī, iepriekš saskaņojot tos ar ēdnīcas atbildīgo darbinieku un Pasūtītāja pārstāvi.

      - Vienu reizi trīs mēnešos veikt tauku atdalītāju apkopes darbus, tai skaitā:

- atsūknēt uzkrātos taukus un nogulsnes/nosēdumus;

- noskalot cietvielas no tauku atdalītāja sienām un starpsienām.

Izņēmums: tauku atdalītājam (1c) Kleistu ielā 28 apkopes darbi tiek veikti tikai pēc Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma.

      - Ne retāk kā vienu reizi gadā veikt naftas produktu atdalītāju apkopi, tai skaitā:

- nogulšņu un nosēdumu atsūknēšanu;

- filtru sistēmas (ja tāda ir) apkopi un savlaicīgu tīrīšanu, nepieciešamības gadījumā – filtru nomaiņu;

- akas sienu un starpsienu mazgāšanu ar ķīmiju (pēc nepieciešamības);

- atdalīto naftas produktu savākšanu (ja tādi ir).

Izņēmums: vienu reizi trīs mēnešos jāveic naftas atdalītāju (5c, 7c, 14c, 16c) aku tīrīšanu no smiltīm un citiem nogulumiem Brīvības ielā 191.

Visi apkopes darbi un to veikšanas termiņi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

      - Piegādātājam pēc Pasūtītāja pārstāvja Pieteikuma jāveic kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu uzturēšanas un/vai apkopes darbus Rūsiņa ielā 3/Skirndu ielā 2, Murjāņu ielā 58, Aviācijas ielā 1c, Vienības gatvē 6, Uzvaras bulvārī 11, Ezermalas ielā 32 un citos Pasūtītāja infrastruktūras objektos.

      - Piegādātājam pēc Pasūtītāja pārstāvja Pieteikuma jāveic lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, kas norādītas LKT plānos (Tehniskās specifikācijas 7. pielikums), sezonas tīrīšana/skalošana, iepriekš saskaņojot darbu veikšanas laikus. Darbus jāveic tikai Pieteikumā norādītajos Objektos.

      - Pēc Attīrīšanas iekārtu tīrīšanas tās jāpiepilda ar tīru ūdeni, ja tas nepieciešams konkrētās iekārtas darbībai, kā arī, ja nepieciešams, jāpapildina ar baktērijām.

      - Kategoriski aizliegts atstāt Attīrīšanas iekārtas tukšas un bez uzraudzības, jo gruntsūdens svārstību rezultātā tukšas iekārtas var tikt deformētas un izspiestas no vietas.

      - Nekavējoties jāpārtrauc atsūknēšanas un/vai tīrīšanas darbi un jāinformē Pasūtītāja pārstāvis, ja Attīrīšanas iekārtu vai aku atsūknēšanas vai tīrīšanas laikā tiek novēroti trokšņi, deformācijas vai citas pazīmes, kas var liecināt par iekārtas vai akas bojājumiem.

      - Pirms cauruļvadu skalošanas vispirms no akām/gūlijām jāizvāc vai jāatsūknē visi nosēdumi/nogulsnes.

      - Pirms nosēdumu (tostarp ūdens–smilšu maisījuma) izsūknēšanas no Attīrīšanas iekārtām, smilšu nosēdbedrēm un akām, vispirms jāizsūknē notekūdeņi (ja tādi ir).

5.5.11.30. Pēc notekūdeņu izsūknēšanas Piegādātājam ir pienākums veikt attiecīgās akas, smilšu nosēdbedres un Attīrīšanas iekārtas fotofiksāciju, kas apliecina esošo nosēdumu (tostarp ūdens–smilšu maisījuma) apjomu. Tikai pēc fotofiksācijas veikšanas Piegādātājs drīkst uzsākt nosēdumu (tostarp ūdens–smilšu maisījuma) izsūknēšanas darbus. Pēc izsūknēšanas un skalošanas darbu pabeigšanas Piegādātājam jāveic atkārtota fotofiksācija, dokumentējot izsūknēto un izskaloto aku, smilšu nosēdbedru un attīrīšanas iekārtu (tostarp nosēddaļas) galastāvokli, lai Pasūtītāja pārstāvis varētu pārliecināties par veikto darbu apjomu un kvalitāti.

5.6. Remontdarbi un to termiņi

5.6.1. Reaģēšanas (ierašanas) laiks uz Pasūtītāja pārstāvja iesniegtajiem remontdarbu Pieteikumiem ir 4 (četras) stundas no Pieteikuma iesniegšanas brīža, ievērojot Pasūtītāja darba laiku (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 7:30 līdz 16:30 un piektdienās no plkst. 7:30 līdz 14:00), Pakalpojuma izpildes laiki jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

5.6.2. Piegādātājs ne vēlāk 4 (četru) stundu laikā Pasūtītajā darba laikā no Pieteikuma saņemšanas brīža ierodas Objektā un veic Objekta apsekošanu (iepriekš saskaņojot apsekošanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi), un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pieteikuma saņemšanas brīža Piegādātājs sagatavo Lokālo tāmi (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) ar veicamo darbu izmaksām, nepieciešamo materiālu un rezerves daļu izcenojumiem,  darbu izpildes termiņiem, un to elektroniski (e-pastā) nosūta saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim.

5.6.3. Tehniskās specifikācijas 5.6.1. un 5.6.2. punktos noteiktais reaģēšanas (ierašanās) laiks var tikt noteikts ilgāks, ja Pasūtītāja pārstāvis to ir norādījis Pieteikumā. Šādā gadījumā Piegādātājs ievēro Pieteikumā noteikto reaģēšanas (ierašanās) laiku, un pēc Pieteikuma saņemšanas saskaņo to ar Pasūtītāja pārstāvi.

5.6.3. Saņemot Lokālo tāmi (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums), Pasūtītāja pārstāvis pārbauda nepieciešamo remontdarbu apjomus, izmaksas, izpildes termiņus un ja nav iebildumu – saskaņo to.

5.6.4. Ja Pasūtītāja pārstāvis nepiekrīt Lokālajā tāmē (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citā dokumentā norādītajam remontdarbu apjomam un/vai izmaksām, un/vai darbu izpildes termiņiem, viņš Lokālo tāmi (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citu dokumentu neapstiprina un neparaksta. Šādā gadījumā Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Lokālās tāmes (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai cita dokumenta saņemšanas dienas, elektroniski (e-pastā) iesniedz Piegādātājam savus iebildumus un precizējumus. Ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja pārstāvja iebildumiem, Piegādātājam ir pienākums pierādīt Lokālajā tāmē (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citā dokumentā norādīto ziņu patiesumu.

5.6.5. Piegādātājam ir tiesības uzsākt materiālu un rezerves daļu pasūtīšanu, kā arī remontdarbu veikšanu tikai pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvis ir apstiprinājis Lokālo tāmi (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums).

5.6.6. Ja remontdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka nepieciešamas darba apjoma izmaiņas, kuras pirms remontdarbu uzsākšanas nebija iespējams paredzēt (piem., nepieciešams uzstādīt citas kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas vai veikt papildu sastāvdaļu nomaiņu), Piegādātājs tās pirms veikšanas saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

- Saskaņošana veicama:

- elektroniski (e-pastā), vai

- ja tas nav iespējams – telefoniski (SMS/MMS vai ziņojums WhatsApp lietotnē).

- Piegādātājam jānosūta:

- fotofiksācija, kas pamato apjoma izmaiņas,

- precizēta cena par darbu apjoma izmaiņām,

- remontdarbu kopējā precizētā cena.

- Tikai pēc Pasūtītāja pārstāvja elektroniska vai telefoniska apstiprinājuma saņemšanas Piegādātājs drīkst uzsākt papildu darbus un materiālu pasūtīšanu.

5.6.7. Pēc remontdarbu veikšanas Piegādātājs sagatavo Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums), kurā iekļauj fotogrāfijas pirms darbu uzsākšanas, darbu veikšanas laikā un pēc darbu pabeigšanas;

5.6.8. Pēc remontdarbu izpildes Piegādātājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai:

- Lokālo tāmi un Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2,  Tehniskās specifikācijas 12. pielikums),

- Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums),

- Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums),

- izpilddokumentāciju latviešu valodā (tostarp atbilstības deklarācijas un, ja nepieciešams, arī instrukcijas u.c.);

5.6.9. Piegādātājam ir pienākums nekavējoties pēc remontdarbu pabeigšanas informēt Pasūtītāja pārstāvi par darbu izpildi.

5.6.10. Lokālā tāmē un Aktā par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) piemērojamā darba samaksas likme tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādītajām brigādes vienas darba stundas cenām remontdarbiem un avārijas remontdarbiem (t. sk. avārijas apturēšanas (novēršanas) darbiem un to seku likvidēšanas darbiem).

5.7. Avārijas remontdarbi (t.sk. avārijas apturēšanas (novēršanas) darbi un to seku likvidēšanas darbi)

5.7.1. Reaģēšanas (ierašanas) laiks uz Pasūtītāja pilnvarotās personas iesniegtajiem avārijas remontdarbu Pieteikumiem (tostarp avārijas apturēšanas (novēršanas) darbiem un to seku likvidēšanas darbiem) ir 2 (divas) stundas 24 stundas diennaktī, skaitot no Pieteikuma saņemšanas brīža. Pakalpojuma izpildes laiki jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

5.7.2. Piegādātājam 2 (divu) stundu laikā no Pieteikuma saņemšanas brīža jāveic Objekta apsekošana un telefoniski (SMS/MMS vai ziņa WhatsApp lietotnē) jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotu personu avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu un to seku likvidēšanas darbu veikšanas apjomus un izmaksas.

5.7.3. Piegādātājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu un to seku likvidēšanas darbu veikšanas jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim Akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums).

5.7.4. Ja avārijas remontdarbu laikā tiek konstatēts, ka nepieciešama kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas nomaiņa vai papildu darbu veikšana, kurus sākotnēji nebija iespējams paredzēt, Piegādātājs:

- veic avārijas apturēšanas (novēršanas) darbus un to seku likvidēšanu;

- pirms kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas nomaiņas vai papildu darbu uzsākšanas atkārtoti telefoniski (SMS/MMS vai ziņa WhatsApp lietotnē) saskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotu personu precizētos darbu apjomus un izmaksas;

- izmaiņu pamatošanai nosūta fotofiksāciju.

5.7.5. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc avārijas remontdarbu izpildes iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums);

5.7.6. Tikai pēc telefoniskā (SMS/MMS vai ziņa WhatsApp lietotnē) darba apjoma (tostarp darba apjoma izmaiņu) un izmaksu saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Piegādātājs ir tiesīgs veikt avārijas apturēšanas (novēršanas) darbus, to seku likvidēšanas darbus un/vai avārijas remontdarbus, kā arī veikt materiālu pasūtīšanu vai iegādi;

5.7.7. Pēc avārijas remontdarbu (tostarp avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu un to seku likvidēšanas darbu) veikšanas Piegādātājs sagatavo Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums), kurā iekļauj fotogrāfijas pirms darbu uzsākšanas, darbu veikšanas laikā un pēc darbu pabeigšanas;

5.7.8. Pēc avārijas remontdarbu izpildes Piegādātājs sagatavo un iesniedz saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim:

- Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums),

- Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums),

- Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums),

- izpilddokumentāciju valsts valodā (tostarp atbilstības deklarācijas un, ja nepieciešams, arī instrukcijas u.c.);

5.7.9. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Aktā par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citā dokumentā norādītajam avārijas remontdarbu tostarp avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu to seku likvidēšanas darbu apjomam un/vai izmaksām, viņš Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citu dokumentu neparaksta. Šādā gadījumā Pasūtītājs samērīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas dienas, elektroniski iesniedz Piegādātājam iebildumus un precizējumus. Ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja pārstāvja iebildumiem, Piegādātājam ir pienākums pierādīt Aktā par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) vai citā dokumentā norādīto ziņu patiesumu;

5.7.10. Piegādātājam ir pienākums nekavējoties pēc avārijas remontdarbu (tostarp avārijas apturēšanas (novēršanas) darbu un to seku likvidēšanas darbu) pabeigšanas informēt Pasūtītāja pārstāvi par darbu izpildi.

5.7.11.  Aktā par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums) piemērojamā darba samaksas likme tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādītajām brigādes vienas darba stundas cenām remontdarbiem un avārijas remontdarbiem (t. sk. avārijas apturēšanas (novēršanas) darbiem un to seku likvidēšanas darbiem).

5.8. Pakalpojuma kvalitāte un prasības materiāliem;

5.8.1. Pakalpojuma kvalitātei jāatbilst Līguma nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinot kanalizācijas sistēmu (tostarp Attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju un citu to sastāvdaļu) nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.

5.8.2. Personāls sadarbības ietvaros ar Pasūtītāju. Personālam jābūt zināšanām par kanalizācijas sistēmām (tostarp par notekūdeņu Attīrīšanas iekārtām, sūkņu stacijām u. c.), to komponentiem un darbības principiem, kā arī praktiskai pieredzei darbā ar minētajām sistēmām, lai nodrošinātu ātru un efektīvu problēmu identificēšanu un novēršanu, kā arī augstas kvalitātes Pakalpojumu sniegšanu. Speciālistiem jābūt kvalificētiem un apmācītiem darbam ar kanalizācijas sistēmām un to komponentiem, tai skaitā jāspēj veikt uzturēšanas un apkopes darbus, remontdarbus un avārijas remontdarbus (tostarp avāriju apturēšanas/novēršanas pasākumus un to seku likvidēšanu).

5.8.3. Piegādātājam darbi jāveic ar savu kvalificēto darbaspēku, izmantojot tam piederošu vai likumīgi lietotu tehniku, darbarīkus un palīgmateriālus, kā arī nodrošinot atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu un piemērota darba apģērba lietošanu.

5.8.4. Piedāvātajai cenai par remontdarbu un avārijas remontdarbu izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējo tirgus cenu. Ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nav iespējams konstatēt, pieļaujamā maksimālā cena nedrīkst pārsniegt ražotāja cenu lapā norādīto cenu vairāk kā par 10 % (desmit procentiem). Piegādātājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato materiālu un rezerves daļu cenu izcelsmi. Papildus Piegādātājs ir tiesīgs Lokālajā tāmē un  Aktā par izpildītajiem darbiem (Forma 2 - 12. pielikums) norādīt ar materiālu vai rezerves daļu piegādi saistītos izdevumus;

5.8.5. Pakalpojuma sniegšanas laikā Piegādātājam jānodrošina visu nepieciešamo aprīkojumu, instrumentu, tehnikas, materiālu pieejamība kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

5.9. Laika grafiks

5.9.1. Piegādātājam, saskaņā ar Objektu sarakstu (Tehniskās specifikācijas 1. pielikums), Objektu plānos (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) un Tehniskā specifikācijās noteikto pakalpojumu sniegšanas periodiskumu jāveic kanalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu (tostarp kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu, sūkņu staciju un citu ar kanalizācijas sistēmu saistīto sastāvdaļu) plānveida uzturēšanas un apkopes darbi;

5.9.2. Piegādātajam līdz katra tekošā mēneša 25. datumam ir jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim plānveida uzturēšanas un apkopes darbu grafiks nākamajam mēnesim.

5.10. Atbilstība normatīvajiem aktiem un standartiem

5.10.1. Pakalpojums tiek sniegts, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, tostarp Ministru kabineta noteikumus un pašvaldību saistošos noteikumus, tai skaitā:

- Atkritumu apsaimniekošanas likumu (28.10.2010.);

- Ministru kabineta noteikumus Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (18.02.2021.);

- Ministru kabineta noteikumus Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (19.04.2011.);

- Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (27.06.2017.).

  - Nodevumi

    - Piegādātājs par visa veida atkritumu nodošanu pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai iesniedz Pasūtītāja pārstāvim pieņemšanas–nodošanas aktus un atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes (pavadzīmes), kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. pielikuma prasībām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad notekūdeņi vai ūdens–tauku maisījumi (tauku saturošie notekūdeņi) tiek nodoti attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens”, un Piegādātājam ir noslēgts attiecīgs līgums ar SIA “Rīgas ūdens”;

    - Uzturēšanas un apkopes darbi tiek uzskatīti par veiktiem, ja Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas:

- Darba aktus par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums),

- Izmaksu kalkulāciju par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 4. pielikums),

- Uzturēšanas un apkopes darbu žurnālu (Tehniskās specifikācijas 5. pielikums),

- Kopsavilkumu no darba aktiem (Tehniskās specifikācijas 6. pielikums),

un Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītāja pārstāvim dokumentāciju saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Nodevumu prasībām (ja atkritumi attiecīgajā periodā tika savākti un nodoti apglabāšanai un/vai pārstrādei/reģenerācijai). Šī dokumentācija ir pamats veikto uzturēšanas un apkopes darbu apmaksai;

    - Remontdarbi tiek uzskatīti par veiktiem, ja Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas:

- Lokālo tāmi (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums),

- Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums),

- Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums),

- Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums),

un Piegādātājs, ja nepieciešams, ir iesniedzis Pasūtītāja pārstāvim izpilddokumentāciju latviešu valodā (tostarp atbilstības deklarācijas, instrukcijas u.c.);

    - Avārijas remontdarbi (tostarp avārijas apturēšanas (novēršanas) darbi un to seku likvidēšanas darbi) tiek uzskatīti par veiktiem, ja Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas:

- Aktu par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums),

- Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums),

- Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums),

un Piegādātājs, ja nepieciešams, ir iesniedzis Pasūtītāja pārstāvim izpilddokumentāciju valsts valodā (tostarp atbilstības deklarācijas, instrukcijas u.c.);

    - Piegādātājam ir pienākums Tehniskās specifikācijā noteiktajā kārtībā veikt Pakalpojuma sniegšanas fotofiksāciju un iesnieg to Pasūtītāja pārstāvim.

    - Darba aktos par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums), Izmaksu kalkulācijas par faktiski veiktajiem darbiem (Tehniskās specifikācijas 4. pielikums), Uzturēšanas un apkopes darbu žurnālā (Tehniskās specifikācijas 5. pielikums), Lokālas tāmēs (Tehniskās specifikācijas 12. pielikums), Aktos par izpildītajiem darbiem (Forma 2, Tehniskās specifikācijas 12. pielikums)),  Darbu fotofiksācijas (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums), Darbu nodošanas–pieņemšanas aktos (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums), rēķinos Piegādātājam ir obligāti jānorāda Līguma numurs.

- Pakalpojuma kontroles un uzraudzības noteikumi

  - Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma sniegšanas norisi, tai skaitā transportlīdzekļu GPS datus, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt Pakalpojuma izpildes laikus, kā arī citu informāciju, kas ir Piegādātāja rīcībā un saistīta ar Pakalpojuma izpildi;

  - Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzsākt darba uzskaites reģistrēšanu Pasūtītāja izvēlētajā ārpakalpojumu darba izpildes kontroles programmā “Lars”. Apmācības darbam ar “Lars” lietotni nodrošinās Pasūtītājs;

  - Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā Pakalpojuma izpildes posmā, bez iepriekšēja brīdinājuma Piegādātājam, ierasties Pakalpojuma sniegšanas vietā un, netraucējot Piegādātāja darbu, veikt Pakalpojuma izpildes kvalitātes un atbilstības pārbaudi. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti, tostarp, bet ne tikai, faktiski veikto darbu apjomu, izmantotos materiālus un to atbilstību Lokālajā tāmē norādītajam;

  - Ja tiek konstatēts, ka Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo materiālu vai rezerves daļu piegāde ir veikta nekvalitatīvi, pēc darbu pabeigšanas nav veikta Pakalpojuma sniegšanas vietas sakopšana, vai arī piegādātie materiāli vai rezerves daļas ir nekvalitatīvi vai nefunkcionējoši, Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības neparakstīt Pakalpojuma izpildi apliecinošos dokumentus (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 5.11.2., 5.11.3. un 5.11.4. punktiem) līdz brīdim, kad visi konstatētie trūkumi ir pilnībā novērsti un Pakalpojums atbilst Līgumā nosacījumiem un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- Maksāšanas noteikumi un termiņi

  - Par uzturēšanas un apkopes darbiem maksājums tiek veikts vienu reizi mēnesī, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

  - Rēķinus par iepriekšējā kalendārajā mēnesī kvalitatīvi veiktajiem uzturēšanas un apkopes darbiem, Piegādātājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 10. datumam. Kopā ar rēķinu Piegādātājs iesniedz dokumentāciju, kas noteikta Tehniskās specifikācijas 5.11.2. punktā;

  - Rēķinus par kvalitatīvi veiktajiem remontdarbiem un/vai avārijas remontdarbiem (t.sk. avārijas apturēšanas (novēršanas) darbiem un to seku likvidēšanas darbiem) Piegādātājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim 30 dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Tehniskās specifikācijas 9. pielikums) parakstīšanas dienas. Kopā ar rēķinu Piegādātājs iesniedz  dokumentāciju, kas noteikta Tehniskās specifikācijas 5.11.3 un 5.11.4 punktos;

  - Par pamatu rēķina izrakstīšanai kalpo Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīta dokumentācija:

- 7.14.1. uzturēšanas un apkopes darbiem – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 5.11.2 punktu,

- 7.14.2. remontdarbiem un avārijas remontdarbiem - saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 5.6.5.11.3 un 5.11.4. punktu;

  - Apmaksu par Piegādātāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ar nosacījumu, ka no Pasūtītāja pārstāvis nav izteicis iebildumus par rēķinā norādīto apmaksas summu, Pakalpojuma izpildes kvalitāti vai Pakalpojuma apjomiem. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā;

  - Cenas, kuras Piegādātājs ir norādījis iepirkuma piedāvājumā, var tikt koriģētas vienu reizi gadā, sākot ar 2027.gada ________ (otro gadu pēc līguma noslēgšanas).

- Pakalpojuma sniedzēja atbildība un garantijas

  - Piegādātājs nodrošina ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju visiem veiktajiem darbiem, tostarp remontdarbiem, avārijas remontdarbiem (tai skaitā avārijas apturēšanas/novēršanas un seku likvidēšanas darbiem), kā arī visiem izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem un rezerves daļām, tai skaitā materiāliem un rezerves daļām, kas izmantoti uzturēšanas un apkopes darbu laikā;

  - Abpusēja dokumentu parakstīšana par darbu izpildi neatbrīvo Piegādātāju no atbildības par slēptiem defektiem un citām trūkumu formām, kas dokumentu parakstīšanas brīdī nebija konstatējamas;

  - Piegādātājs par saviem līdzekļiem un bez atlīdzības novērš visus konstatētos defektus un neatbilstības (tostarp gadījumus, kad pēc darbu izpildes nav veikta Pakalpojuma sniegšanas vietas sakopšana), ja Pasūtītājs nav atbildīgs par to rašanos un tie ir radušies Piegādātāja vai tā darbinieku rīcības vai bezdarbības rezultātā Pakalpojuma sniegšanas laikā;

  - Par konstatētajiem defektiem un neatbilstībām tiek sastādīts Akts par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums). Nepieciešamības gadījumā Akta sastādīšanā var tikt pieaicināti neatkarīgi eksperti vai speciālisti. Aktā norāda visus konstatētos defektus un citas neatbilstības Līguma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas, un/vai normatīvo aktu prasībām;

  - Pēc Akta par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums) sastādīšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona nekavējoties informē Piegādātāju telefoniski un nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai minēto Aktu uz Līgumā norādīto e-pasta adresi;

  - Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem un bez atlīdzības novērst Aktā par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums) norādītos defektus un neatbilstības ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis ir nosūtījis Aktu par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums);

  - Ja Piegādātājs uzskata, ka kāds no Akta par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums) norādītajiem defektiem vai nepilnībām nav viņa atbildībā, Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta par faktu konstatāciju (Tehniskās specifikācijas 10. pielikums) nosūtīšanas dienas informē Pasūtītāju elektroniski (e-pastā), sniedzot argumentētu pamatojumu. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona piekrīt Piegādātāja sniegtajiem argumentiem, attiecīgā defekta vai nepilnības novēršanas izmaksas sedz Pasūtītājs;

  - Pēc defekta vai neatbilstības novēršanas Piegādātāja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz saskaņošanai Pasūtītāja pilnvarotā personai Darbu fotofiksāciju (Tehniskās specifikācijas 8. pielikums), kurā iekļauj fotogrāfijas pēc darbu pabeigšanas; konstatēto defektu un neatbilstību novēršanas.

  - Piegādātājam vai, ja Piegādātājs ir apvienība, vismaz vienam no apvienības dalībniekiem visā līguma izpildes laikā jābūt spēkā esošai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai, kas izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kas piešķir tiesības veikt tehniskajā specifikācijā norādīto atkritumu savākšanu un pārvadāšanu (transportēšanu).

- Pakalpojuma apjoma palielināšana vai samazināšana vai satura grozīšana

  - Līguma darbības laikā Pasūtītājs var iekļaut Pakalpojuma sniegšanas apjomā jaunas kanalizācijas sistēmas vai to sastāvdaļas (tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sūkņu stacijas u.c.), kurām būs nepieciešami uzturēšanas un apkopes darbi, kā arī — pēc garantijas termiņa beigām — iespējami remontdarbi. Līguma darbības laikā Pakalpojuma apjoms (Pakalpojuma vietu un Objektu skaits) var tikt palielināts, ja tiek izbūvētas jaunas kanalizācijas sistēmas vai to sastāvdaļas, vai samazināts, ja kāda no esošajām kanalizācijas sistēmām vai to sastāvdaļām tiek atzīta par nefunkcionējošu (piemēram, pēc pārbūves) vai tās turpmāka izmantošana nav paredzēta. Jaunu kanalizācijas sistēmu (vai to sastāvdaļu) uzturēšanas un apkopes izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Piegādātāja Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

  - Līguma darbības laikā Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt veikt ūdens padeves sistēmas remontdarbus vai avārijas remontdarbus, avārijas apturēšanas (novēršanas) darbus un to seku likvidēšanas darbus, tostarp darbus, kas saistīti ar aizbīdņu, ūdens cauruļvadu un citu sistēmas elementu nomaiņu;

  - Objektu saraksts (Tehniskās specifikācijas 1.1. pielikums) un Objektu plāni (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) var tikt aktualizēti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tos grozot, papildinot vai samazinot, tādējādi aktualizējot Pakalpojuma sniegšanas Objektu sarakstu un Pakalpojuma sniegšanas periodiskumu. Pasūtītājs ir tiesīgs arī pieprasīt Piegādātājam veikt papildu uzturēšanas un/vai apkopes darbus (piemēram, palielināt aku izsūknēšanas vai tīrīšanas biežumu) bez Objektu saraksta un Objektu plānu aktualizācijas, nosūtot Piegādātājam atbilstošu Pieteikumu. Pasūtītājs informē Piegādātāju par šādām izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms to stāšanās spēkā.

- Pielikumi

Tehniskās specifikācijas 1.1. pielikums – Objektu saraksts (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums – Objektu plāni (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums – Darba akts par faktiski veiktajiem darbiem (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 4. pielikums – Izmaksu kalkulācija par faktiski veiktajiem darbiem (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 5. pielikums – Uzturēšanas un apkopes darbu žurnāls (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 6. pielikums – Kopsavilkums no darba aktiem (atsevišķs fails).

Tehniskās specifikācijas 7. pielikums – LKT plāni (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 8. pielikums – Darbu fotofiksācija (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 9. pielikums – Darbu nodošanas – pieņemšanas akts (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 10. pielikums – Fakta konstatācijas akts (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 11. pielikums – Uzturēšanas un apkopes darbu saraksts (atsevišķs fails);

Tehniskās specifikācijas 12.pielikums - Lokālā tāme un Akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2)(atsevišķs fails).