3. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2022/28

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI**

“Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2022/28

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvātā cena\* EUR bez PVN par ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkopes darbiem 2 (divu) gadu periodam (*kopsumma saskaņa ar Finanšu piedāvājuma pielikumu B*) |  |
| Pretendenta piedāvātā brigādes vienas stundas cena EUR (bez PVN) par remontdarbu veikšanu parastā kārtībā |  |
| Pretendenta piedāvātā brigādes vienas stundas cena EUR (bez PVN) par avārijas seku likvidācijas darbiem |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats , paraksts

Finanšu piedāvājuma pielikums A

**Finanšu piedāvājums ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu apkopes darbiem**

| *Nr. p.k.* | *Iekārtu grupa* | *Darba nosaukums* | *Apkopes biežums gadā* | *Cena EUR bez PVN par vienas apkopes vienu darba vienību* | *Cena EUR bez PVN par kopējo apjomu* ***divos*** *gados* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Gaisa apstrādes iekārtu ar iebūvētu rekuperatoru (AHU) apkope*** |
| 1. | 1. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, savienojumu, metāla konstrukcijas. | 2 |  |  |
| 2. | 1. | Vadības paneļa darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana. | 2 |  |  |
| 3. | 1. | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 4. | 1. | Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 5. | 1. | Filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa. | 2 |  |  |
| 6. | 1. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 7. | 1. | Siltumnesēja plūsmas mērījumu veikšanas un salīdzināšana ar projekta lielumiem ( ja ir uzstādīts balansējošais vārsts). . Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 8. | 1. | Sildītāja virsmas tīrīšana, termoaizsardzības darbības pārbaude. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 9. | 1. | Vizuālā sildītāja un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 10. | 1. | Radiatora atgaisošana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 11. | 1. | Blīvējumu stāvokļa pārbaude, to nomaiņa, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 12. | 1. | Siksnu spriegojuma un nodiluma pakāpes pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 2 |  |  |
| 13. | 1. | Piedziņu un šarnīru eļļošana. Funkcionalitātes pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 14. | 1. | Rotējošo detaļu attīrīšana no netīrumiem. | 2 |  |  |
| 15. | 1. | Dzinēju un gultņu stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 16. | 1. | Pretvibrācijas stiprinājumu un lokano savienojumu pārbaude, drošības pārbaude. Defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 2 |  |  |
| 17. | 1. | Sūkņa darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 2 |  |  |
| 18. | 1. | Pretaizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 19. | 1. | Trauksmes signālu darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 20. | 1. | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera, vārstu piedziņas signālu, temperatūras devēju darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 21. | 1. | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 22. | 1. | Gaisa plūsmu regulēšana. | 2 |  |  |
| **KOPĀ:** |  |
| 1. | 1. | Filtru maiņa Iekārtai VS-55-R-PH (Vestienas iela 35, Lit. 001). | 12 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Nosūces / Pieplūdes ventilācijas apkope*** |
| 1. | 2. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 2. | 2. | Pretvibrācijas stiprinājumu drošības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 3. | 2. | Lokano savienojumu pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 4. | 2. | Dzinēju un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 5. | 2. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 6. | 2. | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 7. | 2. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 8. | 2. | Vadības paneļa darbības pārbaudē, tīrīšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 9. | 2. | Tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238, ievērojot punktu 91: |  |  |  |
|  |  | 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaude un tīrīšana, diametriem līdz 200 mm; | 0,5 |  |  |
|  |  | 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaude un tīrīšana, diametriem līdz 400 mm; | 0,5 |  |  |
|  |  | 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaude un tīrīšana, diametriem līdz 600 mm; | 0,5 |  |  |
|  |  | 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaude un tīrīšana, diametriem virs 600 mm; | 0,5 |  |  |
| 10. | 2. | Ventilācijas kanālu, kuru darbība saistīta ar degtspējīgo gāžu, tvaiku vai putekļu nosūkšanu pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238, ievērojot punktus 92.,93. un 94. | 2 |  |  |
| 11. | 2. | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 2 |  |  |
| 12. | 2. | Trauksmes signālu darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 2 |  |  |
| 13. |  | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Gaisa dzesētāju apkope*** |
| 1. | 3. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, savienojumu, metāla konstrukcijas. | 1 |  |  |
| 2. | 3. | Vadības pults darbības pārbaudē, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 3. | 3. | Piesārņojuma pārbaude un noņemšana, ja nepieciešams. | 1 |  |  |
| 4. | 3. | Filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa. | 1 |  |  |
| 5. | 3. | Freona noplūdes pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 6. | 3. | Freona filtra stāvokļa pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 7. | 3. | Kompresora, freona sistēmas aizsardzības pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 8. | 3. | Kompresora korpusa apsildes sistēmas pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 9. | 3. | Noslodzes līmeņa pārbaude pie šķidruma apskatāmā caurspīdīgā stikla un noslodzes stāvokļa pārbaude, izmantojot krāsainu indikatoru apskatāmajā caurspīdīgajā stiklā, ja konstatēta jebkuras skābes, ūdens vai metāla daļiņu klātbūtne. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 10. | 3. | Eļļas līmeņa pārbaude kompresoram, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 11. | 3. | Korpusa temperatūras pārbaude. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 12. | 3. | Ventilatoru vispārēja (tajā skaitā spārnu bojājumu) pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 13. | 3. | Dzinēju un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 14. | 3. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 15. | 3. | Metālisko daļu korozijas pārbaude – rāmis, karkass, siltummaiņi, elektrības skapis u.c.. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 16. | 3. | Izolācijas materiālu bojājumu pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 17. | 3. | Aprīkojuma pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Kondicionieru apkope*** |
| 1. | 4. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana. | 1 |  |  |
| 2. | 4. | Stiprinājumu pārbaude iekšējām un arējām blokam, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 3. | 4. | Kondicionieru visu virsmu tīrīšana (iekšējām un arējām blokam). | 1 |  |  |
| 4. | 4. | Ventilatoru pārbaude iekšējām un arējām blokam, vibrāciju pārbaude defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 5. | 4. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude. Savienojumu stiprināšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 6. | 4. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 7. | 4. | Kondensatoru tīrīšana. | 1 |  |  |
| 8. | 4. | Kondensāta sūkņa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 9. | 4. | Kondensāta novadīšanas sistēmas skalošana. | 1 |  |  |
| 10. | 4. | Solenoidvārsta pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 11. | 4. | Pie kompresora pienākošā sprieguma un tā patērētās strāvas pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 12. | 4. | Kompresora vibrācijas pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 13. | 4. | Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana. | 1 |  |  |
| 14. | 4. | Kartera sildītāja pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 1 |  |  |
| 15. | 4. | Aukstuma aģenta spiediena pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 16. | 4. | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) noplūdes pārbaude. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 17. | 4. | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana ja nepieciešams. | 1 |  |  |
| 18. | 4. | Gaisa filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa (ja ir aprīkots). | 1 |  |  |
| 19. | 4. | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots). | 1 |  |  |
| 20. | 4. | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 21. | 4. | Tālvadības pults darbības pārbaude | 1 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Kasešu tipa (Fan coil) sistēmu apkope*** |
| 1. | 5. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana. | 1 |  |  |
| 2. | 5. | Stiprinājumu pārbaude. | 1 |  |  |
| 3. | 5. | Ventilatoru vispārēja pārbaude tajā skaitā vibrāciju pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 4. | 5. | Gaisa filtru piesārņojuma pārbaude, stacionāra filtra tīrīšana/maināma filtra nomaiņa (ja ir aprīkots). | 1 |  |  |
| 5. | 5. | Kondensāta trauka, novada/sifona tīrīšana. | 1 |  |  |
| 6. | 5. | Kondensāta sūkņa darbības pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 7. | 5. | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu pārbaude un tīrīšana (ja nepieciešams). Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 8. | 5. | Regulēšanas vārsta darbības pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 9. | 5. | Aukstumizolācijas stāvokļa pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 10. | 5. | Gultņu pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 11. | 5. | Gaisa ieņemšanas restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 12. | 5. | Gaisa izplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 13. | 5. | Aukstuma aģenta-freona (vai ekvivalenta) noplūdes pārbaude. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 14. | 5. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude. Savienojumu stiprināšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 15. | 5. | Elektronikas pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 16. | 5. | Temperatūras devēju pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 17. | 5. | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots). | 1 |  |  |
| 18. | 5. | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| 19. | 5. | Sienas pults darbības pārbaude, defektu novēršana. | 1 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Elektrisko gaisa aizkaru apkope*** |
| 1. | 6. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana. | 6 |  |  |
| 2. | 6. | Iekārtas stiprinājumu pārbaude. | 6 |  |  |
| 3. | 6. | Ventilatoru vispārēja pārbaude, tajā skaitā vibrāciju un ass pārbaude. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 4. | 6. | Ventilatora tīrīšana.  | 6 |  |  |
| 5. | 6. | Elektrodzinēja un gultņu tehniska stāvokļa pārbaude, gultņu eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 6. | 6. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie elektromotoriem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 7. | 6. | Vadības bloka un sienas pults darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana. | 6 |  |  |
| 8. | 6. | Vārstu darbības pārbaude, defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 9. | 6. | Gaisa pieplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 10. | 6. | Gaisa izplūdes restes pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 11. | 6. | Izplūdes gaisa temperatūras mērīšana, vai atbilst prasītajai. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 12. | 6. | Gaisa plūsmas regulēšana, ja nepieciešams. | 6 |  |  |
| 13. | 6. | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos, defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 14. | 6. | Sildelementa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 6 |  |  |
| 15. | 6. | Avarējas termoslēdža darbības pārbaude, defektu novēršana (ja ir aprīkots). | 6 |  |  |
| 16. | 6. | Gaisa plūsmas virziena regulēšanas žalūzijas darbības pārbaude un tīrīšana (ja ir aprīkots). | 6 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Gaisa sausinātāju apkope*** |
| 1. | 7. | Ventilatoru vispārēja pārbaude | 2 |  |  |
| 2. | 7. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie elektromotoriem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 3. | 7. | Filtru piesārņojuma pārbaude, filtru tīrīšana. | 2 |  |  |
| 4. | 7. | Cauruļvadu siltumizolācijas stāvokļa diagnostika. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 5. | 7. | Gaisa sausinātāja pilna tīrīšana. | 2 |  |  |
| 6. | 7. | Ventilatoru tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 7. | 7. | Gultņu pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams. | 2 |  |  |
| 8. | 7. | Pārkarsēšanas termostata pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 9. | 7. | Žalūzijas darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 10. | 7. | Iztvaikotāja tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 11. | 7. | Kompresora tehniska stāvokļa pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 12. | 7. | Kondensāta novadīšanas sistēmas pārbaude un tīrīšana. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 13. | 7. | Vadības paneļa darbības pārbaudē, defektu novēršana un tīrīšana. | 2 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Dūmgāžu nosūcēju apkope*** |
| 1. | 8. | Gaisvadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa pārbaudē. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 2. | 8. | Piedziņu, šarnīru pārbaude un eļļošana. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 3. | 8. | Elektrokabeļu un elektrisko savienojumu drošības pārbaude, tajā skaitā, elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., skrūvju savienojumu pievilkšana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 4. | 8. | Braucamo lokano gaisvadu ratiņu pārbaudē. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 5. | 8. | Pretvibrācijas stiprinājumu un lokano savienojumu pārbaude, to atbilstība tehniskajiem standartiem. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 6. | 8. | Dzinēju gultņu stāvokļa pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| 7. | 8. | Vizuālā vispārējā stāvokļa novērtēšana, tajā skaitā, cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas.  | 12 |  |  |
| 8. | 8. | Sistēmas efektivitātes pārbaude. Defektu novēršana. | 12 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |
| ***Rekuperatoru apkope*** |
| 1. | 9. | Iekārtas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana, ja nepieciešams nomainīt. | 2 |  |  |
| 2. | 9. | Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude, defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 3. | 9. | Filtru piesārņojuma pārbaude un tīrīšana, to nomaiņa pēc nepieciešamības. | 2 |  |  |
| 4. | 9. | Ventilatoru darbības pārbaude un attīrīšana no netīrumiem. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 5. | 9. | Vizuālā siltummaiņa, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa pārbaude. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 6. | 9. | Siltummaiņa virsmas tīrīšana (sausā veidā). | 2 |  |  |
| 7. | 9. | Kondensāta novades sildelementa pārbaude. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 8. | 9. | Ieslēgšanās/izslēgšanās taimera, temperatūras devēju darbības pārbaude. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 9. | 9. | Iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| 10. | 9. | Tālvadības pults darbības pārbaude. Defektu novēršana. | 2 |  |  |
| **KOPĀ**: |  |

Finanšu piedāvājuma pielikums B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iekārtas grupas Nr.** | **Iekārtu nosaukums** | **Iekārtu skaits****(gab.)** | **Cena EUR bez PVN visiem apkopju darbiem divos gados (no Finanšu piedāvājuma pielikuma A)\*** | **Cena EUR bez****PVN par kopējo****apjomu divos gados** *(3 x 4 kolonnas)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU ) (15 adreses) | 56 |  |  |
| Iekārtas VS-55-R-PH papildus apkopes darbi (1 adrese) | 1 |  |  |
| 2. | Nosūces / pieplūdes ventilācijas (20 adreses) |  |  |  |
|  | 1.-8. un 10.-13.pozīcija | 396 |  |  |
|  | 9.pozīcija attiecībā uz 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaudi un tīrīšanu, diametriem līdz 200 mm; | 99 |  |  |
|  | 9.pozīcija attiecībā uz 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaudi un tīrīšanu, diametriem līdz 400 mm; | 99 |  |  |
|  | 9.pozīcija attiecībā uz 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaudi un tīrīšanu, diametriem līdz 600 mm; | 99 |  |  |
|  | 9.pozīcija attiecībā uz 10 metru ventilācijas sistēmu gaisvadu pārbaudi un tīrīšanu, diametriem virs 600 mm; | 99 |  |  |
| 3.;5. | Gaisa dzesēšanas sistēma (Fan coil) ar 65 kasešu tipa gaisa dzesētajiem  | 66 |  |  |
| 4. | Kondicionieri (31 adreses) | 365 |  |  |
| 6. | Gaisa aizkari elektriskie (8 adreses) | 18 |  |  |
| 7. | Gaisa sausinātāji (2 adreses) | 2 |  |  |
| 8 | Dūmgāzu nosūcēji (2 adreses) un attīrīšanas sistēma krāsotavā (1 adrese) | 13 |  |  |
| 9 | Rekuperatori (5 adreses)  | 18 |  |  |
| **Kopā**: |  |

* Kopējā cena attiecīgajai iekārtu grupai saskaņā ar Finanšu piedāvājuma pielikumu A