## piedāv
Tehniskā specifikācija (t. sk., komercpiedāvājums) tirgus izpētei „Kravas operatīvā laboratorija”
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Paraksttiesīgā persona
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
Tehniskā specifikācija |  | Pretendenta piedāvājums (t.sk., parametri) | Mērvienība | Daudzums | 1 (vienas) vienības cena bez PVN, EUR** | Summa bez PVN, EUR**
1. | Visparīgā informācija
Ražotājs
Labaratorijas bāzes transportlīdzekļa ražotājs
Izgatavošas gads
'Preces modelis
Provizoriskais piegādes termiņš no līguma noslēgšanas dienas
| Cena | - | gab. | 1 |  | 0
KOPĀ | [5 empty] | 0
1.1. | Visparīgās tehniskās prasības* | Pretendents sniedz atbildes: ir/nav, no līdz, veids utt.
Virsbūves tips | Kravas furgons
Automašīnas klase | Kravas laboratorija, operatīvais
Durvju skaits | 5
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) | 3
Motora darba tilpums cm3, degv. veids | No 1800 līdz 2200cm3, dīzeļdegviela
Maksimālā jauda Zs | Ne mazāk kā 100 kW
Degvielas patēriņš | Ne vairāk kā 10,0 l/100km pilsētas ciklā
Pārnesumu kārbas tips | Mehāniskā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
Krāsa | Dzeltena RAL1003 |  | - | - | - | -
1.2. | Labaratorijas aprikojuma obligātās minimālās prasības
Starpsiena, kas atdala salonu no kravas nodalījuma ar logu
Sānu slīddurvis labajā pusē ar logu
Logs kreisajā sānu sienā pretim slīddurvīm
Aizmugurē divviru durvis bez logiem
Skaņas signāls atpakaļgaitai
Aizmugurējo durvju slieksnis
Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS, automobiļa stabilitātes kontroles sistēma
Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
Centrālā atslēga
Rūpnīcas imobilaizers
Rūpnīcas signalizācija ar tālvadību. Signalizācijai jāatbilst apdrošināšanas sabiedrību prasībām
Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji (vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai)
Sēdekļu auduma apdare
Elektriski apsildāms vadītāja sēdeklis
Papildus akumulatora baterija 100 Ah
Stūres pastiprinātājs
Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontrole
Automātiskās dienas gaismas
Priekšējo lukturu augstuma regulēšana
Oriģinālā audio sistēma
Regulējams stūres rats
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
Riepu spiediena kontroles sistēma (RSKS)
Transportlīdzeklim ir pievienota informācija/instrukcijas par ekobraukšanu ar konkrēto transportlīdzekli.
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa energoefektīvai vadīšanai
Rezerves ritenis ar instrumentu komplektu tā nomaiņai
Oriģinālie gumijas paklājiņi automašīnas salonā
Motora kartera aizsargs
Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi
Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
Lietošanas instrukcija latviešu valodā
1.3. | Kabeļu laboratorijas aprīkojums
Kabeļu laboratorija 1-fāžu 80kV DC
Pamata modulis 1 fāzu, iebūvējams uz pasūtītāja transporta līdzekļa.
Iebūvējama augstsprieguma iekārta ar nesošo rāmi
Augstsprieguma avots: 0 ... 40 kV DC, pastāvīgi regulējams
Motorizēti slēdži visiem darba režīmiem
Automātiski izlādes un zemes slēdži
Izolēšanas transformators 5 kVA
Integrēts refleksometrs:
Simetriska / nesimetriska atstarojuma mērīšana
Starpības mērīšana, salīdzināšanas mērīšana
Vidējā vērtība, IFL
Augstsprieguma padeves avots 0-80kV
Ik 180 mA, In 13,5mA
Vadības modulis 21,5'' ar skārienjūtīgu ekrānu
Mērīšanas funkcijas:
Vienfāzes strāvas mērīšanas metode
0..32kV
ar automātisku attāluma mērīšanu
Elekriskā loka atstarojuma mērīšana 0-32kV
Daļēji aktīva bojājumu lokalizācija 0. . . 32 kV
ar automātisku parametrizāciju un
bojājuma vietas noteikšanu, kabeļiem līdz 10km
Piezīme: pārsprieguma modulis 0-4 / 8 kV obligāti
Elekriskā loka atstarojuma mērīšana 0-32kV ar impulsu metodi
Aktīva bojājumu lokalizācija 0. . . 32 kV
ar impulsiem līdz 1500V
ar automātisku parametrizāciju un
bojājuma vietas noteikšanu, kabeļiem līdz 10km
Elekriskā loka atstarojuma mērīšana 0-80kV ar impulsu metodi
Aktīva bojājumu lokalizācija 0. . . 80 kV
ar impulsiem līdz 1500V
ar automātisku parametrizāciju un
bojājuma vietas noteikšanu, kabeļiem līdz 10km
Piezīme: pārsprieguma modulis 0-4 / 8 kV (obligāti)
Pārsprieguma modulis 2 kV, elektroniskis
Papildu pārspriegums 0-2 kV / 1200 J
Precīzai bojājumu vietas noteikšanai
Pārsprieguma modulis 4/8kV 2000J
2000J pie 4 / 8 kV
Pārsprieguma modulis 16/32kV 2000J
2000J pie 16 / 32 kV
Paaugstinātas strāvas, dedzināšanas modulis 20kV/70A
DC 40 A, AC 70 A, 2,5 kVA
automātiska dezināšanas funkcija 20 kV
Elektriskā loka dedzināšas opcija
VLF metode ar 54kV/5µF
0.1 Hz kosinusa, taisngrieža formas signāls, 54kV / 5µF
funkcija integrēta kopējā testa sistēmā
Integrēta izolācijas pretestības mērīšanas metode
Testa spriegums <1000V DC
Papildus aprīkojums, mērīšanas funkcijas
Kabeļu trases identificēšanas lokators
Kabeļu trases identificēšanas ģenerators 12W
Reflektometrs TDR, portatīvs
Impulss (2ns) diapazons (5km)
Izolācijas pretestības mēraparāts 1kV, portatīvs
Testa spriegums 250/500/1000V DC + 600 V CAT IV
Izolācijas pretestības mēraparāts 5kV, portatīvs
5kV IRT, IR, IR(t), DAR, PI, EU spraudnis
Augstsprieguma testa iekārta 80kV, portatīva
Spriegums 80kV DC, 230V 50/60Hz
Kontroles iekārta, AS-transformators 80kV, 5mA
Komplektā drošības aprīkojums un testa kabeļi
Drošības aprīkojums
Ārējais drošības aprīkojums
ar 15 m vadības kabeli
Avārijas izslēgšanas pogu
Kontrollampas
Testēšanas pievienojumu tehnaloģija
Testa kabeļi un kontroles iekārtas
Kabeļu komplekts iebūvēts
50 m zemējuma kabelis, 16 mm²
ar kontaktvietām ik pa 5m
50 m tīkla kabelis, 2 x 2,5 mm²
15m papildu zemes kabelis, 2,5 mm²
Galvenais savienojuma bloks, piestiprināts pie sienas
Sistēmas ieejas aizsardzībai: 300mA
Ieejas strāvas aizsardzība 32 A
Sprieguma kontroles relejs (200-250V)
Pārsprieguma aizsardzība
Indikatori ieejas un izejas spriegumam
Atdalīšanas transformators 3,6 kVA
Zemējuma stienis
Augstsprieguma kabelis 80kV
1 x 50m. TE termināliem
Diagnostikas un bojājumu meklēšanas funkcijām.
Barošanas iekārtas
Automātisks akumulatora lādētājs 12V / 15A
Furgonu iekšējā furnitūra
Pārbaudes sistēmas un kabeļu spoļu atbalsta rāmis
Kabeļu izeja aizmugurējās durvīs
Aizsardzības zemējuma savienojums pie transportlīdzekļa šasijas
Iekšējais apgaismojums vadības telpā
Iekšējais apgaismojums AS nodalījumā
Drošības bloķēšana pie aizmugurējām durvīm
Turētājs zemes mikrofonam
Ugunsdzēšamais aparāts
Interjera siltumizolācija
Sānu sienu pārklājums ar plastmasas materiālu
Sānu sienas un griestu siltumizolācija
Operatora kabīnes grīdas apdare ar pretslīdes materiālu
Mēbeles, standarta modelis
Galda virsma L formas formā
Operatora krēsls
Skapis ar atvilktnēm. Atvilnes ērti fiksējamas pret atvēršanos braukšanas laikā
Mēbeļu izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju
Starpsiena starp AS nodalījumu un operatora telpu
Autonomais sausā tipa sildītājs 2kW operatora telpā
Sertifikācija un apmācības
Kabeļu laboratorijas pārbaude, testēšana un sertifikācija
Iekļautas divu dienu apmācības pie sertificēta speciālista
1.4. | Papildu aprīkojuma prasības
Zils LED bākuguns panelis
100W sirēna
Zili LED lukturi priekšā galv.lukturu līmenī - 2 gab., uz jumta aizmugurē - 2 gab.
Krāsa, uzraksti, joslas atbilstoši LVS 63
Reģistrācija - kravas laboratorija, operatīvais
1.5. | Visparīgās prasības piegādātājam
| Ražotāja noteiktais garantijas periods (vismaz 5 gadi vai 100 000 km nobr.) |  | - | - | - | -
| Garantijas periods pret caurrūsēšanu (vismaz 12 gadi) |  | - | - | - | -
| Garantijas periods krāsojumam vismaz 3 gadi |  | - | - | - | -
*Pretendents ir tiesīgs norādīt transportlīdzekļa citus parametrus, kas atšķiras no tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot prasību būtību un mērķi.
Sagatavotāja vārds, uzvārds:
Datums: