Tirgus izpēte

“Energoresursu un ūdens apgādes uzskaites un monitoringa

sistēmas ierīkošana”

Jautājumi un atbildes

04.02.2026.

| *Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| - Vai digitālais risinājums ir nepieciešams tā patstāvīgai un elastīgai lietošanai? Jo šis nosaka, vai būtu nepieciešama dalīšana posmos. Ja nepieciešams spējīgs (plaši un kvalitatīvi performējošs) digitālais rīks, tad mēs labprāt to piedāvātu, taču labā prakse būtu vispirms izbūvēt pilnībā nokonfigurētu BMS sistēmu, piemēram, Niagara. Tātad vispirms tiek nolasīti BACnet datu punkti un tālāk notiek darbs ar šiem datiem - analītika, statusi, brīdinājumi, virtuālo datu punktu izstrāde utt. | Risinājums ir nepieciešams patstāvīgai un perspektīvā elastīgai lietošanai. Šī iepirkuma mērķis ir izbūvēt mērogojamu un perspektīvā paplašināmu VAS (BMS) sistēmu. Pašreizējā iepirkumā galvenais uzsvars ir uz korektu VAS (BMS) pamata slāņa izbūvi: - Divi dažādās lokācijās esoši objekti, tiek iekļauti vienotā VAS (BMS) sistēmā; - Stabila datu nolasīšana no siltummezgliem, telpu temperatūras sensoriem, ventilācijas sistēmām un skaitītājiem, izmantojot vienotu datu struktūru/arhitektūru, datu punktus; - Datu uzkrāšana; - Siltummezgliem jānodrošina arī attālinātā vadība (iespēja mainīt setpointus, temperatūras utt.); - Iepirkuma prasībās aprakstītā analītikas funkcionalitāte – iespēja redzēt esošo situāciju tiešsaistē; iespēja salīdzināt datus dažādos periodos, piemēram, patēriņa datus starp divu dažādu gadu konkrētiem mēnešiem; iespēja saņemt brīdinājumus par atkāpēm no definētajām vērtībām, piemēram, siltummezglā kādā no apkures lokiem samazinās temperatūra zem noteiktās vērtības vai telpas temperatūra palielinās virs noteiktās vērtības (sistēmas lietotājam ir jābūt iespējai definēt šos sliekšņus); kā arī iespēja šos datus eksportēt tālākai un dziļākai analītiskai apstrādei. Svarīgi, lai šajā posmā izvēlētā platforma un arhitektūra neierobežotu turpmāku funkcionalitātes paplašināšanu un objektu, datu punktu skaita pieaugumu, kā arī lai netiktu ierobežota sistēmas paplašināšana un apkalpošana, piemēram, izmantojot slēgtos datu protokolus, vendor lock-in risinājumus. Esam atvērti precizēt ieviešanas scenārijus un to robežas, lai risinājums būtu tehniski korekts un ekonomiski pamatots. |

Atbildi sagatavoja:

- N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.