Tirgus izpēte
“Objektu “Ārējā elektroapgāde, Brīvības iela 189, Rīgā (ST TN Nr.111973262)” un “Teritorijas elektroapgādes tīkli, Brīvības 189, Rīgā” projektēšana un autoruzraudzība”
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	Piegādātāja jautājums
	Pasūtītāja atbilde

	Par abonenta pēcuzskaites sadaļu daudz neskaidrību. Punkts Nr 3.2. “…Nepieciešamības gadījumā veikt visus nepieciešamus objekta ēku ievadsadalņu pārbūves darbus, t.sk. paredzot potenciālu izlīdzināšanas, pārsprieguma aizsardzības, zemējuma sistēmas tehniskos risinājumus.” 
Punkts 3.5. “Paredzēt esošās objekta 0.4kV barojošās līnijas demontāžu no objekta Brīvības iela 191, Rīga teritorijas”, punkts 3.6. “Paredzēt rezerves cauruļu noguldīšanu (atkarībā no projektēšanas gaitā pieņemtajiem risinājumiem, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem).” 
Lūdzu norādiet konkrēti ir tā nepieciešamība vai viss kas uzrakstīts darba uzdevumā viss būs arī jāiekļauj abonenta pēcuzskaites projekta sadaļā?
	Paskaidrojam, ka atbilstoši projektēšanas uzdevumam abonenta pēcuzskaites sadaļa (Teritorijas elektroapgādes tīklu būvprojekts) iekļauj:
· Pēcuzskaites kabeļlīnijas (KL) projektēšanu no AS Sadales tīkls (ST) uzskaites sadalnes (US) līdz objekta galvenajai ievadsadalnei (GS). US un GS izvietojums tiks precizēts projektēšanas laikā;
· Teritorijas maģistrālo elektrotīklu (provizoriski KL starp ēkām ar kad. apz. 01000260006002, 01000260127005,  01000260127003, 01000260127004, 01000260006008)  pārbūvi/atjaunošanu, t.sk., gadījumā, ja tiks mainīts GS izvietojums teritorijā, visu esošo pie GS pieslēgto patērētāju pārslēgšanu uz jaunuzstādīto sadalni; nepieciešamības gadījumā galvēno sadalņu pārbūves darbus (korpusa nomaiņu, sazemēšanu, pārsprieguma novadītāju uzstādīšanu – atkarībā no projektēšanas laikā pieņemtiem risinājumiem objekta elektroapgādes shēmā/proj. trases izvietojuma/proj. kabeļu šķērsgriezumiem);   
· Rezerves cauruļu noguldīšanu (paralēli proj. KL);
· Esošā pieslēguma (no objekta Brīvības iela 191, Rīga) demontāžu. 


Atbildes sagatavoja: 
· Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas Ēku sistēmu inženiere Anna Timofejeva

