*Par iepirkuma procedūras*

*“16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana*

*un elektroiekārtu nomaiņa.” (ID Nr.RS/2023/11) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

*1.jautājums:*

*Tāme Nr.5, poz. Nr.5 nav atrodama projektā. Lūdzam koriģēt.*

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv) .

*2.jautājums:*

*Lūdzam precizēt vai tiešām ārējo elektrokabeļu montāžai ir jāliek gan aizsarglenti, gan aizsargprofili?*

Atbilde:

Skaidrojam, ka būvprojekta risinājumi paredz gan aizsarglentas, gan aizsargprofilu pielietošanu.

*3.jautājums:*

*Lūdzam precizēt vai cenu piedāvājumā ir jāiekļauj nomas izmaksas transporta infrastruktūras objekta lietošanai ETL tīklu montāžai?*

Atbilde:

Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka piedāvājumā nav jāiekļauj maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) būvdarbu veikšanas laikā. Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta infrastruktūras objektu lietošanu.

*4.jautājums:*

*Tāmē Nr.5, poz. Nr. 2 nepareizi noradīts vates biezums. Jābūt 180mm. Lūdzam precizēt.*

Atbilde:

Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv) .

*5.jautājums:*

*ELT projekta sadaļā ir atrodama RAA (transformatora releju aizsardzība) projekta daļa. Darba apjomos šī darbi nav iekļauti. Lūdzam skaidrot.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

*6.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības EL daļas projekta specifikācijā un Lokālā tāmē Nr. 9:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē*  | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |
| *28* |  *- 10A, 1f., "B" tipa, 6kA S201-B10, uzstādīšana* | *gb* | *5* | *6* |
|  | *LED gaismeklis* | *gb* | *0* | *4* |
| *37* | *Nozares kārba, uzstādīšana* | *gb* | *12* | *15* |
|  | *Kabelis 3x1.5 mm2 NYM-J* | *m* | *0* | *100* |
| *103* | *"Kabeļu gala apdare 10kV 70mm2* | *gab.* | *30* | *12* |
| *104* | *(NA2XS(F)2Y 12 kV 70) POLT12C-L12 (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs)"* | *gab.* | *30* | *18* |
|  | *Kustības Sensors, 180gr., 12m, 600W, IP54, melns*  | *gab.* | *0* | *2* |

Atbilde: Skaidrojam, ka pozīcijas, kas attiecas uz ārējā apgaismojuma gaismekļiem un kustības sensoriem, tika iekļautas lokālajā tāmē ar nolikuma 28.02.2023. grozījumiem.

Attiecībā par pārējām pozīcijām skaidrojam, ka korekts apjoms norādīts būvdarbu tāmē. Līdz ar to, piedāvājums iesniedzams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajiem būvdarbu veidiem un apjomiem.

*7.jautājums:*

*Lūdzam precizēt nesakritības ELT daļa projekta specifikācijā un Lokālās tāmē Nr. 13:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k* | *Darba nosaukums* | *Mērvienība* | *Daudzums tāmē*  | *Daudzums specifikācijā* |
|  |  |  |  |  |
| *33* | *VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē, kabelis AXLJ-F 12 kV 3x240/35* | *m* | *1040* | *1105* |

Atbilde: Informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, kas ir publicēti tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv) .

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika