## Inform_TehnPied_forma_aprikojum
Informatīva tehniskā - finanšu piedāvājuma tabula aprīkojumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | [5 empty] | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS |  | PRIEKŠLIKUMI
2.3. Darbus veic 2.apakšstacijā, Uzvaras bulvāris 11A, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1200(W)x2200(H)x600(D) mm, IP55 | ETA | ETA ENUX122206PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1200(W)x2200(H) mm | ETA | ETA EUPA-120220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | ETA WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 600(W)x2200(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI060220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1200(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1200 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | Pamata sānu daļa korpusam 600(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Durvju līste 600(W) mm | ETA | WTTO-000600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Perforētā sānu līste korpusam 600(D) mm | ETA | WTPR-025060R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 1000(W) mm | ETA | WTPR-025100R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
15 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
16 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
17 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
18 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 12 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 4 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 4 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
22 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 2 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
23 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 31 |  |  |  | 0 | 0
24 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | 3G/4G antenna ar kabeli | eWON | MA9625MSMAM | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Slodzes atslēdzējs 1P, 32A | CHINT | NH41001N32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Automātslēdzis 1P 6A, C | CHINT | NB1631NC6A | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
32 | Automātslēdzis 1P 10A, C | CHINT | NB1631NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
33 | Kopne automātslēdžiem, 1P 63A 10 mm2 | CHINT | BB1011012 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
34 | Kopnes sānu vāciņš, 1P | CHINT | BB1PLUG | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
37 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 252 |  |  |  | 0 | 0
39 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93,2 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
40 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115 657,25 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
41 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116 951,15 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.15A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 2A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
45 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
46 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 25 |  |  |  | 0 | 0
47 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 30 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 380 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 488,27 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 130,23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaile 2.5 mm2, zila | Entrelec | 125 486,05 | ir | 35 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 95 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 70 |  |  |  | 0 | 0
55 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...10 | Entrelec | 231 002,25 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
56 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 11...20 | Entrelec | 231 003,26 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
57 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 21...30 | Entrelec | 231 004,27 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
58 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231 030,24 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
59 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 101...200 | Entrelec | 231 031,11 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 500 |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
67 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 75 |  |  |  | 0 | 0
68 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
69 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
70 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
71 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
72 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
73 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
74 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV63X2SX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
75 | 3 strāvmaiņi (100A) ar signālu summatoru un kabeli RJ12 (komplekts) | Carlo Gavazzi | TCD1M 10080CMX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
76 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM340DINAV2 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
77 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
78 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
79 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
80 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
81 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 1.5, 4 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
82 | V/A modulārā sadalne ar DIN sliedi, 24 moduļiem. Izmēri 300(W)x400(H)x140(D) mm. | Pawbol | C.14524 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
83 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
84 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
85 | DIN spaile 4 mm2 N, zila | Entrelec | 125 116,01 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
86 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
87 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
88 | Automātslēdzis 2P 20A, C | CHINT | NB1632NC20A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
89 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 15 |  |  |  | 0 | 0
90 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 15 |  |  |  | 0 | 0
91 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
93 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
94 | CR-M110AC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=110VAC, 250V/6A, LED | ABB | 1SVR 40561 3R7100 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
95 | CR-M4SS standarta pamatne 2/4 c/o | ABB | 1SVR405651 R3000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
96 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
97 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
98 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
100 | Montāžas vadu uzgaļi |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
101 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
102 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
103 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
104 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
105 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
106 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
107 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
108 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
109 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 180(W)x180(H)x95(D) mm | Gewiss | GW 40 026 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
110 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50kA/750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
111 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
112 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
113 | PG11 kabeļu hermoievads (5...10 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 20 | ir | 21 |  |  |  | 0 | 0
114 | PG13.5 kabeļu hermoievads (6...12 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 21 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
115 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
116 | Vadu kanāls GF-A6/4 35(H) x 20(W) mm, m | SES-Sterling |  | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
117 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
118 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
119 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
120 | 8 kontaktu kopne 2 C/O starpreleja moduļiem | Finder | 95,18 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
121 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
122 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
123 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
124 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
125 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
126 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
127 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 13 |  |  |  | 0 | 0
128 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
129 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 20(W)x20(H)x20(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 13 |  |  |  | 0 | 0
130 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 37 |  |  |  | 0 | 0
131 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 37 |  |  |  | 0 | 0
132 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 400 |  |  |  | 0 | 0
133 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 80 |  |  |  | 0 | 0
134 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 250 |  |  |  | 0 | 0
135 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
136 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
137 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
138 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 35 |  |  |  | 0 | 0
139 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
140 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
141 | Slēdža papildkontakts NO, M22-K10 | EATON | 216376 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
142 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
143 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
144 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
145 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
146 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
147 | L-veida cinkota perforēta līste 30x30 mm, 2m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
148 | Cinkota vai krāsota plāksne 3 mm biezumā, ap. 900X180 mm, pēc pasūtījuma |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 13 |  |  |  | 0 | 0
149 | Vājstrāvas signālu kabelis 14x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 390 |  |  |  | 0 | 0
150 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 300 |  |  |  | 0 | 0
151 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
152 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 315 |  |  |  | 0 | 0
153 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
154 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 250 |  |  |  | 0 | 0
155 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 570 |  |  |  | 0 | 0
156 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 7 |  |  |  | 0 | 0
157 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
158 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.4. Darbus veic 12.apakšstacijā, Bukultu iela 5, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1200(W)x2200(H)x600(D) mm, IP55 | ETA | ENUX122206PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1200(W)x2200(H) mm | ETA | EUPA-120220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 600(W)x2200(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI060220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1200(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1200 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata sānu daļa korpusam 600(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Durvju līste 600(W) mm | ETA | WTTO-000600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā sānu līste korpusam 600(D) mm | ETA | WTPR-025060R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 1000(W) mm | ETA | WTPR-025100R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Montāzas skrūves, uzgreizni un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
17 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
18 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 9 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 3 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 4 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
22 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
23 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 2 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
24 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 21 |  |  |  | 0 | 0
25 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | 3G/4G antenna ar kabeli |  | MA9625MSMAM | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Slodzes atslēdzējs 1P, 32A | CHINT | NH41001N32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Automātslēdzis 1P 6A, C | CHINT | NB1631NC6A | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
33 | Automātslēdzis 1P 10A, C | CHINT | NB1631NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | Kopne automātslēdžiem, 1P 63A 10 mm2 | CHINT | BB1011012 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Kopnes sānu vāciņs, 1P | CHINT | BB1PLUG | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 190 |  |  |  | 0 | 0
40 | 20 kontaktu kopne 38. serijas starpreleja modulim | Finder | 93.2 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
41 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115657.25 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116951.15 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.15A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
46 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
47 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 30 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 280 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165488.27 | ir | 25 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165113.16 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165130.23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaile 2.5 mm2, zila | Entrelec | 125486.05 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 55 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176282.23 | ir | 40 |  |  |  | 0 | 0
55 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...10 | Entrelec | 231002.25 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
56 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 11...20 | Entrelec | 231003.26 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
57 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 21...30 | Entrelec | 231004.27 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
58 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231030.24 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
59 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 101...200 | Entrelec | 231031.11 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 300 |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 100 |  |  |  | 0 | 0
67 | Montāžas vads peleks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
68 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
69 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
70 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
71 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
72 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
73 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
74 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV63X2SX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
75 | 3 strāvmaiņi (100A) ar signālu summatoru un kabeli RJ12 (komplekts) | Carlo Gavazzi | TCD1M 10080CMX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
76 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju |  | M340 DIN AV2 3 X S1PF | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
77 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
78 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
79 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
80 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
81 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 1.5, 4 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
82 | V/A modulārā sadalne ar DIN sliedi, 24 moduliem. Izmēri 300(W)x400(H)x140(D) mm. | Pawbol | C.14524 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
83 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
84 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165113.16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
85 | DIN spaile 4 mm2 N, zila | Entrelec | 125116.01 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
86 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
87 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
88 | Automātslēdzis 2P 20A, C | CHINT | NB1632NC20A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
89 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
90 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
91 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
93 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
94 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
95 | DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
96 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
97 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
98 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
100 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
101 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
102 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
103 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
104 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
105 | DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
106 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
107 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
108 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
109 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
110 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
111 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
112 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
113 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
114 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
115 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
116 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
117 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 180(W)x180(H)x95(D) mm | Gewiss | GW 40 026 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
118 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50kA/750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
119 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolacija, Ø11mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
120 | "Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolacija, | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
121 | PG11 kabeļu hermoievads (5...10 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 98020 | ir | 21 |  |  |  | 0 | 0
122 | PG13.5 kabeļu hermoievads (6...12 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 98021 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
123 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
124 | Vadu kanāls GF-A6/4 35(H) x 20(W) mm, m | SES-Sterling |  | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
125 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
126 | DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
127 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
128 | 8 kontaktu kopne 2 C/O starpreleja moduliem | Finder | 95.18 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
129 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
130 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
131 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
132 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176282.23 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
133 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
134 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
135 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
136 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
137 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x120(H)x120(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
138 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
139 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
140 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolacija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 185 |  |  |  | 0 | 0
141 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolacija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 25 |  |  |  | 0 | 0
142 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
143 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
144 | DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
145 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
146 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
147 | DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
148 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
149 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
150 | DIN spaile 2.5 mm2, peleka | Entrelec | 115486.03 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
151 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 peleks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
152 | Sledža papildkontakts NO, M22-K10 | EATON | 216376 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
153 | Pamatne ar 4SPDT papildkontaktiem esošam K6 relejam, CR-M230AC4L | ABB | 1SVR 405 613 R3100 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
154 | Pamatne ar 4SPDT papildkontaktiem esošam K6 relejam, CR-M4SS | ABB | 1SVR 405 651 R3000 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
155 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
156 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
157 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
158 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
159 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
160 | L-veida cinkota perforēta līste 30x30 mm, 2m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
161 | Cinkota vai krāsota plāksne 3 mm biezumā, ap. 900X180 mm, pēc pasūtījuma |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
162 | Vājstrāvas signālu kabelis 14x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 415 |  |  |  | 0 | 0
163 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 420 |  |  |  | 0 | 0
164 | Vājstrāvas signālu kabelis 10x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 75 |  |  |  | 0 | 0
165 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 340 |  |  |  | 0 | 0
166 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
167 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 315 |  |  |  | 0 | 0
167 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 450 |  |  |  | 0 | 0
168 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 13 |  |  |  | 0 | 0
169 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
170 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aprakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.5. Darbus veic 6.apakšstacijā, Alīses iela 7A, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1000(W)x2200(H)x500(D) mm, IP55 | ETA | ENUX102205PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1000(W)x2200(H) mm | ETA | EUPA-100220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 500(W)x2200(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI050220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1000(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata sānu daļa korpusam 500(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0500 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Durvju līste 1000(W) mm | ETA | WTTO-001000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā sānu līste korpusam 500(D) mm | ETA | WTPR-025050R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 800(W) mm | ETA | WTPR-025080R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
17 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
18 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 9 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 3 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 3 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
22 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
23 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 2 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
24 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
25 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | 3G/4G antenna ar kabeli |  | MA9625MSMAM | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Slodzes atslēdzējs 1P, 32A | CHINT | NH41001N32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Automātslēdzis 1P 6A, C | CHINT | NB1631NC6A | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
33 | Automātslēdzis 1P 10A, C | CHINT | NB1631NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | Kopne automātslēdžiem, 1P 63A 10 mm2 | CHINT | BB1011012 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Kopnes sānu vāciņš, 1P | CHINT | BB1PLUG | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 175 |  |  |  | 0 | 0
40 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93,2 | ir | 40 |  |  |  | 0 | 0
41 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115 657,25 | ir | 26 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116 951,15 | ir | 26 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.15A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 24 |  |  |  | 0 | 0
46 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
47 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 25 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 175 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 488,27 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 42 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 130,23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaile 2.5 mm2, zila | Entrelec | 125 486,05 | ir | 13 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 35 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
55 | 2 līmeņu DIN spaile 2.5 mm2 , pelēka | Entrelec | 115 490,13 | ir | 32 |  |  |  | 0 | 0
56 | 2 līmeņu DIN spailes sānu nosegplāksne separators 2.5-6 mm2 pelēka – marķējumam | Entrelec | 118 495,17 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
57 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231 030,24 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
58 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
59 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 300 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 100 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
67 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
68 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
69 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
70 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
71 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
72 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
73 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
74 | DIN spaile 4 mm2 N, zila | Entrelec | 125 116,01 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
75 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
76 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
78 | Automātslēdzis 1P 20A, C | CHINT | NB1631NC20A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
79 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
80 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
81 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
82 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 230/400 VAC, 3 vadu / 3 fāžu pieslēgums ar strāvmaiņiem, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV53X2SX | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
83 | 3 strāvmaiņi (100A) ar signālu summatoru un kabeli RJ12 (komplekts) | Carlo Gavazzi | TCD1M 10080CMX | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
84 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
85 | Montāžas vads melns, 10 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
86 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
87 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
88 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
89 | Starprelejs Uvad.=220 VDC, 4 C/O, 7A | Finder | 55.34.9.220.0040 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
90 | DIN pamatne 55 sērijas relejam | Finder | 94,04 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
91 | Piespiedskava DIN pamatnei | Finder | 094.91.3 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
93 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
94 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
95 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
96 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
97 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
98 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
99 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
100 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
101 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
102 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
103 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
104 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
105 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
106 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
107 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
108 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
109 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
110 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
111 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
112 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
113 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
114 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
115 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ir |  |  |  |  | 0 | 0
116 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
117 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
118 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
119 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
120 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
121 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
122 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
123 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
124 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
125 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
126 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
127 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
128 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
129 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
130 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 250 |  |  |  | 0 | 0
131 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 30 |  |  |  | 0 | 0
132 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 300 |  |  |  | 0 | 0
133 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
134 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
135 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
136 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
137 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
138 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
139 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
140 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
141 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
142 | Slēdža papildkontakts NC, MCB-01 | ABB | 1SFA611610R1010 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
143 | Slēdža papildkontakts NO, M22-K10 | EATON | 3718347 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
144 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
145 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
146 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
147 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
148 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
148 | Vājstrāvas signālu kabelis 14x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 23 |  |  |  | 0 | 0
149 | Vājstrāvas signālu kabelis 18x1.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 163 |  |  |  | 0 | 0
150 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 120 |  |  |  | 0 | 0
151 | Vājstrāvas signālu kabelis 10x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 33 |  |  |  | 0 | 0
152 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 220 |  |  |  | 0 | 0
153 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
154 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 100 |  |  |  | 0 | 0
155 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 220 |  |  |  | 0 | 0
156 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
157 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 35 |  |  |  | 0 | 0
158 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
159 | Vājstrāvas signālu kabelis 7x0.5 mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 31 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.6. Darbus veic 7.apakšstacijā, Bērzupes iela 9B, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1200(W)x2200(H)x600(D) mm, IP55 | ETA | ENUX122206PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1200(W)x2200(H) mm | ETA | EUPA-120220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 600(W)x2200(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI060220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1200(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1200 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata sānu daļa korpusam 600(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Durvju līste 600(W) mm | ETA | WTTO-000600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā sānu līste korpusam 600(D) mm | ETA | WTPR-025060R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 1000(W) mm | ETA | WTPR-025100R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
17 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
18 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 10 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 3 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 4 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
22 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 2 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
23 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 2 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
24 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 25 |  |  |  | 0 | 0
25 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 4 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | 3G/4G antenna ar kabeli |  | MA9625MSMAM | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Slodzes atslēdzējs 1P, 32A | CHINT | NH41001N32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Automātslēdzis 1P 6A, C | CHINT | NB1631NC06A | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
33 | Automātslēdzis 1P 10A, C | CHINT | NB1631NC10A | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
34 | Kopne automātslēdžiem, 1P 63A 10 mm2 | CHINT | BB1011012 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Kopnes sānu vāciņš, 1P | CHINT | BB1PLUG | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 194 |  |  |  | 0 | 0
40 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93,2 | ir | 32 |  |  |  | 0 | 0
41 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115 657,25 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116 951,15 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.0A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1.0A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
46 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 46 |  |  |  | 0 | 0
47 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 45 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 290 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 488,27 | ir | 38 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 45 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 130,23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaile 2.5 mm2, zila | Entrelec | 125 486,05 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 37 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 26 |  |  |  | 0 | 0
55 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231 030,24 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
56 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
57 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
58 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
59 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 250 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
67 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
68 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
69 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
70 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
71 | DIN spaile 10 mm2, pelēka | Entrelec | 115 120,17 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
72 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
73 | DIN spaile 4 mm2 N, zila | Entrelec | 125 116,01 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
74 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
75 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
76 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 230/400 VAC, 3 vadu / 3 fāžu pieslēgums ar strāvmaiņiem, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV53X2SX | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
77 | S201 automātslēdzis 1P 16A, C | ABB | 2CDS251001R0164 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
78 | S203 automātslēdzis 3P 6A, C | ABB | 2CDS253001R0064 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
79 | Ķemveidīgā kopne 3P x 63A | ABB | 2CDL230001R3060 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
80 | Kontaktora papildkontakts CA5-01 | ABB | 1SBN010010R1001 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
81 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
82 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
83 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
84 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
85 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
86 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
87 | Montāžas vads melns, 10 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
88 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
89 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
90 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
91 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
93 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
94 | Starprelejs Uvad.=220 VDC, 4 C/O, 7A | Finder | 55.34.9.220.0040 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
95 | DIN pamatne 55 sērijas relejam | Finder | 94,04 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
96 | Piespiedskava DIN pamatnei | Finder | 094.91.3 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
97 | M22-K01 slēdža papildkontakts | Eaton | 216378 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
98 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
100 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
101 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
102 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
103 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
104 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
105 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 40 |  |  |  | 0 | 0
106 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 40 |  |  |  | 0 | 0
107 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
108 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
109 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
110 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
111 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
112 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
113 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
114 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
115 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
116 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
117 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
118 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
119 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
120 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
121 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
122 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
123 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
124 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
125 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
126 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
127 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
128 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
129 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
130 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
131 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
132 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
133 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
134 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
135 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
136 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
137 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
138 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
139 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 31 |  |  |  | 0 | 0
140 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 31 |  |  |  | 0 | 0
141 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 100 |  |  |  | 0 | 0
142 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
143 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 100 |  |  |  | 0 | 0
144 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
145 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
146 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
147 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
148 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
149 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
150 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 38 |  |  |  | 0 | 0
151 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 40 |  |  |  | 0 | 0
152 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 19 |  |  |  | 0 | 0
153 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
154 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
155 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
156 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
157 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
158 | Vājstrāvas signālu kabelis 18x0.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 135 |  |  |  | 0 | 0
159 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 157 |  |  |  | 0 | 0
160 | Vājstrāvas signālu kabelis 15x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 110 |  |  |  | 0 | 0
161 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 165 |  |  |  | 0 | 0
162 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 118 |  |  |  | 0 | 0
163 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
164 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
165 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 157 |  |  |  | 0 | 0
166 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 220 |  |  |  | 0 | 0
167 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
168 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
169 | Vājstrāvas signālu kabelis 15x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 90 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.7. Darbus veic 18.apakšstacijā, Madonas iela 30, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1200(W)x2000(H)x400(D) mm, IP55 | ETA | EMOX122004PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1000(W) mm | ETA | EUZE-T1200 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Pamata sānu daļa korpusam 400(D) mm | ETA | EUZE-T0400M | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Pamata stūra daļa | ETA | EUZE-A100 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Perforētā durvju līste korpusam 1000(W) mm | ETA | WTTO-001000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | Perforētā sānu līste korpusam 400(D) mm | ETA | WTPR-025040R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Perforētā līste kabeļu stiprināšanai 100(W) mm | ETA | WTPR-025080R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 80(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Montāžas vadu kanāls 80(W ) x 80(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
10 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 80(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 80(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 7 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
14 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
15 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
16 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 10 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
17 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 3 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
18 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 3 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
20 | Short range adapter kit Uni-I/O, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 1 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
21 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
22 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 0.5 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
23 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
24 | SPIDER 1TX/1FX-SM media konverteris, DIN sliedei | Hirschmann | 943891001 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | EW26201 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | 3G antenna ar kabeli |  |  | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | Slodzes atslēdzējs 2P, 32A | CHINT | NH92P32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Automātslēdzis 2P 6A, C | CHINT | NB1632NC6A | ir | 13 |  |  |  | 0 | 0
31 | Automātslēdzis 2P 10A, C | CHINT | NB1632NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
32 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPD24120 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
34 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 227 |  |  |  | 0 | 0
36 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93.2 | ir | 30 |  |  |  | 0 | 0
37 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115657.25 | ir | 29 |  |  |  | 0 | 0
38 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116951.15 | ir | 29 |  |  |  | 0 | 0
39 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
40 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.15A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
41 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 23 |  |  |  | 0 | 0
43 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu pieslēgums ar strāvmaiņiem 100A, ar ModBus RS485 izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV63X2SX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
44 | 3 strāvmaiņi (100A) ar signālu summatoru un kabeli RJ12 (komplekts), un ar melnbalto kabeli L=15m | Carlo Gavazzi | TCD1M 10080CMX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM340 DIN AV2 3 X S1 PF B | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
46 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
47 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115486.03 | ir | 180 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165113.16 | ir | 65 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165130.23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176282.23 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...10 | Entrelec | 231002.25 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 11...20 | Entrelec | 231003.26 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
| DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 21...30 | Entrelec | 231004.27 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
| DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 31...40 | Entrelec | 231005.2 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
| DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 41...50 | Entrelec | 231006.21 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
| DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 51...60 | Entrelec | 231007.22 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
54 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
55 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
56 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
57 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 200 |  |  |  | 0 | 0
58 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
59 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 2.5, 2.5x2, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
64 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
65 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
66 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
67 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165113.16 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
68 | DIN spaile 4 mm2, pelēka | Entrelec | 115116.07 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
69 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
70 | Automātslēdzis 2P 20A, C | CHINT | NB1632NC20A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
71 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
72 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
73 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
74 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 180(W)x180(H)x95(D) mm. | Gewiss | GW 40 026 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
75 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
76 | Starprelejs Uvad.=220 VAC, 1 C/O, | Finder | 38.51.0.240 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
77 | Starprelejs Uvad.=220 VDC, 1 C/O, | Finder | 38.51.0.240 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
78 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
79 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
80 | PG11 kabeļu hermoievads (5...10 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 20 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
81 | PG13.5 kabeļu hermoievads (6...12 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 21 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
82 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
83 | Vadu kanāls GF-A6/4 35(H) x 20(W) mm, m | SES-Sterling |  | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
84 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
85 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
86 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
87 | 8 kontaktu kopne 2 C/O starpreleja moduļiem | Finder | 95.18 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
88 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
89 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115486.03 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
90 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
91 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176282.23 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
93 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
94 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
95 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
96 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
97 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 180(W)x180(H)x95(D) mm. | Gewiss | GW 40 026 | ir | 22 |  |  |  | 0 | 0
98 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 19 |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
100 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
101 | PG11 kabeļu hermoievads (5...10 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 20 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
102 | PG13.5 kabeļu hermoievads (6...12 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 21 | ir | 32 |  |  |  | 0 | 0
103 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 24 |  |  |  | 0 | 0
104 | Vadu kanāls GF-A6/4 35(H) x 20(W) mm, m | SES-Sterling |  | ir | 24 |  |  |  | 0 | 0
105 | Cinkotā perforēta plate 1000x200x2 mm |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 7 |  |  |  | 0 | 0
106 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 27 |  |  |  | 0 | 0
107 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 27 |  |  |  | 0 | 0
108 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 27 |  |  |  | 0 | 0
109 | 8 kontaktu kopne 2 C/O starpreleja moduļiem | Finder | 95.18 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
110 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
111 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115486.03 | ir | 21 |  |  |  | 0 | 0
112 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
113 | Montāžas vadu uzgali 0.5, 2x0.5, 0.75, 2x0.75, 2.5,10 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
114 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
115 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
116 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
117 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
118 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95.05 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
119 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
120 | Starprelejs Uvad.=220 VAC, 1 C/O, 8A | Finder | 38.51.0.240 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
121 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
122 | Montāžas vadu uzgali 0.5, 2x0.5, 0.75, 2x0.75 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
123 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
124 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
125 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
126 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115486.03 | ir | 60 |  |  |  | 0 | 0
127 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118707.03 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
128 | Telefonika |  | H07VK160YEGR | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
129 | Lapp Kabel |  | 1600304 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 35 |  |  |  | 0 | 0
130 | Lapp Kabel |  | 1600301 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
131 | Telefonika |  | OMY2075 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 100 |  |  |  | 0 | 0
132 | Telefonika |  | NYMJ315 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 230 |  |  |  | 0 | 0
133 | Telefonika |  | NYMJ325 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
134 | Lapp Kabel |  | 1136003 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 230 |  |  |  | 0 | 0
135 | Lapp Kabel |  | 1136005 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 270 |  |  |  | 0 | 0
136 | Lapp Kabel |  | 1136012 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 170 |  |  |  | 0 | 0
137 | Lapp Kabel |  | 1136018 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 350 |  |  |  | 0 | 0
138 | Lapp Kabel |  | 35802 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
139 | Lapp Kabel |  | 1136325 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 80 |  |  |  | 0 | 0
140 | Telefonika |  | NYMJ24 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
141 | Telefonika |  | NYMJ34 | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
142 | Kopne bez kronšteina, 14 pieslēgvietas 1-16 mm2, 122 mm | Legrand | 048 05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
143 | Vājstrāvas signālu kabelis 18x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 240 |  |  |  | 0 | 0
144 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 170 |  |  |  | 0 | 0
145 | Vājstrāvas signālu kabelis 12x1.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
146 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 170 |  |  |  | 0 | 0
147 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 45 |  |  |  | 0 | 0
148 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 190 |  |  |  | 0 | 0
149 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 170 |  |  |  | 0 | 0
150 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 16 |  |  |  | 0 | 0
151 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.8. Darbus veic 19.apakšstacijā, Vienības gatve 14, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1200(W)x2200(H)x600(D) mm, IP55 | ETA | ENUX122206PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1200(W)x2200(H) mm | ETA | EUPA-120220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 600(W)x2200(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI060220 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1200(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1200 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata sānu daļa korpusam 600(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Durvju līste 600(W) mm | ETA | WTTO-000600 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā sānu līste korpusam 600(D) mm | ETA | WTPR-025060R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 1000(W) mm | ETA | WTPR-025100R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
17 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
18 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
19 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 11 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 4 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 4 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
22 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
23 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 2 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
24 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 25 |  |  |  | 0 | 0
25 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | 3G/4G antenna ar kabeli | eWON | MA9625MSMAM | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Slodzes atslēdzējs 1P, 32A | CHINT | NH41001N32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Automātslēdzis 1P 6A, C | CHINT | NB1631NC6A | ir | 13 |  |  |  | 0 | 0
33 | Automātslēdzis 1P 10A, C | CHINT | NB1631NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | Kopne automātslēdžiem, 1P 63A 10 mm2 | CHINT | BB1011012 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Kopnes sānu vāciņš, 1P | CHINT | BB1PLUG | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 218 |  |  |  | 0 | 0
40 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93,2 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
41 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115 657,25 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116 951,15 | ir | 23 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 3.15A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
46 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
47 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 30 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 360 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 488,27 | ir | 50 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 130,23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaile 2.5 mm2, zila | Entrelec | 125 486,05 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 80 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 70 |  |  |  | 0 | 0
55 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...10 | Entrelec | 231 002,25 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
56 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 11...20 | Entrelec | 231 003,26 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
57 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 21...30 | Entrelec | 231 004,27 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
58 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231 030,24 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
59 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 101...200 | Entrelec | 231 031,11 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 500 |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 150 |  |  |  | 0 | 0
67 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 75 |  |  |  | 0 | 0
68 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
69 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
70 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
71 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
72 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
73 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
74 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM271-72D MV63X2SX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
75 | 3 strāvmaiņi (100A) ar signālu summatoru un kabeli RJ12 (komplekts) | Carlo Gavazzi | TCD1M 10080CMX | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
76 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM340 DIN AV2 3 X S1 PF B | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
77 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
78 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
79 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
80 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
81 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 1.5, 4 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
82 | V/A modulārā sadalne ar DIN sliedi, 24 moduļiem. Izmēri 300(W)x400(H)x140(D) mm. | Pawbol | C.14524 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
83 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
84 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
85 | DIN spaile 4 mm2 N, zila | Entrelec | 125 116,01 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
86 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
87 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
88 | Automātslēdzis 2P 20A, C | CHINT | NB1632NC20A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
89 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
90 | Montāžas vads melns, 4 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
91 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
92 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
93 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
94 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
95 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
96 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
97 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
98 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
100 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
101 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
102 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
103 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
104 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
105 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
106 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
107 | CR-M110AC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=110VAC, 250V/6A, LED | ABB | 1SVR 40561 3R7100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
108 | CR-M4SS standarta pamatne 2/4 c/o | ABB | 1SVR405651 R3000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
109 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
110 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
111 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
112 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
113 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
114 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
115 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
116 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
117 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
118 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
119 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 180(W)x180(H)x95(D) mm | Gewiss | GW 40 026 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
120 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50kA/750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
121 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
122 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
123 | PG11 kabeļu hermoievads (5...10 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 20 | ir | 21 |  |  |  | 0 | 0
124 | PG13.5 kabeļu hermoievads (6...12 mm kabeļu diametrs) | Legrand | 0 980 21 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
125 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
126 | Vadu kanāls GF-A6/4 35(H) x 20(W) mm, m | SES-Sterling |  | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
127 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
128 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
129 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
130 | 8 kontaktu kopne 2 C/O starpreleja moduļiem | Finder | 95,18 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
131 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
132 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
133 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
134 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
135 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
136 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
137 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
138 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
139 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x190(H)x190(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
140 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
141 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 28 |  |  |  | 0 | 0
142 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 250 |  |  |  | 0 | 0
143 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 45 |  |  |  | 0 | 0
144 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 200 |  |  |  | 0 | 0
145 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
146 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
147 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
148 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
149 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
150 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
151 | Slēdža papildkontakts NO, M22-K10 | EATON | 216376 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
152 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
153 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
154 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
155 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
156 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
157 | L-veida cinkota perforēta līste 30x30 mm, 2m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
158 | Cinkota vai krāsota plāksne 3 mm biezumā, ap. 900X180 mm, pēc pasūtījuma |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
159 | Vājstrāvas signālu kabelis 14x0.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 310 |  |  |  | 0 | 0
160 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 220 |  |  |  | 0 | 0
161 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 180 |  |  |  | 0 | 0
162 | Vājstrāvas signālu kabelis 7x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 33 |  |  |  | 0 | 0
163 | Vājstrāvas signālu kabelis 25x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 33 |  |  |  | 0 | 0
164 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
165 | Vājstrāvas signālu kabelis 10x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 11 |  |  |  | 0 | 0
166 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 350 |  |  |  | 0 | 0
167 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 180 |  |  |  | 0 | 0
168 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
169 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
170 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 11 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0
2.9. Darbus veic 27.apakšstacijā, Kuldīgas iela 56, uzstādot šādu aprīkojumu:
Nr. | Preces nosaukums - apraksts | Ražotājs (vai ekvivalents) * | Modelis (vai ekvivalents) * | Ekvivalenta iespējamība * | Preces daudzums | Piedāvātais ražotājs | Piedāvātais modelis | Ja piedāvā ekvivalentu *, iesniegtie dokumenti (pierādījumi ekvivalences nodrošināšanai) - dokumenta nosaukums | Cena par piedāvātā modeļa 1 gab./1 kompl. | Cena par piedāvātā modeļa apjomu (preces daudzumu kopā) | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1 | Automātikas sadalnes korpuss 1000(W)x1800(H)x400(D) mm, IP55 | ETA | ENUX101804PR | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Montāžas plāksne 1000(W)x1800(H) mm | ETA | EUPA-100180 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Stiprinājumu komplekts montāžas plāksnei | ETA | WTKB-002 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Sānu paneli 400(W)x1800(H) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUFI040180 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pamata frontālā/aizmuguras daļa korpusam 1000(W) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T1000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pamata sānu daļa korpusam 400(D) mm, komplekts 2 gab. | ETA | EUZE-T0400 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Pamata stūra daļa, komplekts 4 gab. | ETA | EUZE-A100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Durvju līste 800(W) mm | ETA | WTTO-001000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Perforētā sānu līste korpusam 400(D) mm | ETA | WTPR-025040R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Perforētā frontālā līste kabeļu stiprināšanai 800(W) mm | ETA | WTPR-025080R | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Montāžas vadu kanāls 100(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | Montāžas vadu kanāls 80(W) x 100(H) ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
13 | Montāžas vadu kanāls 60(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
14 | Montāžas vadu kanāls 40(W) x 100(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Montāžas vadu kanāls 25(W) x 40(H), ar vāku, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
16 | Perforētā DIN sliede 35 mm, 2 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 3 |  |  |  | 0 | 0
17 | Montāžas skrūves, uzgriežņi un kniedes |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
18 | Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix | Unitronics | USP-104-B10 | Nav iespējams piedāvāt ekvivalentu | 1 | Unitronics | USP-104-B10 |  | 0 | 0
19 | Unistream CPU for panel | Unitronics | USC-P-B10 |  | 1 | Unitronics | USC-P-B10 |  | 0 | 0
20 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DI | Unitronics | UID-1600 |  | 5 | Unitronics | UID-1600 |  | 0 | 0
21 | Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor) | Unitronics | UID-0016T |  | 1 | Unitronics | UID-0016T |  | 0 | 0
22 | Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA | Unitronics | UIA-0800N |  | 1 | Unitronics | UIA-0800N |  | 0 | 0
23 | Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 1 | Unitronics | UIS-04PTN |  | 0 | 0
24 | Short range adapter kit Uni-I/O with external power 24 VDC, 300 cm | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 1 | Unitronics | UAG-XKP300 |  | 0 | 0
25 | CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA | Cabur | X756534 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
26 | Patch cord FTP 5 cat ar RJ45 ekranētiem konektoriem, 3 m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 1 |  |  |  | 0 | 0
27 | Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports | eWON | FLEXY20100 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
28 | Card B type, with 3G penta band modem | eWON | FLB3202 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | Single Ethernet extension card | eWON | FLX3101 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | 3G/4G antenna ar kabeli |  | MA9625MSMAM |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Servisa rozete 2P+PE 16A, DIN sliedei | Legrand | 4285 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Slodzes atslēdzējs 2P, 32A | CHINT | NH92P32A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
33 | Automātslēdzis 2P 10A, C | CHINT | NB1632NC10A | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | Automātslēdzis 2P 6A, C | CHINT | NB1632NC6A | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
35 | Barošanas bloks 230 VAC/24 VDC 5A, paralēls pieslēgums 2 gab. | Carlo Gavazzi | SPD241201N | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Barošanas bloks ar UPS funkciju 230 VAC/24 VDC 5A | Carlo Gavazzi | SPUBC24120 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
37 | Baterija 12V, 7 A/st. |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Starpreleja modulis Uvad.=24 VDC/AC, 1 C/O, 6A, iedarbes LED | Finder | 38.51.0.024.0060 | ir | 71 |  |  |  | 0 | 0
39 | 20 kontaktu kopne 38. sērijas starpreleja modulim | Finder | 93,2 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
40 | DIN spaile kūstošajam ieliktnim 5x20 mm, līdz 6.3 A | Entrelec | 115 657,25 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
41 | Kūstošā ieliktņa DIN spailes nosegplāksne | Entrelec | 116 951,15 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
42 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 6.3A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 8 |  |  |  | 0 | 0
43 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 0.5A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 22 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kūstošais ieliktnis 5x20 mm, 1A |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
45 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 32 |  |  |  | 0 | 0
46 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 110 |  |  |  | 0 | 0
47 | DIN spaile 2.5 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 488,27 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
48 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 18 |  |  |  | 0 | 0
49 | DIN spaile 16 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 130,23 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
50 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 20 |  |  |  | 0 | 0
51 | DIN spaiļu 2.5 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 282,23 | ir | 11 |  |  |  | 0 | 0
52 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...10 | Entrelec | 231 002,25 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
53 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 11...20 | Entrelec | 231 003,26 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
54 | DIN spaiļu 2.5 mm2 marķējums, RC510 tips, cipari 1...100 | Entrelec | 231 030,24 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
55 | Montāžas vads melns, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
56 | Montāžas vads melns, 2.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
57 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
58 | Montāžas vads zils, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
59 | Montāžas vads dzeltens zaļš, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
60 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 200 |  |  |  | 0 | 0
61 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
62 | Montāžas vads pelēks, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 50 |  |  |  | 0 | 0
63 | Montāžas vads sarkans, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
64 | Montāžas vads oranžs, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
65 | Montāžas vadu uzgali 0.34, 0.5, 0.75, 2x0.75, 1.5, 1.5x2, 2.5, 16 mm2 |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
66 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
67 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
68 | Temperatūras signāldevējs -40...+85°C, PT100, izeja PT100 3 vadu | Evikon | ET721 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
69 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
70 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
71 | DIN spaile 4 mm2 PE, dzeltena zaļa | Entrelec | 165 113,16 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
72 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 14 |  |  |  | 0 | 0
73 | DIN spaile 10 mm2, pelēka | Entrelec | 115 120,17 | ir | 15 |  |  |  | 0 | 0
74 | DIN spailes sānu nosegplāksne 2.5-10 mm2 pelēka | Entrelec | 118 368,16 | ir | 7 |  |  |  | 0 | 0
75 | DIN spaiļu 10 mm2 šķērsavienotāju kopne, 10P | Entrelec | 176 679,10 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
76 | Starprelejs Uvad.=230 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.230.0000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
77 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
78 | Iedarbes LED ar varistoru 110...230 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.0.230.98 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
79 | Starprelejs Uvad.=24 VAC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.8.024.0000 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
80 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
81 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
82 | Elektroenerģijas elektroniskais skaitītājs 400/230 VAC, 3 vadu / 3 fāžu taisns pieslēgums līdz 65A, ar ModBus RS485 signālu izeju | Carlo Gavazzi | EM340 DIN AV2 3 X S1 PF B | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
83 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 12 moduļiem. Izmēri 290(W)x140(H)x105(D) mm. | Pawbol | C.14512 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
84 | Automātslēdzis 2P 16A, C | CHINT | NB1632NC16A | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
85 | Montāžas vads, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
86 | Montāžas vads, 1.5 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
87 | Montāžas vads melns, 10 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
88 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
89 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
90 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
91 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
92 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
93 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
94 | Starprelejs Uvad.=220 VDC, 4 C/O, 7A | Finder | 55.34.9.220.0040 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
95 | DIN pamatne 55 sērijas relejam | Finder | 94,04 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
96 | Piespiedskava DIN pamatnei | Finder | 094.91.3 | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
97 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 15 |  |  |  | 0 | 0
98 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
99 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
100 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
101 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
102 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
103 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 10 |  |  |  | 0 | 0
104 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
105 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 5 |  |  |  | 0 | 0
106 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
107 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 1 |  |  |  | 0 | 0
108 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
109 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
110 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 2 |  |  |  | 0 | 0
111 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
112 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
113 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 6 |  |  |  | 0 | 0
114 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
115 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
116 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 5 |  |  |  | 0 | 0
117 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 4 |  |  |  | 0 | 0
118 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 6 |  |  |  | 0 | 0
119 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
120 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 20 |  |  |  | 0 | 0
121 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
122 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
123 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
124 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
125 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
126 | DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolācija līdz 7400 V | Muller Ziegler | UgTT-MU | ir | 3 |  |  |  | 0 | 0
127 | V/A instalācijas kārba ar caurspīdīgu vāku, DIN sliedi un skrūvēm. Izmēri 190(W)x140(H)x140(D) mm | Pawbol | S-BOX 416H-P | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
128 | V/A modulārā kārba ar DIN sliedi, 8 moduļiem. Izmēri 165(W)x140(H)x66(D) mm. | Pawbol | S-8, C.2068 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
129 | 4 automātslēdžu modulis 10A B DC, līdz 1000V DC, atslēgtspēja 50 kA / 750 V DC | ABB | S804S-UCB10 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
130 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 10 mm2, 3000 V izolācija, Ø11 mm, m | LAPP GROUP | 1600304 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
131 | Montāžas vads melns NSGAFÖU 1,8/3 kV , 2.5 mm2, 3000 V izolācija, Ø7.5 mm, m | LAPP GROUP | 1600301 | ir | 12 |  |  |  | 0 | 0
132 | Gofrētā plastmasas caurule Ø16 mm, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 25 |  |  |  | 0 | 0
133 | Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A | Finder | 40.52.9.024.0000 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
134 | DIN pamatne 40 sērijas relejam, ar piespiedskavu un birku | Finder | 95,05 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
135 | Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei | Finder | 99.02.9.024.99 | ir | 9 |  |  |  | 0 | 0
136 | BAM3 DIN spaiļu rindas fiksators | Entrelec | 1SNK900001R0000 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
137 | DIN spaile 2.5 mm2, pelēka | Entrelec | 115 486,03 | ir | 16 |  |  |  | 0 | 0
138 | DIN spailes sānu nosegplāksne sadalītājs SCF6 2.5-10 mm2 pelēks (marķējumam) | Entrelec | 118 707,03 | ir | 8 |  |  |  | 0 | 0
139 | Montāžas vads melns, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
140 | Montāžas vads balts, 0.75 mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 30 |  |  |  | 0 | 0
141 | Montāžas vadu uzgali |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
142 | Montāžas vadu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
143 | Komponentu marķējums |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | kompl. |  |  |  | 0 | 0
144 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 68 |  |  |  | 0 | 0
145 | Vājstrāvas signālu kabelis 15x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 40 |  |  |  | 0 | 0
146 | Vājstrāvas signālu kabelis 10x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 10 |  |  |  | 0 | 0
147 | Vājstrāvas signālu kabelis 5x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 39 |  |  |  | 0 | 0
148 | Vājstrāvas signālu kabelis 21x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 15 |  |  |  | 0 | 0
149 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x2x0.22mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 15 |  |  |  | 0 | 0
150 | Vājstrāvas signālu kabelis 4x0.5mm2 ekranēts, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 14 |  |  |  | 0 | 0
151 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 37 |  |  |  | 0 | 0
152 | Vājstrāvas signālu kabelis 2x0.75mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 85 |  |  |  | 0 | 0
153 | Vājstrāvas signālu kabelis 1x16mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 4 |  |  |  | 0 | 0
154 | Vājstrāvas signālu kabelis 15x1.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 17 |  |  |  | 0 | 0
155 | Vājstrāvas signālu kabelis 3x2.5mm2, m |  |  | Jebkura ražotāja, kas atbilst preces nosaukumam - aparakstam | 13 |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ, bez PVN | [8 empty] | 0 | 0

## Inform_TehnPied_forma_program
Informatīva tehniskā - finanšu piedāvājuma tabula programmēšanas pakalpojumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | PRIEKŠLIKUMI
1. | Pakalpojumus sniedz saskaņā ar šādiem nosacījumiem un prasībām: | Izpildes termiņš | Piedāvātā pakalpojuma apraksts | Piedāvātā pakalpojuma cena, EUR bez PVN | Priekšlikumi (ja tādi ir) par tehnisko specifikāciju, piedavājuma formu
1.1. | Programmē un konfigurē Pasūtītāja rīcībā esošās industriālās automatizācijas iekārtas, nodrošinot to signālu apstrādi, attēlošanu un procesu vadību lokāli loģiskā kontrollera PLC Unitronic, HMI Unistream līmenī un Pasūtītāja vienotajā monitoringa un telemātikas sistēmā AVEVA saskaņā ar signālu plānu un šādiem norādījumiem:
1.1.1. | 29.apakšstacijā Kurzemes prospektā 110a veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 81 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 8 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [0-20mA; 0-5V] – 3 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 2 gab.
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 3 ierīces
1.1.2. | 26.apakšstacijā Lāčplēša ielā 79a veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 237 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 46 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 24 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab.
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 6 ierīces
1.1.3. | 9.apakšstacijā Dainas ielā 2 veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 307 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 66 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 34 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 3 gab.
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 5 ierīces
1.1.4. | 14.apakšstacijā Gustava Zemgala gatvē 55A veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 191 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 52 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 27 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab.
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 3 ierīces
1.1.5. | 1.apakšstacijā Kronvalda bulvārī 7A veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 378 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 98 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 52 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 2 ierīces
1.1.6. | 6.apakšstacijā Alīses ielā 7A veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 135 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 44 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 23 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 3 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 4 ierīces
1.1.7. | 2.apakšstacijā Uzvaras bulvārī 11A veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 190 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 60 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 31 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 4 ierīces
1.1.8. | 27.apakšstacijā Kuldīgas ielā 56A veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 65 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 10 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 8 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 2 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 3 ierīces
1.1.9. | 7.apakšstacijā Bērzupes iela 9B veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 152 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 46 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 25 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 5 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 4 ierīces
1.1.10. | 12.apakšstacijā Bukultu iela 5 veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 135 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 38 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 21 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 4 ierīces
1.1.11. | 19.apakšstacijā Vienības gatve 14 veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 158 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 50 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 25 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 4 ierīces
1.1.12. | 18.apakšstacijā Madonas iela 30 veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
(A) Digitālā ieeja (DI) – 158 gab.
(B) Digitālā izeja (DO) – 40 gab.
(C) Analogā ieeja (AI) [ 0-20mA; 0-5V] – 21 gab.
(D) Analogā ieeja (AI / temperatūras devēji TP100) – 4 gab
(E) Sakaru interfeiss RS-485 ModBus – pieslēgtas 2 ierīces.
1.1.13. | Veic signālu programmēšanu un signālu piesaisti šādā apjomā: | 3 (triju) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Pasūtītāja vienotās monitoringa un telemātikas sistēmas AVEVA vadības vizuālās attēlošanas paneļu izmaiņas un parametru konfigurēšanu, kas noteikti Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā.
Nr.p.k. | Uzturēšanas pakalpojumi | Cena, EUR bez PVN
1 | Uzturēšanas pakalpojuma vienas stundas likme, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.5.punktu