signalizācijas un vadības signālu pārraides tīkla nodrošinājuma pakalpojums

tehniskā specifikācija

Pasūtītāja: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950.

Informācija par līgumu: pakalpojumu ietvaros, Pasūtītāja noslēgs līgumus par signalizācijas un vadības signālu pārraides tīkla nodrošinājuma pakalpojuma sniegšanu.

Līguma termiņš: viens (1) gads no noslēgšanas dienas.

Pakalpojuma apraksts: pakalpojuma ietvarā, Izpildītājs nodrošinās datu pārraidi starp tām adresēm Rīgas pilsētā, kuras ir minētas Tehniskajā specifikācijā, un, ievērojot Tehniskās specifikācijas parametrus, veiks:

  - datu pārraides uzsākšanu;

  - pastāvīgi darbībai nepieciešamā aprīkojuma (iekārtas, kabeļi, darbaspēks, atļaujas) piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, konfigurēšanu tādā apjomā, lai nodrošinātu attiecīgā līmeņa datu pārraidi visā Pakalpojumu sniegšanas periodā;

  - samērīgu uzturēšanu, lai Pakalpojumu nepārtrauktība un pieejamība būtu ne mazāka, kā 99% mēnesī;

  - vispārēju elektrodrošību atbilstoši standartam LVS EN 60950.

Pakalpojuma nosacījumi:

  - Pakalpojumus uzsāk sniegt 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un to ietvarā nodrošina datu pārraidi bezvadu sakaru tīklā starp diviem ģeogrāfiski izkliedētiem objektiem Rīgas pilsētā apakšstaciju attālinātās vadības un kontroles signālus pārraidei ar divpusējo (gan sinhronā, gan asinhronā) komunikāciju starp objektiem ievērojot šādas prasības:

  - bezvadu sakaru tīkla līmenim nodrošināt L2 savienojumus izmantojot QinQ VLAN ar datu pārraides ātrumu starp objektiem - ne mazāk kā 10 Mb/s un L2 MTU vismaz 1550;

  - apakšstacijas vadības sistēmām ARCEL-KPL.XXX (ARCEL-01EXX) nodrošināt savienojumus ar protokolu kategorijām: IEC870-5-101, IEC870-5-103 ar KP/L, kur:

    - IEC870-5-101 ir vispārējas nozīmes telemehānikas datu pārraides protokols;

    - IEC870-5-103 ar KP/L ir telemehānikas datu pārraides protokols aizsardzības iekārtām;

  - attiecībā uz objektu sarakstā 34. un 35. savienojuma objektiem jākomplektē papildu iekārtas, kas sniedz programmējamu releju (PLC) funkcionalitāti noteiktu ieejas un izejas signālu apstrādei datu pārraidīšanai un datu uztveršanai atdalīti, atsevišķās ķēdēs tā, lai pie digitāla signāla iekārtas ieejā, iekārtai izejā ir jāveic vadības komanda un otrādi, kas nozīmē, ja sakaru iekārtā uz noteiktu ieeju pienāk digitāls signāls, tad saņēmēja iekārtā noteiktajā izejā ir jānoslēdzas izejas kontaktam un dotajam kontaktam ir jāpaliek noslēgtam, līdz brīdim kamēr punktā devēja iekārtā tiek atslēgts pienākošais signāls, līdzīgi arī pretējā virzienā, attiecīgi izmantojot citas ieejas un izejas.

  - Kopā nepieciešams saslēgt 35 procesu moduļus ar maksimāli iespējamo ārējo transakciju skaitu 35840 katram gadījumam - signalizācija, vadība („ON” releji un „OFF” releji), mērījumi.

  - Pieslējumus veikt pirms konvertora ARCOPT-05D05 vai ARCOPT-05D05. Izmantojamais interfeiss ir DCE, DB-9F ar tipu daļējs V28/ V24 (nebalansēta datu apmaiņa) asinhrons formātā 8E1.

  - Datu pārraides iespējamie ātrumi – 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bit/s. pieņemot, ka datu pārraides ātrums abos virzienos ir vienāds.

  - Aprīkojumu, ko nepieciešamas uzstādīt objektu sarakstā norādītajos objektos, ir jāmontē tikai uz DIN 35MM sliedes.

Objektu saraksts:

| „A” punkts |  | „B” punkts |
| --- | --- | --- |
|  | Kronvalda bulvāris 7A (1. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Ceļinieku iela 5 (5. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Alīses iela 7A (6. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Bērzupes iela 9B (7. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Ezermalas iela 13A (8. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Dainas iela 2 (9. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Brīvības gatve 349A (10. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Ķengaraga iela 3A (11. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Fridriķa iela 2 (13. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Gustava Zemgaļa gatve 55A (14. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Pūpolu iela 14 (15. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Slokas iela 54B (16. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Aglonas iela 1C (17. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Vienības gatve 14 (19. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Vagonu iela 31 (20. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Mūkusalas iela 66A (21. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Kooperatīva iela 18a (22. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Biķernieku iela 113B (24. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Lāčplēša iela 79A (26. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Kuldīgas iela 56 (27. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Zunda krastmala 1A (28. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Kurzemes prospekts 110A (29. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Kurpnieku iela 2 (30. AS) | Kuldīgas iela 56 (27. AS) |
|  | Kroņu iela 19 (31. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Jenotu iela 9 (32. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Vesetas iela 21 (36. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Meža prospekts 2 (Pārv. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 14 (33. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Brīvības iela 191 (3. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Abrenes iela 13 (4. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Madonas iela 30 (18. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Bukultu iela 5 (12. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Hipokratu iela 2A (23. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Ieriķu iela 92 (25. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |

Starpsavienojumu veidu vispārējā topoloģijas:

  - Objektu sarakstā 34. un 35. savienojuma objektiem:

  - Starpsavienojumu vispārējs shematisks attēlojums (izņemot objektu sarakstā 34. un 35. savienojuma objektiem):