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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena
1.1. Iepirkuma priekšmets – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts.
1.2. Iepirkuma procedūras veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.
1.3. CPV kods - Galvenais: 50610000-4 (Drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi). Papildu: 50711000-2 (Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).
1.4. Iepirkuma paredzamā līguma cena: 185 000,00 euro bez PVN;
1.5. Iepirkuma komisija: iepirkuma procedūru organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RS/2026/42.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, 
Tālr. 67104800

4. Pasūtītāja kontaktpersona:
Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, mob.t. 28266242, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.  

5. [bookmark: _Toc26600578]Pretendenti
5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt nolikumā paredzēto pakalpojumu, un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas sniegt šajā nolikumā minēto pakalpojumu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

II. INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
6. Informācijas apmaiņa
6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
6.2. Papildu informāciju par Iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.
6.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties
7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/ un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

8. Piedāvājuma noformēšana
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras  procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un Pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam Pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
8.3. Visus Iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta Pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara.
8.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

9. [bookmark: _Toc26600584]Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
9.1.1.izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
9.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
9.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
9.3.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
9.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
9.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
9.6. Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10.Piedāvājuma derīguma termiņš
10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas. 
10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

11. Piedāvājuma sastāvs 
11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no: 
11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikuma paraugam;
11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām;
11.1.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punkta un 3.pielikuma prasībām;
11.1.4.  tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 20.punkta prasībām.
11.1.5. Ja Pretendents apņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam atbilstoši nolikuma 22.punktam (S kritērijs), tas iesniedz apliecinājumu (Nolikuma 4.pielikums), ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, pretendents nodrošinās veselības apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.

12. Piedāvājuma apjoms 
12.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.
12.2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

13. Pakalpojuma priekšmets un apjoms
13.1. [bookmark: _Hlk276446]Izpildītājs veic Pasūtītāja objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (turpmāk – ABUIS) tehnisko apkopi un remontu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām. 
13.2. AUATS un ABUIS saraksts, atrašanās vieta un nepieciešamā pakalpojuma raksturojums norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Nepieciešamības gadījumā, detalizētāku informāciju (tajā skaitā par objektu apsekošanu dabā) iespējams saņemt, sazinoties ar vadošo ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālisti Kristiānu Timmu, e-pasts: kristiana.timma@rigassatiksme.lv, tālr.nr. +371 25964374.

14. [bookmark: _Toc26600594]Līguma izpildes laiks un vieta
14.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (5.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 
14.2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumā, tā pielikumos un Iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.
14.3. Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi
15.1. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta piektās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un sestās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts, Pretendents vai persona, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedzot Pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. Minēto pierādījumu iesniegšanai Pasūtītājs dod laiku, kas nav īsāks par piecām darbdienām.
15.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas (Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko Pretendents par sevi iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas), kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.
15.3. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
15.4. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.
[bookmark: _Hlk65569965] 
16. Prasības profesionālās darbības veikšanā
16.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam, vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
16.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par Iepirkuma procedūras uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

17. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
17.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir pieredze:
17.1.1. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmu (AUATS) tehnikās apkopes un remonta darbu veikšanā ar Panasonic, Inim,  Teletek Iris kontroles vadības paneļiem un darbi veikti ēkā ar platību ne mazāku par 2 000 m²;
17.1.2. automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ABUIS) tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā ar Bosch Plena kontroles vadības paneli un darbi veikti ēkā ar platību ne mazāku par 2 000 m².
17.1.–17.2. punktā minētie tehniskās apkopes un remonta darbi var nebūt veikti katrā atsevišķā objektā, taču tiem jābūt veiktiem vismaz 3 (trīs) vai vairāk objektos kopā (katram vadības panelim jābūt vismaz 1 objektā no 3 vai vairāk objektiem).

17.2. Pretendentam ir tiesības veikt Inim, Panasonic un Teletek Iris kontroles vadības sistēmu apkalpošanu, ko apliecina apliecinājums no ražotāja vai autorizēta izplatītāja.

17.3. Pretendenta rīcībā jābūt šādiem speciālistiem:
17.3.1. vismaz 2 (divi) speciālisti, kuriem ir spēkā esošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments darbiem augstumā;
17.3.2. vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments darbiem ar pacēlāju;
17.3.3. vismaz 1 (viens) speciālists ar  pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā:
17.3.3.1. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmu tehnikās apkopes un remonta darbu veikšanā ar Panasonic, Inim,  Teletek Iris kontroles vadības paneļiem un darbi veikti ēkā ar platību ne mazāku par 2 000 m²;
17.3.3.2. automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā ar Bosch Plena kontroles vadības paneli un darbi veikti ēkā ar platību ne mazāku par 2 000 m².
17.3.3.1. un 17.3.3.2. punktā minētie tehniskās apkopes un remonta darbi var nebūt veikti katrā atsevišķā objektā, taču tiem jābūt veiktiem vismaz 3 (trīs) vai vairāk objektos kopā (katram vadības panelim jābūt vismaz 1 objektā no 3 vai vairāk objektiem). Pieredzi var apliecināt iesniedzot informāciju par vairākiem speciālistiem.
17.4. Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā pretendents apdrošinās savu civiltiesisko atbildību par apdrošināšanas limitu, kas nav mazāks par EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).    

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI
UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

18. Pretendenta atlases dokumenti 
18.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par Pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
18.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:
18.2.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;
18.2.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;
18.2.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 17.1.punktam, saskaņā ar tabulu:
	Nr.p.k.
	Pakalpojumu saņēmēja nosaukums,  kontaktpersonas telefona numurs
	Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus, AUATS, ABUIS kontroles un vadības paneļu ražotāju nosaukumi
	Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas 
gads/ mēnesis)
	Pakalpojuma sniegšanas vieta, ēkas grupa, platības lielums m2

	
	
	
	
	



18.2.4. Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai autorizēta izplatītāja apliecinājums atbilstoši nolikuma 17.2.punktam

18.2.5. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistiem atbilstoši nolikuma 17.3.1.punktam, saskaņā ar tabulu:
	Vārds un uzvārds 
	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.

	
	

	
	



18.2.6. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu atbilstoši nolikuma 17.3.2.punktam, saskaņā ar tabulu:
	Vārds un uzvārds 
	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.

	
	



18.2.7. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam, saskaņā ar tabulu:
	Vārds un uzvārds
	Pakalpojumu saņēmēja nosaukums,  kontaktpersonas telefona numurs
	Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus, AUATS, ABUIS kontroles un vadības paneļu ražotāju nosaukumi
	Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas 
gads/ mēnesis)
	Pakalpojuma sniegšanas vieta, ēkas grupa, platības lielums m2

	
	
	
	
	



18.2.8. Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša civiltiesiskas atbildības obligātās apdrošināšanas polise ar atbildības risku nemazāka kā EUR 50 000,00 vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam šāda polise tiks izsniegta.
18.2.9. Gadījumā, ja Pretendents apliecina tā atbilstību kādam no 22.2.punkta K1 kritērijā norādītajiem kvalitātes kritērijiem - Pretendenta 17.3.3. punkta prasībām atbilstošajam  speciālistam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) laikā  ir pieredze  automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā Bentel un/vai Juno net, un/vai Unipos kontroles vadības paneļiem, pretendents iesniedz informāciju saskaņā ar šādu tabulu:
	Vārds un uzvārds
	Pakalpojumu saņēmēja nosaukums,  kontaktpersonas telefona numurs
	Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus, AUATS, ABUIS kontroles un vadības paneļu ražotāju nosaukumi
	Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas 
gads/ mēnesis)
	Pakalpojuma sniegšanas vieta, ēkas grupa, platības lielums m2

	
	
	
	
	


18.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
18.4. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
18.5. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgās Iepirkuma procedūras ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

19. Finanšu piedāvājums
19.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums) par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
19.2. Finanšu piedāvājuma cenās ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un visi izdevumi, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (pielikums Nr.1).
19.3. Remontdarbu cenā ir iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās darbaspēka izmaksas, cena par brigādes vienu darba stundu.
19.4. Piedāvājumā nedrīkst būt svītrojumi, labojumi. Cenas jānorāda ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.

20. Tehniskais piedāvājums
20.1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams kā pakalpojuma sniegšanas ietvaros veicamo darbību apraksts, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas prasības. Aprakstā jānorāda materiāltehniskie un darbinieku resursi, kas tiks iesaistīti apkopes un remonta darbu izpildē.

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

21. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
21.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota Iepirkuma komisija. 
21.2. No sākuma Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Iepirkuma komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā Iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.
21.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
21.4. Iepirkuma komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
21.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda tā atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Iepirkuma komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.
21.6. Iepirkum komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.
21.7. Iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst Iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.
21.8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
21.9. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām. 

22. Piedāvājuma izvēles kritērijs
22.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
22.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	PC
	Piedāvājuma cena (piedāvātā cena EUR bez PVN 3.pielikuma A un B sadaļā kopā)
	80 punkti

PC=(ZPC/VPC)*80, 
kur ZPC-zemākā piedāvājuma cena bez PVN,
VPC- vērtējamā pretendenta piedāvājuma cena euro bez PVN.


	K1
	Kvalitātes kritērijs - Pretendenta 17.3.3. punkta prasībām atbilstošajam  speciālistam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) laikā  ir pieredze  automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā Bentel un/vai Juno net, un/vai Unipos kontroles vadības paneļiem.
	15 punkti

a) Ja speciālistam nav atbilstošas pieredzes – 0 punkti 
b) Ja speciālistam ir pieredze ar Bentel kontroles vadības paneli -  5 punkti;
c) Ja speciālistam ir pieredze ar Juno net kontroles vadības paneli - 5 punkti;
d) Ja speciālistam ir pieredze ar Unipos kontroles vadības paneli - 5 punkti.

Ja vairākiem speciālistiem ir pieredze ar vienu un to pašu kontroles un vadības paneli, punkti par attiecīgo paneli netiek summēti.

	S1
	Sociāli atbildīga iepirkuma kritērijs – Veselības apdrošināšana (Pretendenta apliecinājums brīvā formā)
	5 punkti

Ja Pretendents nenodrošina veselības apdrošināšanu  pakalpojumu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem– 0 punkti
Ja Pretendents nodrošina veselības apdrošināšanu  pakalpojumu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem – 5 punkti


	Maksimālais punktu skaits
	100



22.3. Piešķiramo kopējo punktu skaitu (K) aprēķina pēc šādas formulas: 
N = PC + K1 + S1
22.4. Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 22.2.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
22.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis visaugstāko novērtējumu, un kurš atbilst nolikuma prasībām. 
22.6. Gadījumā, ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvātā  cena kritērijā “PC” ir zemākā.  Ja tomēr iepriekšējā teikumā minētajā kritērijā divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši vienādu cenu, Komisija izvēlas to pretendentu, kurš ir veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gadā, par kuru likumā noteiktajā kārtībā ir iesniegts gada pārskats.

23. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana
23.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Iepirkuma komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
23.2. Komisija lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Iepirkuma komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
23.3. Lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 22.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
23.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.
23.5. Pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti 5 (piecu) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu Iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

24. Iepirkuma līguma noslēgšana
24.1. Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par Iepirkuma procedūras uzvarētāju ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 5.pielikums.
24.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Iepirkuma procedūras  nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
24.3. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

25. PIELIKUMI
1. pielikums – Tehniskā specifikācija 
 2. pielikums –  Pieteikuma forma
3.pielikums –   Finanšu piedāvājuma forma
            4.pielikums –   Apliecinājuma forma
            5.pielikums –   Iepirkuma līguma projekts
RP SIA “Rīgas satiksme” 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
/elektroniski parakstīts/ K.Meiberga
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1. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 
balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:2] [2:  Pēdējais aktualizācijas datums: 2026.gada 1.jūnijs.] 


Pakalpojuma apraksts: līguma darbības laikā Izpildītājs sniegs Pasūtītājam automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskās balss izziņošanas sistēmas (turpmāk – ABIS) tehnisko apkopi un remonta pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojums).

Vispārīgās prasības:
1. AUATS tehnisko apkopi un dokumentācijas aizpildīšanu nepieciešams veikt Pasūtītāja objektos (saskaņā ar objektu sarakstu);
2. ABIS tehnisko apkopi un dokumentācijas aizpildīšanu nepieciešams veikt Pasūtītāja objektā Vestienas ielā 35, Rīgā.

Pakalpojuma specifikās prasības AUATS un ABIS tehniskajai apkopei un remontam:
3. [bookmark: _Hlk34398136]AUATS un ABIS tehnisko apkopi veic atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 238), standartam LVS CEN/TS 54-14:2019 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai”, standarta LVS CEN/TS 54-32:2021 „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, 32. daļa: Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu plānošana, projektēšana, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, lietošana un tehniskā apkope” un standarta LVS NE 50849:2017 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem” prasībām un Pasūtītāja objektos uzstādīto ierīču un iekārtu ražotāja noteiktajām prasībām;
4. Līguma darbības laikā Izpildītājs AUATS un ABIS remonta darbus veic tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju; remontdarbiem, kas nav avārijas remontdarbi, saskaņojums noformējams rakstveidā, savukārt, avārijas remontdarbu gadījumā, saskaņojums pirms darbu veikšanas tiek veikts telefoniski;
5. AUATS un ABIS regulāro tehnisko apkopi veic saskaņā ar tehniskās apkopes nosacījumiem un, kurus Izpildītājs sastāda, saskaņo un iesniedz Pasūtītājam par katru objektu 10 (desmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Sastādot tehniskās apkopes nosacījumus, Izpildītājam jāievēro Pasūtītāja norādītais tehniskās apkopes periodiskums;
6. AUATS un ABIS regulāro tehnisko apkopi veic saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku, ko Izpildītājs iesūta Pasūtītājam līdz tekošā mēneša 5. datumam, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms mēneša pirmās apkopes;
7. Izpildītājam ir jānodrošina ierašanās Pasūtītāja objektā:
· avārijas situācijas gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža darba laikā (no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00);
·  ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no izsaukuma brīža darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās;
· Pasūtītāja iesniegtiem remonta pieteikumiem – 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas.
8. Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pasūtīšanu, un Pakalpojuma izpildes pieteikumu pieņemšanu bez priekšapmaksas, kā arī jānodrošina remonta laika radušos materiālu un citu nolietoto detaļu utilizāciju bez papildu maksas.
9. Par tehniskās apkopes un remontdarbu veikšanu, un remontdarbu veikšanu  avārijas situācijas  gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši Finanšu piedāvājumā iekļautajām remontu darba stundas izmaksām un Tehniskajā specifikācijā noteiktajai kārtībai.
10. Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu un/vai apkopes izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt,– no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.   
11. Izpildītājam jānodrošina AUATS un ABIS uzturēšana darba kārtībā, lai nodrošinātu tām paredzēto uzdevumu izpildi.
12. Izpildītājs katrā objektā pie katra AUATS paneļa izvieto ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, kas ir izveidots saskaņā ar MK not.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
13. Izpildītājs veic nepieciešamos ierakstus ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, saskaņā ar MK not. Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktajām prasībām.
14. Izpildītājam, sniedzot Pakalpojumu, ir jāveic:
14.1. sistēmu apsekošanu, defektu apzināšanu, rašanās iemeslu noteikšanu un priekšlikumu sagatavošanu to novēršanai;
14.2. darbu izpildes uzskaiti Pasūtītāja izvēlētā ārpakalpojumu darba izpildes kontroles programmas “LARS” lietotnē;
14.3. pēc pieteikto defektu novēršanas (remontdarbu veikšanas), jāinformē Pasūtītājs, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu akts, kur Pasūtītāja pārstāvis veic atzīmi par  pieteikto defektu vai avārijas situācijas novēršanu;
14.4. nodrošina saviem spēkiem (trepes, pacēlājus, u.tml.) piekļuvi bojātajiem AUATS, ABIS posmiem (mezgliem) un ierīcēm;
14.5. bojāto vai nefunkcionējošo ierīču un/ vai iekārtu elementu, un/ vai materiālu nomaiņas gadījumā pret analogu, Izpildītājs sagatavo darba aktu un pirms darbu veikšanas saskaņo ar Pasūtītāju;
10. 
11. 
12. 
14.6. remontdarbu veikšanu un AUATS, ABIS darbības atjaunošanu;
14.7. darba vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas;
14.8. Pasūtītāja darbinieku konsultēšanu par AUATS, ABIS izmantošanas iespējām un noteikumiem, iespējamām kļūdām un to izpausmēm;
14.9. AUATS izejošo signālu pārbaudi un saslēgšanu (ar citu tehnoloģisko iekārtu vadības blokiem un apsardzes uzņēmuma pulti);
14.10. AUATS, ABIS lietošanas noteikumu izpildes kontroli;
14.11. aizsargājamo telpu (zonu) grafiskā attēlojuma sastādīšanu un atjaunošanu.
15. Izpildītājam jāveic AUATS, ABIS programmēšana, ieregulēšana (Izpildītāja rīcībā jābūt speciālam programmēšanas – regulēšanas aprīkojumam).
16. Izpildītājs saskaņo darba veikšanas laikus, vismaz 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas telpās, kurās strādā Pasūtītāja darbinieki, atrodas nomnieki vai atrodas aparatūra.
17. Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī ņemt vērā energopārvaldības sistēmas prasības energoresursu lietotājiem.

AUATS atrašanās vietas:
	Objekta adrese
	Objekta nosaukums
	Paneļu skaits
	Orientējošais ierīču (detektoru) skaits
	Tehniskās apkopes periodiskums

	1.
	Ganību dambis 32, Rīga
	1.trolejbusu parks
	1
	500
	1 x mēnesī

	2.
	Dambja iela 2A, Rīga
	Saimnieciskā transporta daļa
	1
	70
	1 x mēnesī

	3.
	Jelgavas iela 37, Rīga
	2.trolejbusu parks
	1
	357
	1 x mēnesī

	4.
	Vienības gatve 16, Rīga
	2.trolejbusu parks
	1
	250
	1 x mēnesī

	5.
	Fridriķa iela 2, Rīga
	3.tramvaju depo
	1
	150
	1 x mēnesī

	6.
	Augusta Spariņa iela 1, Rīga
	4.tramvaju depo
	1
	138
	1 x mēnesī

	7.
	Brīvības iela 191, Rīga
	5.tramvaju depo
	9
	3000
	1 x mēnesī

	8.
	Kleistu iela 28, Rīga
	6.autobusu parks
	5
	410
	1 x mēnesī

	9.
	Kleistu iela 29, Rīga
	6.autobusu parks
	1
	20
	1 x mēnesī

	10.
	Vestienas iela 35, Rīga
	7.autobusu parks
	6
	841
	1 x mēnesī

	11.
	Ezermalas iela 32, Rīga
	Sporta bāze
	1
	25
	1 x mēnesī

	12.
	Atgāzenes iela 20 un 24A, Rīga
	Biroja un garāžas ēkas
	2
	80
	1 x mēnesī

	13.
	Brīvības iela 189, Rīga
	Ceļu saimniecība
	2
	110
	1 x mēnesī

	14.
	Rūsiņa iela 3, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	37
	1 x mēnesī

	15.
	Kurzemes prospekts 137, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts, Klientu apkalpošanas centrs
	1
	29
	1 x mēnesī

	16.
	Spīķeru iela 1, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	17.
	Brīvības gatve 409A, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	18.
	Latgales iela 270, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	19.
	Brīvības gatve 384B, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	20.
	Višķu iela 12A, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	45
	1 x ceturksnī

	21.
	Katlakalna iela 10, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	22.
	Hipokrāta iela 2H, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	23.
	Lidoņu iela 6, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	24.
	Parādes iela 36A, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	25.
	Murjāņu iela 58, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	26.
	Līvciema iela 48, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	27.
	Biķernieku iela 52, Rīga
	Kontroles daļas iecirknis
	1
	20
	1 x ceturksnī

	28.
	Atlantijas iela 29, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	29.
	Stirnu iela 65A,
Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	45
	1 x ceturksnī

	30.
	Pērnavas iela 55A, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	10
	1 x ceturksnī

	31.
	Latgales iela 429B, Rīga
	Sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	32.
	Latgales iela 427A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	33.
	Bukultu iela 5, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	23
	1 x ceturksnī

	34.
	Kronvalda bulv. 7A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	25
	1 x ceturksnī

	35.
	Ceļinieku iela 5, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	25
	1 x ceturksnī

	36.
	Alīses iela 7A, Rīga
	Vilces apakšstacija un sadzīves telpas
	1
	45
	1 x ceturksnī

	37.
	Dainas iela 2, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	38.
	Uzvaras bulv. 11A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	22
	1 x ceturksnī

	39.
	Brīvības gatve 349A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	40.
	G. Zemgala gatve 55A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	41.
	Kroņu iela 19, Rīga
	Vilces apakšstacija un sadzīves telpas
	1
	45
	1 x ceturksnī

	42.
	Bērzupes iela 9B, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	43.
	Ezermalas iela 13A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	44.
	Ķengaraga iela 3A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	45.
	Pūpolu iela 14, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	46.
	Slokas iela 54B, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	47.
	Aviācijas iela 1C, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	48.
	Madonas iela 30, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	49.
	Vagonu iela 31, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	50.
	Lāčplēša iela 79A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	51.
	Jenotu iela 9, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	52.
	Kurzemes prospekts 110A, Rīga
	Vilces apakšstacija, sabiedriskā transporta galapunkts
	1
	20
	1 x ceturksnī

	53.
	Hipokrāta iela 2A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	54.
	Brāļu Kaudzīšu iela 20, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	55.
	Vienības gatve 14, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	56.
	Ezermalas iela 42A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	57.
	Abrenes iela 13, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	50
	1 x ceturksnī

	58.
	Biķernieku iela 113B, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	59.
	Mūkusalas iela 66A, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī

	60.
	Kuldīgas iela 56, Rīga
	Vilces apakšstacija
	1
	20
	1 x ceturksnī



ABIS atrašanās vietas:
	Objekta adrese
	Objekta nosaukums
	Paneļu skaits
	Orientējošais ierīču skaits*
	Tehniskās apkopes periodiskums

	1.
	Vestienas iela 35, Rīga
	7.autobusu parks, administrācijas ēka
	1
	200
	1 x mēnesī



AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts:
	Veicamie darbi

	1.
	Ugunsdzēsības signalizācijas pults

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, ja nepieciešams, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole.

	1.2.
	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti.

	1.3.
	No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij.

	1.4.
	Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ.

	1.5.
	No katras cilpas (zonas) izņemt vismaz vienu detektoru  (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij.

	2.
	Siltuma un dūmu signāldevēji, rokas trauksmes izziņošanas ierīces

	2.1.
	Signāldevēju ārējā apskate.

	2.2.
	Signāldevēju darba spējas pārbaude.

	2.3.
	Signāldevēju galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem.

	2.4.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude.

	2.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude.

	2.6.
	Lielākajos objektos veikt pārbaudi detektoriem, kuri atrodas zem iekaramajiem griestiem.

	3.
	Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces

	3.1.
	Zvana/ sirēnas/ skaļruņa ārējā apskate.

	3.2.
	Zvana/ sirēnas/ skaļruņa darbspējas pārbaude.

	3.3.
	Imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas.

	4.
	Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude

	4.1.
	Moduļu ārējā apskate.

	4.2.
	Moduļu darba spējas pārbaude.

	4.3.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude.

	5.
	Akumulatoru pārbaude

	5.1.
	Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes.

	5.2.
	Akumulatoru kapacitātes pārbaude.

	6.
	Ventilācijas sistēmas bloķēšana

	6.1
	Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana.



Īpašās prasības
18. Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem, izmantotajiem materiāliem un detaļām – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
19. Garantijas periodā uzstādīto Iekāru  bojājumu bezmaksas novēršana 12 (divpadsmit) stundu laikā no paziņojuma par bojājumiem saņemšanas brīža.

Papildus informācija
20. Objektos ir uzstādītas AUATS, ABIS ar kontroles un vadības paneļiem Bentel, Inim, Juno net, Panasonic, Unipos, Teletek Iris, Bosh Plena, u.c. Pretendents šo informāciju var izvērtēt apsekojot Objektus.
21. Pretendents, apsekojot Objektus, izvērtē par pacēlāju nepieciešamību veicamajiem tehniskās apkopes un/ vai remonta darbiem.


2. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 
balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42

PIETEIKUMA FORMA
Pieteikums
Iepirkuma procedūrā  “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts)”
identifikācijas Nr. RS/2026/42
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	



2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Tālruņa numurs
	

	e-pasta adrese
	



3. PIETEIKUMS
Iepazinušies ar Iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu Iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus. 
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir -_________________ [footnoteRef:3] [3:  Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. ] 

Apliecinām, ka Pretendenta pārstāvētā uzņēmumā īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši nepieder:
-	juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta Krievijas Federācijā; 
-	fiziskajai personai Krievijas pilsonim, vai fiziskās personas dubultpilsonības gadījumā viena no pilsonībām  ir Krievijas Federācijas pilsonība;
-	fiziskajai personai, kas dzīvo Krievijas Federācijā.
Kā arī apliecinu, ka plānotais darījums ar Pasūtītāju nenotiek iepriekš minēto personu vārdā vai vadībā[footnoteRef:4]. [4: Apliecinājumā minētā informācija ir nepieciešama RPSIA “Rīgas satiksme”, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un ES Padomes Regulas Nr. 833/2014 “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā” prasības, un, ja RPSIA “Rīgas satiksme” neiegūst likumā noteikto klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas tam ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, RPSIA “Rīgas satiksme”  ir tiesīgā neuzsākt vai izbeigt darījuma attiecības ar darījuma partneri. 
] 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



Pielikums Nr. 3
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 
balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma procedūrā “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas,  balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42


Pretendents ____________________(pretendenta nosaukums) piedāvā veikt pakalpojumus par šādu cenu: 
	A sadaļa Finanšu piedāvājumam

	 Apkopes darbu daudzumu un izmaksu saraksts 

	Nr.p.k.
	Objektu adrese
	Tehniskās apkopes periodiskums
	Cena EUR bez PVN par vienu apkopes reizi
	Apkopju daudzums 36 mēnešu laikā
	Cena EUR bez PVN par apkopēm 36 mēnešiem

	1
	Ganību dambis 32, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	2
	Dambja iela 2A, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	3
	Jelgavas iela 37, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	4
	Vienības gatve 16, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	5
	Fridriķa iela 2, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	6
	Augusta Spariņa iela 1, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	7
	Brīvības iela 191, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	8
	Kleistu iela 28, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	9
	Kleistu iela 29, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	10
	Vestienas iela 35, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	11
	Ezermalas iela 32, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	12
	Atgāzenes iela 20 un 24, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	13
	Brīvības iela 189, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	14
	Rūsiņa iela 3, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	15
	Kurzemes prospekts 137, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	16
	Spīķeru iela 1, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	17
	Brīvības gatve 409A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	18
	Latgales iela 270, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	19
	Brīvības gatve 384B, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	20
	Višķu iela 12A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	21
	Katlakalna iela 10, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	22
	Hipokrāta iela 2H, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	23
	Lidoņu iela 6, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	24
	Parādes iela 36A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	25
	Murjāņu iela 58, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	26
	Līvciema iela 48, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	27
	Biķernieku iela 52, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	28
	Atlantijas iela 29, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	29
	Stirnu iela 65A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	30
	Pērnavas iela 55A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	31
	Latgales iela 429B, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	32
	Latgales iela 427A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	33
	Bukultu iela 5, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	34
	Kronvalda bulv. 7A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	35
	Ceļinieku iela 5, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	36
	Alīses iela 7A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	37
	Dainas iela 2, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	38
	Uzvaras bulv. 11A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	39
	Brīvības gatve 349A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	40
	G. Zemgala gatve 55A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	41
	Kroņu iela 19, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	42
	Bērzupes iela 9B, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	43
	Ezermalas iela 13A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	44
	Ķengaraga iela 3A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	45
	Pūpolu iela 14, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	46
	Slokas iela 54B, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	47
	Aviācijas iela 1C, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	48
	Madonas iela 30, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	49
	Vagonu iela 31, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	50
	Lāčplēša iela 79A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	51
	Jenotu iela 9, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	52
	Kurzemes prospekts 110A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	53
	Hipokrāta iela 2A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	54
	Brāļu Kaudzīšu iela 20, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	55
	Vienības gatve 14, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	56
	Ezermalas iela 42A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	57
	Abrenes iela 13, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	58
	Biķernieku iela 113B, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	59
	Mūkusalas iela 66A, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	60
	Kuldīgas iela 56, Rīga
	1 x ceturksnī
	 
	12
	0,00

	61
	ABIS Vestienas iela 35, Rīga
	1 x mēnesī
	 
	36
	0,00

	 Kopā EUR bez PVN:   
	0,00




	 B sadaļa Finanšu piedāvājumam

	 Remonta darbu daudzumu un izmaksu saraksts

	Nr.p.k.
	Darba veids
	Orientējošais darba apjoms  3 gados, stundās 
	Cena EUR bez PVN par vienu darba stundu*
	Cena kopā EUR bez PVN par darba apjomu 3 gados 

	1
	Avārijas remontdarbi
	200 h
	 
	 

	2
	Remontdarbi
	400 h
	 
	 

	Kopā EUR bez PVN:  
	0,00

	*Avārijas remontdarbu un remontdarbu 1 (vienas) darba stunda likme brigādei - izmaksās iekļauj brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. izsaukums un pieteikuma izvērtēšana), transporta izmaksas, (atsevišķi Pasūtītājs neveic samaksu par transporta pakalpojumiem (ceļš no/uz Pretendenta atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei)), izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus). Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām.




_______________________________________________________________________
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts



4. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 
balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42

Apliecinājums
__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents),

	Pasūtītāja prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Veselības apdrošināšana iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem*. 
	


*Pretendents norāda atbilstošo:
“Apņemamies nodrošināt”, ja Pretendents apņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem, vai;
“Neapņemamies nodrošināt”, ja Pretendents neapņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.
Vēršam uzmanību, ka šī apņemšanās vai neapņemšanās ir saistīta ar nolikuma 22. punktā noteikto saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas S kritēriju, par ko tiek piešķirti 5 vai 0 punkti.


_______________________________________________________________________
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats	, paraksts
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5. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 
balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RS/2026/42
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 	
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts
Rīgā, 
Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, vienotās reģistrācijas nr. 40003619950, tās _____ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un
“_____”, vienotais reģistrācijas nr. ____, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras Nr. RS/2026/42 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, balss izziņošanas sistēmas apkope un remonts” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darbarīkiem, ierīcēm un, izmantojot savas profesionālās iemaņas, apņemas veikt Pasūtītāja objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ABUIS) tehnisko apkopi un remontu (turpmāk tekstā – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā ietverto tehnisko specifikāciju, 2.pielikumā ietverto tehnisko piedāvājumu un 3. pielikumā ietverto finanšu piedāvājumu.
1.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā aicināt Izpildītāju sniegt Pakalpojumu objektos, kas nav norādīti Līguma 1.pielikumā ietvertajā tehniskajā specifikācijā, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma summas. Pasūtītājs informē Izpildītāju par plānotajām izmaiņām.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojumu līdz brīdim, kad ir pagājuši 3 (trīs) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas, vai pasūtījumu kopējais apjoms ir sasniedzis Līguma 3.1. punktā minēto Līguma kopējo darījuma summu, tajā skaitā ņemot vērā Līguma 3.2.punktā noteiktās cenas korekcijas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).  Pusēm ir tiesības  vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu ne ilgāk kā 1 gadu vai līdz Līguma kopējā summa sasniedz Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo summu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.  Līguma kopējā darījuma summa ir EUR ______,_____ (_________ euro ______ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.(sagatavojot līgumu pie attiecīgās summas tiks noteikti vēl papildu 10 % no Izpildītāja piedāvājumā norādītās kopējās cenas remontdarbu materiāliem un 10% no Izpildītāja piedāvājumā norādītās kopējās cenas iepriekš neparedzētu darbu veikšanai, objektos, kas nav norādīti tehniskajā specifikācijā);
3.2. Par Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par pamatu rēķina izrakstīšanai kalpo Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts darbu akts  (turpmāk – Darbu akts) un darbu izmaksu tāme (turpmāk – Tāme).
3.3. Apmaksu par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja ar nosacījumu, ka no Pasūtītāja pilnvarotās personas puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
3.4. Izpildītājs rēķinu nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@rigassatiksme.lv.
3.5. Darbu aktos, Tāmēs un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda Līguma numurs.
3.6. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.
3.7. Finanšu piedāvājumā norādītās pakalpojuma cenas var tikt mainītas (palielinātas vai samazinātas) vienu reizi gadā, sākot ar otro gadu pēc Līguma saistību uzsākšanās, veicot cenu indeksāciju un piemērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) grupai “Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi” (NACE kods 81.10.[footnoteRef:5])”, ja indeksa (pārmaiņu) svārstības ir vismaz 5 %. Veicot cenu indeksāciju pirmo reizi, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pirms indeksācijas perioda sākuma. Veicot cenu indeksāciju atkārtoti, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada.  Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu palielinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi palielina. Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu samazinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi samazina. Cenu indeksācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.  [5:  81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības. Šajā klasē ietilpst dažādu saimniecisko atbalsta pakalpojumu sniegšana klienta telpās. Šāds pakalpojumu apvienojums ietver iekštelpu vispārēju tīrīšanu, uzturēšanu, atkritumu izvietošanu, apsardzes un drošības nodrošināšanu, pasta iznēsāšanu, telpu administratora pakalpojumus, veļas mazgāšanu un citus līdzīgus atbalsta pakalpojumus klienta telpās. Šīs atbalsta darbības veic apkalpojošais personāls, kas nav iesaistīts klienta pamata uzņēmējdarbībā un nav atbildīgs par to.] 

3.8. Izmaiņas Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās tiek veiktas, Pusēm par to rakstiskā veidā noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma. 
3.9. Ja saskaņā ar Līguma 3.7.punktu Izpildītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, tas iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu. 
3.10. Ja saskaņā ar Līguma 3.7.punktu Pasūtītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, tas iesniedz Izpildītājam attiecīgu papildus vienošanās pie Līguma projektu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu. 
	
4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs AUATS un ABUIS tehnisko apkopi veic saskaņā ar Pušu saskaņotajiem tehniskās apkopes nosacījumiem un ievērojot Tehniskajā specifikācija norādīto periodiskumu. Pirms tehniskās apkopes veikšanas, Izpildītājs saskaņo laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kas ir norādīta Līguma 10.1.1. punktā.
4.2. Par AUATS un ABUIS tehniskās apkopes veikšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3) iekļautajām izmaksām. 
4.3. [bookmark: _Hlk5366367]Par AUATS un ABUIS remontdarbu veikšanas 1 (vienas) brigādes stundas cena avārijas situācijas gadījumā ir EUR _____,____ (______ euro) bez PVN.
4.4. Par AUATS un ABUIS remontdarbu veikšanas 1 brigādes (vienas) stundas cena EUR ____,_____ (_______ euro) bez PVN.
4.5. Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu un/vai apkopes izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt,– no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.   
4.6. Pēc AUATS un ABUIS apkopes darbu veikšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu aktu. 
4.7. Ja Izpildītājs AUATS un ABUIS apkopes laikā konstatē defektus, kas nav avārijas remontdarbi, vai Izpildītāju par defektu, kas nav avārijas remontdarbi, novēršanas nepieciešamību informē Pasūtītāja pilnvarotā persona, nosūtot Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektronisko pastu pieteikumu, Izpildītājs apņemas reaģēt un veikt remontdarbus Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā.
4.8.  Pirms Līguma 4.7.punktā noteikto remontdarbu uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Tāmi. Pēc Tāmes par remontdarbiem saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvarotu personu, Izpildītājs apņemas veikt attiecīgos remontdarbus. Ja minētā remonta veikšanai objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, rezerves daļu piegāde) vajadzīgs ilgāks laiks, Puses vienojas par citu remonta izpildes laiku, norādot to Tāmē. 
4.9. Izpildītājs apņemas uzsākt remontdarbus tikai pēc tam, kad ar Pasūtītāja pilnvarotu personu ir saskaņots remonta apjoms, tā izmaksas un termiņi atbilstoši Tāmei.
4.10.  Avārijas remontdarbu kārtība ir noteikta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1). Avārijas remontdarbi, pirms to veikšanas, telefoniski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, un Izpildītājam, 2 dienu laikā pēc avārijas remontdarbu veikšanas, jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim Tāmi. 
4.11. Pakalpojumi tiek uzskatīti par paveiktiem, ja Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas Darba aktu un/vai Tāmi, kas kalpo kā pamatojums veikto Pakalpojumu apmaksai. 
4.12. Darba akta vai Tāmes parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, Darba akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem izpildīto Pakalpojumu trūkumiem.
4.13. Ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi, vai tā izpildei nepieciešamo materiālu vai rezerves daļu piegāde veikta nekvalitatīvi, materiāli vai rezerves daļas ir nekvalitatīvi vai nefunkcionējoši, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Pakalpojuma izpildi apliecinošo dokumentu (Darba aktu vai Tāmi) un 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un nosūta pretenziju uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos defektus vai citas neatbilstības Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem.
4.14. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādītos trūkumus un atkārtoti nodrošina Pakalpojuma izpildi. 
4.15. Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi. 
4.16. Izpildītāja pienākums ir uzņemties visu atbildību par Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un visā laika posmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā Līguma izpildes ietvaros. 

5. GARANTIJAS SAISTĪBAS
5.1. Izpildītājs nodrošina sniegtajā Pakalpojuma izpildes laikā veiktajiem remonta darbiem un izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem, rezerves daļām 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no Darbu akta parakstīšanas dienas. 
5.2. Izpildītājs garantijas laikā bez atlīdzības AUATS un ABUIS novērš defektus, kuros Pasūtītājs nav vainojams, bet kuri ir radušies Izpildītāja, tā darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pakalpojuma sniegšanas laikā.
5.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos defektus 12 (divpadsmit) stundu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas. Par defekta novēršanu garantijas saistību ietvaros tiek sagatavots akts.

6. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
6.1. Izpildītājs apņemas:
6.1.1. [bookmark: _Hlk84486242]veicot Pakalpojumus, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasības, kas regulē minēto Pakalpojumu veikšanu, kā arī ņemt vērā energopārvaldības sistēmas prasības energoresursu lietotājiem, kas ir Līguma __.pielikumā un ar kurām Izpildītājs ir iepazinies;
6.1.2. veikt Pakalpojumus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos;
6.1.3. uzņemties atbildību par darba drošības, tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Līguma izpildes procesā un par šo noteikumu neievērošanas sekām Pasūtītāja teritorijā. 
6.1.4. Izpildītājs, sniedzot Līgumā noteiktos pakalpojumus, ievēro Līguma noteikumus, Tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus ugunsdrošības prasību un darba drošības noteikumu ievērošanā, Pasūtītāja izstrādātos noteikumus “DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM” (Līguma 4.pielikums), kā arī uzņemas atbildību par sekām, kas varētu iestāties spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā. 
6.1.5. nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt tehniskajai dokumentācijai vai citai informācijai, kas saistīta ar Pakalpojumu izpildi un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt skaidrojumus;
6.1.6. nodot Pasūtītājam visu ar Pakalpojumu izpildi saistīto dokumentāciju.

6.2. Pasūtītājs apņemas:
6.2.1. nodrošināt Izpildītājam pieeju pie objekta, kurā veicami darbi, kā arī nodrošināt objektu ar energoresursiem; 
6.2.2. informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līguma 8.1.2.punktā norādītā Izpildītāja atbildīgā pārstāvja e-pasta adresi;
6.2.3. veikt kvalitatīvi paveikto Pakalpojumu pieņemšanu, parakstot Darba aktu un samaksāt par izpildītajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;
6.3. Katrai no Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un pierādīta zaudējumu nodarītāja prettiesiska rīcība, zaudējumu esamības fakts, zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un/ vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
6.4. Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem savlaicīgi un pilnā apmērā veikt samaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz abu Pušu pilnvaroto personu parakstītu Pakalpojuma izpildi apliecinošu dokumentu.
6.5. Par Līgumā paredzēto maksājumu samaksas termiņu neievērošanu Izpildītājam ir tiesības aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.
6.6. Par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā neveikto Pakalpojumu summas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgo Pakalpojumu summas.
6.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto termiņu darbu veikšanai attiecībā uz avārijas gadījumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro) par katru gadījumu. 
6.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma darbības laikā vairāk kā 3 reizes konstatē, ka Izpildītāja sagatavotajā rēķinā ir norādīti neprecīzi veikto darbu un pakalpojumu apjomi un (norādītais neatbilst faktiskajam) un cenas, tad Pasūtītājam (sākot ar 4 gadījumu) ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) par katru rēķinu. 
6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā atrunāto saistību pilnas izpildes. Līgumsoda summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
6.10. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. 
6.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, kas nodots un pieņemts Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.12. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.13. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs būtiski (vairāk kā 20 (divdesmit) dienas) kavē Pakalpojumu izpildes termiņus vai Pakalpojumi tiek sniegta nekvalitatīvi. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim brīdinājumu, un, ja 5 (piecu) dienu laikā konstatētie pārkāpumi netiek novērsti vai tiek pieļauti jauni pārkāpumi, Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumu izbeigt.
6.14. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā. 
6.15. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.16. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju piesaistīšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav saskaņojis jauna apakšuzņēmēja un/vai piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa, kas minēti Līguma __.pielikumā, Līguma izpildē, tajā skaitā apakšuzņēmēja darbinieku un/vai speciālistu  pakalpojumu izmantošana, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 200,00 (divi simti euro un 00 centi)  par katru gadījumu un liegt Izpildītājam attiecīgo apakšuzņēmēja un/vai speciālistu pakalpojumu izmantošanu līdz brīdim, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.
6.17. Ja Izpildītājs saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu ar pašapliecinājumu ir apņēmies nodrošināt veselības apdrošināšanu Līguma izpildē iesaistītajam personālam, Izpildītājs viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam informāciju par Līguma izpildē iesaistītā personāla veselības apdrošināšanas polisēm (apdrošinātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, polises numurs un darbības termiņš) ar apdrošināšanas periodu ne mazāku kā vienu gadu, kā arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītā personāla veselības apdrošināšanas polises ir spēkā visā Līguma darbības laikā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot veselības apdrošināšanu jaunajam personālam, kurš tiek iesaistīts Līguma izpildē. Izpildītājam ir tiesības nenodrošināt veselības apdrošināšanu personālam Darba likumā paredzētajā pārbaudes, pieņemot darbā, laikā. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms veselības apdrošināšanas polises termiņa beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šajā punktā noteiktajām prasībām atbilstošu informāciju par Līguma izpildē iesaistītā personāla veselības apdrošināšanas polisēm uz nākamo periodu ne mazāku kā vienu gadu, kā arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus. Izpildītājs nodrošina, ka šajā punktā noteiktos pienākumus izpilda arī Izpildītāja apakšuzņēmējs. 
6.18. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā pieprasīt Izpildītājam un šādā gadījuma Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sniedz Pasūtītājam informāciju un/vai dokumentus (pilnu informāciju par apdrošināšanas polisi, saskaņā ar polisi apdrošināmā personāla vārdu, uzvārdu, personas kodu, personālam noteikto pārbaudes, pieņemot darbā, laiku (ja noteikts), aprakstu, kādus pienākumus apdrošināmais personāls veic Līguma izpildes ietvaros, un citu informāciju un/vai dokumentus), kas apliecina Līguma 6.16. punktā norādīto pienākumu izpildi. 
6.19. Par katru konstatētu Līguma 6.17. punktā noteiktā pienākuma pārkāpumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājs šādā gadījumā maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
6.20. Izpildītājam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā pamatprincipi_sadarbibas_partneriem_2025.pdf. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.
6.21. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Pakalpojumu, tiek sagatavots Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas akts, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Pakalpojumiem, ieturot Līgumsodus, ja tādi ir tikuši aprēķināti. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam ar Līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma izbeigšanas rezultātā.

8. DATU DROŠĪBA
8.1. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pasūtītāja vārdā apstrādā datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu ("personas dati"), Izpildītājs apstrādā tikai tādus personas datus, tostarp attiecībā uz to, ka Izpildītājs izmanto apakšuzņēmējus vai apakšapstrādātājus, kādi noteikti šajā Līgumā un pielikumos, kā citādi rakstiski pilnvarojis Pasūtītājs vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus, nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru incidentu, kura rezultātā ir apdraudēta personas datu konfidencialitāte, integritāte vai drošība, un sadarboties ar Pasūtītāju, kā to prasa piemērojamie tiesību akti vai Pasūtītāja lūgums dokumentēt personas datus, datu subjektus un apstrādes darbības, kas saistītas ar pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu.
8.2. Puses apņemas nodrošināt datu apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar fizisko personu personas datu apstrādi) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un , ka ievēros ar datu apstrādi un aizsardzību saistītos Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus, kas pieejami Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļā Datu aizsardzība : Par mums : Rīgas satiksme.

9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
9.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.
9.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

10. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
10.1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas: 
10.1.1. [bookmark: _Hlk234245783]no Pasūtītāja puses –_____,   e-pasts;________, tālrunis _____; 
10.1.2. no Izpildītāja puses – _____,   e-pasts;________, tālrunis _____;
10.1.3. šīm personām ir tiesības attiecīgi pieteikt un pieņemt Pakalpojumu, saskaņot darbu tāmes, parakstīt rēķinus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.
10.2. Par Izpildītāja informēšanu par darba vides riskiem, Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu - _____,   e-pasts;________, tālrunis _____;
10.3. Par izmaiņām pilnvaroto un atbildīgo personu sarakstā, Pasūtītāja pārstāvis informē Izpildītāja pārstāvi rakstveidā, informāciju nosūtot uz Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja elektroniskā pasta adresi. Par Izpildītāja pilnvarotā pārstāvju izmaiņām, Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi rakstveidā, informāciju nosūtot uz Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pasta adresi.
10.4. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot e-pasta adreses.
10.5. Pasūtītājam ir šādi sertifikāti: ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.
10.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.
10.7. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.8. Pēc līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bija līdz līguma parakstīšanai, zaudē spēku.
10.9. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses 1 (viena) mēneša laikā nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.
10.10. Pretrunu gadījumā starp Līguma noteikumiem un tehnisko specifikāciju, noteicošais ir tehniskajā specifikācijā noteiktais.
10.11. Līgumu var grozīt ar Pušu rakstveida vienošanos. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un ir abu Pušu parakstītas. Šādi Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
10.12. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei.
10.13. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.14. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
10.15. Līgums un tā pielikumi sagatavots un parakstīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Par Līguma spēkā stāšanās datumu uzskatāms datums, kad pievienots pēdējais elektroniskais paraksts. 

11. PUŠU REKVZĪTI UN PARAKSTI

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. pielikums
IZPILDĪTĀJA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
3. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


4.pielikums

DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM 

1. DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS
0. Avārijas situācija – sistēmas (iekārtas, aparatūras, ierīces, ēkas komunikāciju un ne tikai) vai citu objektu pēkšņa sabojāšanās (defekts), kura rada neplānotu to darbības apstādināšanu un kuras sekas var būt nelaimes gadījums, materiālie zaudējumi.
0. Ārkārtas situācija – notikums ārpus parastās secības, kārtības, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums.
0. Darbi – darbi un pakalpojumi (t.sk., kas tiek veikti, izpildot piegādes līgumus), ko Izpildītājs apņēmies sniegt Pasūtītāja Objektos uz līguma vai cita veida sadarbības pamata.
0. Darba vieta – vieta, kurā Nodarbinātais veic Darbu.
0. IAL – individuālie aizsardzības līdzekļi.
0. Izpildītājs – uzņēmums, kurš uz Līguma vai cita veida sadarbības pamata, veic Darbus Objektos.
0. Līgums – Izpildītāja un Pasūtītāja noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, piegādi ar iebūvēšanu, uzstādīšanu vai apkalpošanu vai būvdarbu veikšanu.
0. Nodarbinātais – jebkura fiziska persona, kuru nodarbina Izpildītājs, tai skaitā Izpildītāja piesaistītā apakšuzņēmuma nodarbinātie, ja tādi ir.
0. Noteikumi – šie noteikumi. 
0. Objekts/-i – Pasūtītāja īpašumā, valdījumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai lietošanā esoša teritorija vai telpas.
0. Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.
1. APRAKSTS	
1. Pasūtītājs ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.
1. Pasūtītājs rūpējas par savu darbinieku un Pasūtītāja Objektā Nodarbināto un apmeklētāju drošību. Pasūtītājs ir izvirzījis un seko noteiktām vērtībām, skatīt 1. attēlu.
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1. attēls “Pasūtītāja vērtības”.
1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 16. pantu, Izpildītājam nosaka ievērot normatīvo aktu un Noteikumu prasības, izpildot Darbus. 
1. Būtiskākie darba vides riski Izpildītājam, veicot Darbus 
3. Jānovērtē Objekta specifika (piemēram, kultūrvēsturiskā vērtība, paaugstinātas ugunsbīstamības objekts, lietošanas mērķis, specifiskas ražošanas funkcijas) un jāpielāgo atbilstošas Darba izpildes metodes.
3. Jārēķinās ar iesaistītajām pusēm, kuras var tikt ietekmētas Darbu veikšanas laikā.  Iesaistītās puses ir Objekta lietotāji, apmeklētāji, Pasūtītāja darbinieki, kuri var atrasties vai pārvietoties Darbu veikšanas vietā.
3. Jāievēro, ka Darbus ir atļauts veikt, ja ir nodrošināts, ka veicamais Darbs neradīs draudus iesaistīto pušu vai jebkura sabiedrības locekļa dzīvībai, veselībai vai mantai.
3. Nepieļaut Avārijas situāciju radīšanu ar darbību vai bezdarbību. Avārijas situācijā jārīkojas atbilstoši Noteikumu 2.7. punktā noteiktajai kārtībai. 
3. Nodarbinātajam, veicot Darbus, jāievēro šādi noteikumi:
4. aizliegts smēķēt;
4. aizliegts atrasties alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;
4. pēc iespējas jālieto darba apģērbs ar Nodarbinātā darba devēja nosaukumu vai piestiprinātu darbinieka darba apliecību un jāizmanto atbilstoši IAL;
4. jābūt apmācītam drošam darbam un ar darbinieka apliecību;
4. jānorobežo darba vieta un jāizvieto drošības zīmes, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;
4. jāinformē par bīstamo darbu veikšanu pirms to uzsākšanas;
4. darba aprīkojumam jābūt pārbaudītam un marķētam;
4. jāzina, kā rīkoties Avārijas un Ārkārtas situācijā.
1. Vispārīgās prasības, uzsākot un veicot Darbus Objektā
4. Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Objektā Nodarbinātajiem nodrošina:
1. darba aizsardzības, ugunsdrošības instruktāžu un profesionālo apmācību, atbilstoši veicamajam Darbam;
1. iepazīstināšanu ar Noteikumos noteiktajām prasībām;
1. apmācību par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas), pareizu atkritumu apsaimniekošanu Darbu veikšanas vietā, ķīmisko vielu izmantošanu un glabāšanu;
1. darba vides risku novērtējumu veicamiem Darbiem Objektā un Nodarbināto iepazīstināšanu ar risku novērtējumu;
1. obligātās veselības pārbaudes pirms Darbu uzsākšanas;
1. apmācību reaģēšanai Avārijas un Ārkārtas situācijās;
1. Nodarbināto apliecības, kurās ietverta šāda informācija: darba devēja nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, amats, apliecības izdošanas datums un fotogrāfija.
4. Caurlaižu režīms:
2. Transportlīdzekļa iebraukšana vai Nodarbinātā iekļūšana Pasūtītāja teritorijā vai Objektā notiek caurlaižu punktos, ja tādi ir izveidoti. Caurlaižu punkti tiek nodrošināti šādās teritorijās – Rīgā, Brīvības ielā 191, Fridriķa ielā 2, Ganību dambī 32, Kleistu ielā 28, Kleistu ielā 29, Augusta Spariņa iela 1, Vestienas ielā 35 un Vienības gatvē 16 (no Jelgavas ielas puses). Iebraukšanas un iekļūšanas atļaujas saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iebraukt vai iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.
2. Nodarbinātajiem caurlaides izsniedz Izpildītāja pārstāvim, pamatojoties uz Izpildītāja rakstisku iesniegumu, kurā norāda Nodarbinātā vārdu, uzvārdu. Pasūtītāja caurlaides saņemšanai iesniegtos Nodarbināto personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt drošību Pasūtītāja teritorijās. Izpildītāja pārstāvis, saņemot caurlaidi, ar savu parakstu žurnālā apliecina, ka tas ieguvis Nodarbināto piekrišanu personas datu apstrādei norādītajam mērķim. Caurlaides saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā. 
2. Iebraukšanas/iekļūšanas atļauja tiek izsniegta līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja Izpildītājs nomaina transportlīdzekli, transportlīdzeklim piešķir jaunu iebraukšanas atļauju.
2. Ja nepieciešams Objektā ievest vai izvest materiālās vērtības (piem., instrumentus, aprīkojumu, rezerves daļas u. tml.), pirms to ievešanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam ievesto/izvesto materiālo vērtību sarakstu. Apsardzei vai Pasūtītāja darbiniekiem, kas atbildīgi par drošību Objektos, ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekļus, kas iebrauc/izbrauc no Pasūtītāja teritorijas, lai pārliecinātos par to, ka netiek ievestas vai izvestas sarakstā neminētas materiālās vērtības. Šāda kārtība attiecas uz Nodarbinātajiem, ja tie ienes vai iznes no Objekta materiālās vērtības. 
2. Nodarbinātajiem aizliegts atrasties Pasūtītāja teritorijā vai Objektā brīvdienās un svētku dienās, kā arī darbdienās no plkst. 16.31 līdz 7.29, izņemot gadījumus, ja Darbi veicami šajā laikā vai ir objektīvs pamatojums un ir saņemts saskaņojums no Iekšējās drošības sistēmu daļas, ko organizē par Līgumu izpildi atbildīgais Pasūtītāja darbinieks. Caurlaides nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam radītos zaudējumus 14,23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs centi) apmērā.
4. Izpildītāja Nodarbināto ierašanās un uzturēšanās kārtība Objektā:
3. saskaņot Darbu uzsākšanu ar Līgumā norādīto kontaktpersonu/atbildīgo personu;
3. nodrošināt, ka Nodarbinātajam, veicot Darbus Objektā, ir darbinieka apliecība, ko Nodarbinātais uzrāda pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;
3. nodrošināt, ka Nodarbinātais Objektā nelieto un neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.
4. Ja ir aizdomas, kas Nodarbinātais atrodas alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko, psihotropu vielu ietekmē (piemēram, par to liecina izelpas smaka, neskaidra runa, nestabila gaita), Pasūtītājs atstādina Nodarbināto no Darbu veikšanas un pieaicina Izpildītāja pārstāvi pārkāpuma konstatēšanai. Izpildītāja pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundas laikā, ierasties Objektā un atzīt pārkāpumu, vai nodrošināt, ka Nodarbinātais veic pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, Nodarbinātais tiek izraidīts no Objekta. Ja veiktajā pārbaudē tiek apliecināts un Izpildītājs ir iesniedzis pierādījumus Pasūtītājam, ka Nodarbinātais nav alkohola reibuma stāvoklī, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, Pasūtītājs sedz pārbaudes izmaksas. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, vai nesniedz informāciju par Nodarbinātā pārbaudes rezultātiem, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Noteikumu 3.8.6. punktā noteikto līgumsodu. Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par to, lai iegūtu Nodarbināto piekrišanu īpašās kategorijas personas datu apstrādei norādītajam mērķim.  
4. Prasības Darba vietas iekārtošanai:
5. izvērtēt pirms Darbu uzsākšanas iespējamos riskus Objekta lietotājiem, apmeklētājiem, Pasūtītāja darbiniekiem un jebkuram sabiedrības loceklim;
5. norobežot un izvietot brīdinājuma zīmes Darba vietā, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;
5. norobežot ne tikai Darba vietu, bet arī zonu, kurā darbības rezultātā var rasties riski citām personām vai tikt bojāti transportlīdzekļi, neatkarīgi no Darbu veikšanas ilguma (piemēram, jumta tīrīšanas laikā vieta, kur var krist notīrītais materiāls no augšas; telpās, veicot mitro uzkopšanu, vieta, kur slidena grīda; izraktas bedres vai nelīdzenas vietas, kurās var paklupt vai iekrist). Nodrošināt, lai norobežotajā zonā neatrodas citas personas un materiālās vērtības (piemēram, transportlīdzekļi);
5. nodrošināt Nodarbinātajiem pieejamu pirmās palīdzības aptieciņu un ugunsdzēsības aparātu (ja tiek veikti ugunsbīstami darbi);
5. nodrošināt drošu elektrības kabeļu izmantošanu. Pārvietošanās ceļos Darba vietā nodrošināt kabeļu aizsardzību pret nejaušu to bojāšanu vai aizķeršanos aiz tiem un nodrošināt kabeļu aizsardzību pret mehāniskajiem bojājumiem;
5. izmantot āra apstākļiem speciāli piemērotus elektroinstrumentus (piemēram, pagarinātāju) un kontaktligzdas aprīkot ar nosedzošajiem vāciņiem;
5. uzturēt kārtīgu Darba vietu, aizliegts izraisīt vides piesārņojumu, veidot ar Pasūtītāju nesaskaņotu atkritumu un materiālu uzkrājumus;
5. veicot Darbus, pēc iespējas mazāk radīt atkritums un Darbu izpildē izvēlēties dabai draudzīgākas ķīmiskās vielas un maisījumus;
5. bīstamo atkritumu veidošanās gadījumā, iepakot un utilizēt atbilstoši vides aizsardzības prasībām, un nepieļaut šo atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.
4. Izpildītāja Nodarbināto darba apģērbs, apavi un IAL:
6. nodrošināt, ka Nodarbinātie pēc iespējas veic Darbus darba apģērbā un apavos, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības. Uz apģērba ir salasāms darba devēja nosaukums vai piestiprināta darbinieka darba apliecība. Apģērbam un apaviem jāpasargā no attiecīgajiem darba vides riska faktoriem;
6. nodrošināt, ka Nodarbinātie lieto darba veidam atbilstošus IAL, kas ir pārbaudīti un ar derīgu lietošanas termiņu. IAL darbam augstumā ir jābūt pārbaudītiem un marķētiem, pilnā komplektācijā atbilstoši darba veidam;
6. aizliegts izmantot bojātus, nodilušus un standartiem neatbilstošus IAL. 
4. Izpildītāja izmantojamais darba aprīkojums un iekārtas:
7. darba aprīkojums, instrumenti un iekārtas ir darba kārtībā, tās ir drošas un piemērotas veicamajiem Darbiem;
7. darba aprīkojumam un bīstamām iekārtām ir veikta tehniskā apkope un pārbaude, tās ir pārbaudītas un marķētas vai citādi var pierādīt pārbaudes esamību;
7. aizliegts izmantot darba aprīkojumu, instrumentus un iekārtas, kuri ir bojāti, tiem ir demontēti drošības aizsargi, kuri nav rūpnieciski ražoti, ir  neatbilstoši samontēti.
1. Paaugstināta riska darba veidi
5. Paaugstināta riska darbu veidi ir tie, kuri var radīt smagas un letālas sekas Nodarbinātajam, Objekta lietotājam, apmeklētājam, Pasūtītāja darbiniekam vai jebkuram sabiedrības loceklim. Izpildītājam pirms šādu darbu veikšanas ir jābūt Darbu veikšanas plānam kā Darbus veikt, maksimāli samazinot iespējamos riskus. Darbu veikšanas plānā jāparedz visi iespējamie riski, kādi var rasties Darbu veikšanas laikā un preventīvie pasākumi risku samazināšanai.
5. Darbs augstumā ir darbs, kas tie veikts vismaz 1,5 metru augstumā un augstāk, Izpildītājam nodrošināt Darba aizsardzības prasības atbilstoši darbu veikšanas augstumam. Minimālās prasības, veicot Darbus augstumā:
1. kāpnēm jābūt rūpnieciski ražotām, pārbaudītām un marķētām. Aizliegts izmantot bojātas kāpnes, pašrocīgi izgatavotas kāpnes un pakāpties, izmatojot dažādus priekšmetus un to kombinācijas;
1. sastatnēm  jābūt rūpnieciski ražotām, pilnībā komplektētām, samontētām, pārbaudītām un atbilstoši apzīmētām, un  atbildīgajam par sastatņu montāžu ir jābūt atbilstoši apmācītam;
1. augstkāpēju darbs un darbs uz jumtiem jāveic ar  atbilstošu aprīkojumu, stiprinoties pie drošiem enkurpunktiem, nodrošinot arī drošu evakuāciju;
1. darba zona jānorobežo proporcionāli Darbu veikšanas augstumam, lai izvairītos no krītošu priekšmetu iedarbības.
5. Darbs ar bīstamām iekārtām ir darbs ar iekārtām, kuras neatbilstošas lietošanas, uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Minimālās prasības, izmantojot bīstamās iekārtas:
2. lietojot bīstamo iekārtu, jānodrošina Nodarbinātā apmācība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bīstamās iekārtas reģistrēšana un pārbaude;
2. Nodarbinātajam, veicot Darbus, jābūt aprīkotam ar aizsarglīdzekļiem un aizsargaprīkojumu, ja tāds ir norādīts ražotāja instrukcijā vai nepieciešams lietojot  bīstamo iekārtu;
2. veicot bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un pārbaudi, Darbs jāveic tā, lai nodrošinātu citu iesaistīto drošību un veselību;
2. nepielaist Darbu veikšanai neapmācītas un nepiederošas personas.
5. Ugunsbīstamie darbi ir darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos. Minimālās prasības, veicot ugunsbīstamos darbus:
3. pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsagatavo norīkojums atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi: drosiba@rigassatiksme.lv. Pirms norīkojuma sagatavošanas jānovērtē darbu veikšanas vieta un jānosaka darbu izpildes secība, nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi, darba vietas kontroles kārtība pēc darba beigām vai pārtraukumos;
3. Izpildītājs nodrošina Nodarbinātajam nepieciešamo Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kvalifikāciju un instruktāžu ugunsbīstamo darbu veikšanai;
3. Izpildītājs vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamos darbus, 5 m (piecu metru) attālumā atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem, ja tas nav iespējams, tos aizsargā no aizdegšanās ar palīgmateriāliem;
3. Izpildītājs ugunsbīstamo darbu vietas uzraudzību nodrošina vismaz 4h (četras stundas) pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.
1. Izpildītāja un Nodarbinātā rīcība Avārijas vai Ārkārtas situācijā
6. Avārijas situācijā Objektā rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:
0. konstatējot Avārijas situāciju, nekavējoties jāpārtrauc Darbi un jāuzsāk seku likvidācija un situācijas informēšanas pasākumi;
0. jāpārtrauc cēloni, kura rezultātā notikusi avārija, ja tas ir iespējams un neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;
0. jānorobežo avārijas vieta, lai nepieļautu cilvēku nejaušu iekļūšanu bīstamajā zonā;
0. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.
6. Ja Objektā ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:
1. nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība, izmantojot pirmās palīdzības aptieciņā esošos materiālus;
1. jāveic atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams, un atdzīvināšanas pasākumus var veikt speciāli apmācīts Nodarbinātais;
1. jāizsauc un jāsagaida Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālrunis 113 vai 112);
1. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai par notikušo Ārkārtas situāciju;
1. Izpildītājam jāveic nelaimes gadījuma izmeklēšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Ārkārtas situācijā Objektā, ja ir izcēlies ugunsgrēks vai aizdegšanās, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:
2. jādzēš aizdegšanās ar pieejamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ja tas neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;
2. nekavējoties evakuēties, ja nav zināma ugunsgrēka izcelšanās vieta, ir piedūmota telpa;
2. nekavējoties evakuēties,  ja atskan ugunsgrēka trauksmes signāls, arī situācijā, ja nav pamanīts ugunsgrēks;
2. nospiest Objektā esošo trauksmes pogu, ja ugunsgrēka trauksme nav iedarbojusies automātiski un šāda poga ir uzstādīta; 
2. jāziņo Valsts ugunsdzēsības dienestam (tālrunis 112);
2. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.
1. ATBILDĪBA
2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja informēšanu par Noteikumiem. Izpildītājs, parakstot Līgumu, kura pielikums ir Noteikumi, apņemas ievērot Noteikumus un nodrošina, ka tos ievēro Izpildītājs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji un to Nodarbinātie. 
2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un konsultēt Izpildītāju darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma ir pienākums uzrādīt darba aizsardzības dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instrukciju reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu kartes, darba vides risku novērtējumu u.c.
2. Pasūtītājam ir tiesības apsekot Darba vietu, konstatēt, kā arī fiksēt, vai Izpildītājs un Nodarbinātais ievēro Noteikumos, Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos Izpildītājam noteikto Darbu izpildes kārtību, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasības.
2. Pasūtītājam ir tiesības:
3. pirmo reizi konstatējot kādu no Noteikumu 3.8.1. -  3.8.5. punktā norādītajiem pārkāpumiem, izteikt Izpildītājam rakstisku brīdinājumu. Otro reizi konstatējot to pašu pārkāpumu, Līguma izpildes ietvaros, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā;
3. konstatējot kādu no Noteikumu pielikuma 3.8.6. – 3.8.11. punktā norādītajiem pārkāpumiem, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.8. punktā noteiktajā apmērā;
3. būtisku pārkāpumu gadījumā pārtraukt Darbu izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.4.1. vai 3.4.2. punktā noteiktajā kārtībā. Darbu izpildes pārtraukuma termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
2. Izpildītājs ir atbildīgs par iepazīšanos ar Noteikumiem un par Noteikumos noteikto prasību nodrošināšanu, veicot Darbus Objektos. Izpildītājs ir atbildīgs par visu tā piesaistīto apakšuzņēmēju iepazīstināšanu ar Noteikumiem un par to, lai apakšuzņēmēji ievēro Noteikumus. 
2. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt ar Darbu izpildi saistīto darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības dokumentāciju.
2. Nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Noteikumus visā Darbu veikšanas laikā Objektā.
2. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam šādus līgumsodus:
	Nr.
	Pārkāpumi
	Līgumsoda apmērs, EUR bez PVN

	3.8.1.
	Caurlaižu režīma neievērošana vai Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” pārkāpšana Objektā. 
Nodarbinātajam nav apliecības, kurā identificējams Nodarbinātais un tā darba devējs. 
	EUR 30,00 par katru reizi

	3.8.2.
	Nodarbinātais darbu veic bez atbilstošiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem vai individuālie aizsardzības līdzekļi nav tehniskā kārtībā. 
	EUR 70,00 par katru reizi

	3.8.3.
	Darba vieta un darba zona nav atbilstoši norobežota.
Nav nodrošināti ugunsdzēsības līdzekļi vai pirmās palīdzības aptieciņa. 
Darba vieta nav sakārtota vai ir uzkrāti atkritumi, vai bīstamie atkritumi ir neatbilstoši iepakoti vai novietoti.
Darba instrumenti vai aprīkojums nav tehniskā kārtībā vai nav pārbaudīti, vai atbilstoši marķēti.
	EUR 70,00 par katru reizi

	3.8.4.
	Darbs augstumā tiek veikts ar neatbilstošām kāpnēm vai sastatnēm, vai neizmantojot kolektīvos vai individuālos aizsardzības līdzekļus.
Augstkāpēju darbs vai darbs uz jumta tiek veikts bez atbilstoša aprīkojuma vai neveicot stiprināšanos pie drošiem enkurpunktiem.
	EUR 70,00 par katru reizi

	3.8.5.
	Smēķēšana neatļautā vietā.
	EUR 70,00 par katru reizi

	3.8.6.
	Nodarbinātā atrašanās alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē Objektā.
Nodarbinātais neatstāj Objektu pēc Pasūtītāja darbinieku/apsardzes darbinieka aicinājuma, ja Pasūtītāja darbiniekam, ir aizdomas par to, ka Nodarbinātais ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 
Izpildītāja pārstāvis neierodas Objektā, lai reaģētu uz Pasūtītāja pārstāvja norādītajām aizdomām par Nodarbinātā atrašanos alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
	EUR 140,00 par katru reizi

	3.8.7.
	Bojātu vai nepārbaudītu bīstamo iekārtu ekspluatācija.
	EUR 500,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi

	3.8.8.
	Veicot ugunsbīstamos darbus, ir neatbilstoši iekārtota darba vieta vai nav sagatavots un parakstīts norīkojums ugunsbīstamiem darbiem.
	EUR 300,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi

	3.8.9.
	Nav paziņots par darba gaitā notikušu traumu, incidentu, avāriju vai nelaimes gadījumu.
	EUR 140,00 par katru reizi

	3.8.10.
	Vides aizsardzības prasību neievērošana vai vides incidentu izraisīšana. 
Atkritumu apsaimniekošanas pārkāpums teritorijā (netiek atkritumi šķiroti pa grupām vai nepareizi šķiroti, vai teritorijas piegružošana). 
Ķīmisko vielu apsaimniekošana neatbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, nav vai nepareizs marķējums, neatbilstošs iepakojums, neatbilstoša uzglabāšana, drošības datu lapas neesamība vai neatbilstība). 
Ķīmisko vielu noplūdes izraisīšana apkārtējā vidē (piemēram, eļļa vai degviela no tehnikas), kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. 
Vides (gaisa) piesārņojuma (piemēram, putekļu emisija) izraisīšana, izmantojot neatbilstošu aprīkojumu vai aprīkojuma avārijas rezultātā, kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. 
Transportlīdzekļu vai tehnikas mazgāšana vai tīrīšana neatļautā vietā un veidā. 
Neinformēšana par vides incidentu. 
Notekūdeņu novadīšana tam neparedzētā vietā. 
Koku, krūmu vai zaļās zonas bojāšana.
	EUR 300,00 par katru reizi

	3.8.11.
	Pārkāpumi, kuri nav norādīti šajā sarakstā, bet ir secināmi no šiem noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības, elektrodrošības vai vides aizsardzības jomā.
	EUR 200,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi



2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides vai normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ (piemēram, ja pārkāpumu vai nedrošu darba paņēmienu dēļ apturēti darbi, no darba vietām izraidīti Nodarbinātie vai Pasūtītāja darbinieki utt.). 





image1.png
Rigas satiksme

KLIENTU APKALPOSANAS STANDARTS

“Rigas satiksmes” darbinieki apkalpo klientus, ievérojot normativajos aktos noteiktas prasibas,
“Rigas satiksmes” Etikas kodeksu un $o standartu. Standarts nosaka saisto3as prasibas visiem
darbiniekiem, kuri nodrosina “Rigas satiksmes” klientu apkalposanu, ka ari klientiem, kuri
izmanto "Rigas satiksmes" pakalpojumu.

"Rigas satiksmes" vértibas

N Atbildiba Drosiba
A \id
- Més atbildam par savu ricibu un Més apzinamies, ka drosiba ir masu
A risinajumiem stabilitates pamats
Attistiba Sadarbiba
@ Més attistamies un censamies bat arvien “ Més sadarbojamies, lai sasniegtu masu
efektivaki, domajot par sabiedribu un vidi kopéjos mérkus

Pildot darba pienakumus, “Rigas satiksmes” darbinieki:

« ievéro normativajos aktos noteiktas prasibas, ir taisnigi un godigi;

o irversti uz sadarbibu un saskarsmé ar klientu ir kompetenti, zinosi un atbildigi;

 sazinas ar klientu, izvértéjot klientam értako sazinas formu;

« izturas vienlidzigi pret visiem klientiem neatkarigi no dzimuma, tautibas, religiskas parliecibas, izglitibas,
socialas izcelsmes vai citiem apstakliem;

« ievéro étikas un uzvedibas normas un pamatprincipus, taja skaita gérbjas atbilstosi darba pienakumiem;

« pakalpojuma sniegsanas atteikuma gadijuma informé klientu par iemesliem un pamato to ar normativo aktu
prasibam;

« atzist savas kladas, atvainojas par tam un veic darbibas, lai tas labotu;

« veic personas datu apstradi atbilstosi normativajos aktos noteiktam prasibam;

o izverté klientu ieteikumus un priekslikumus turpmakai uzlabojumu apkoposanai un ieviesanai;

« izskatot klientu stdzibas, ir taisnigi, objektivi un neparprotami;

« neizpau? konfidencialu informaciju, iznemot normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

« apkalpojot klientus, nekavéjoties sniedz atbildi uz jautajumu vai specifisku jautajumu gadijuma — péc iespéjas
Tsaka laika.




