## ES ast 2022
Pielikums Nr.1
Iekārtu un preču saraksts un cenu piedāvājums
1.Izpildītājs piegādā pašpatēriņa iekārtas un preces (preces) pasūtījumā norādītajā piegādes vietā, kuru noteikusi Pasūtītāja pilnvarotā persona, termiņā, kas nedrīkst pārsniegt 4 (četrus) mēnešus no pasūtījuma veikšanas dienas.
2.Izpildītājs nodrošina piegādātajai Precei garantijas laiku 24 mēnešus, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta vai Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes saņemšanas. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, bojājumiem, kas radušies transportējot Preci, kā arī uz to, ka prece saglabās savas īpašības garantijas laikā.
3.Izpildītājs nodrošina bojātās vai ar trūkumiem preces nomaiņu 10 (desmit) dienu laikā no bojājuma pieteikuma nosūtīšanas dienas.
4.Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentas iekārtas un preces, kuru tehniskās īpašības nav zemākas par sarakstā norādītajām. Ja piedāvā ekvivalentas iekārtas vai preces, tad tabulā papildus jānorāda tehniskie parametri
1. Pašpatēriņa vidsprieguma transformatori
Nr. p.k. | Attēls | Nosaukums | Daudzums | Mērvienība | Cena par vienību, euro bez PVN | Kopā, euro bez PVN
1 |  | Vidsprieguma transformators Sausā tipa trīsfāžu transformators Primārās spoles spriegums: 10 kV Sekundārās spoles spriegums: 0,23 kV Pilna jauda: 50 KVA (slēguma Dd0) Darba frekvence: 50 Hz Jaudas zudumu tukšgaitā: ≤ 200 W Jaudas zudumi zem slodzes pie 120ºC: ≤ 1700 W Sekundārās puses sprieguma regulēšana: +/- 2,5%, Maksimālais spriegums: Umax = 28kV (1min) Zibens pārsprieguma impulss 75kV; Atbilstība standartiem: IEC 60076-11, IEC 60076-1, EN 50588-1,UE Regulation 548. Iebūvēts tinumu temperatūras devējs. Transformatora maksimālie izmēri: Augstums: 1015 mm; Garums: 1040 mm; Platums: 700mm; | 2 | gab. |  | 0
2 |  | Vidsprieguma transformators Sausā tipa trīsfāžu transformators Primārās spoles spriegums: 10 kV Sekundārās spoles spriegums: 0,4 kV Pilna jauda: 50 KVA (slēguma Dyn11) Darba frekvence: 50 Hz Jaudas zudumu tukšgaitā: ≤ 200 W Jaudas zudumi zem slodzes pie 120ºC: ≤ 1700 W Sekundārās puses sprieguma regulēšana: +/- 2,5%, Maksimālais spriegums: Umax = 28kV (1min) Zibens pārsprieguma impulss 75kV; Atbilstība standartiem: IEC 60076-11, IEC 60076-1, EN 50588-1,UE Regulation 548. Iebūvēts tinumu temperatūras devējs. Transformatora maksimālie izmēri: Augstums: 1015 mm; Garums: 1040 mm; Platums: 700mm; | 4 | gab. |  | 0
2. Pašpatēriņa sadale (nokomplektēta)
Nr. p.k. | Attēls | Nosaukums | Daudzums | Mērvienība | Cena par vienību, euro bez PVN | Kopā, euro bez PVN
1 |  | Apakšstacijas pašpatēriņa sadale Nominālais spriegums: 400 VAC Nominālā jauda: 50 ± 15 kVA Nominālā strāva: 60 AAC Ievada aizsardzības automāta nominālā strāva: 60 - 80 AAC Divu nesaistītu 0,4kV ievadu pieslēgums: paredzēts Motorizēts automātisks ievadu pārslēgs ar prioritāti: paredzēts Manuālā ievadu pārslēgšana: paredzēta Pārsprieguma aizsardzība: paredzēta Trīs fāžu tīkla uzraudzības un aizsardzības relejs: paredzēts Iekārtu kontroles bojājuma ķēde: paredzēta Tīkla multimetrs un analizators: V; A; W; kWh; Cosᵠ u.c. Ievadu sprieguma kontroles gaismas signalizācija: paredzēta Ieslēgtā stāvokļa gaismas signalizācija: paredzēta Ārējā UPS pieslēgšanās iespēja: paredzēta Virsbūves sadales krāsa: RAL7032, RAL 9002 vai līdzīga Ligzdas augstums: ≤ 2000 mm Ligzdas platums: ≤ 1210 mm Ligzdas garums: ≤ 550 mm Metāla korpuss: paredzēts Divviru durvis no priekšpuses: paredzēts * Sadales detalizētu elektrisko shēmu un citu informāciju skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumos Nr.1.1 un Nr.1.2. | 3 | gab. |  | 0
Vienas sadales nokomplektēšanai ieteicamo elektromateriālu tehnisko specifikāciju un daudzumu skatīt zemāk
1.1 |  | Elektroiekārtu pašpatēriņa sadales skapis Metāla korpuss, divu viru durvis no viena sāna. Aizsardzības līmenis IP54. Maksimāli pieļaujamais spriegums AC690V. Skapja platums: 1100 mm Dziļums: 420mm Augstums: 1930mm Skapja pamatnes augstums: 130mm | 1 | gab. |  | 0
1.2 |  | Stiprinājuma modulis ierīcēm ar DIN sliedēm un plastmasas vāku Produkta tips: MK209 Preces ID: 2CPX041237R9999 Numurs EAN: 4011617412373 Kostrukcijas izmēri: Patums: 500 mm Augstums: 600 mm Dziļums / garums: 200 mm Produkta neto svars: 3,339 kg | 6 | gab. |  | 0
1.3 |  | Tīkla multimetrs un analizātors Produkta tips: Lumel ND20 Nominālais spriegums: 3x 230/400 V Nominālā strāva: 1/5 A Darba frekvence: 50/60 Hz Displejs: LCD 3.5" Darbības temperatūras diapazons: -25 … +55`C Sakaru protokols: RS-485, Modbus Slave Paredzēts sprieguma, strāvas, reaktīvās jaudas, aktīvās jaudas, frekvences un citu parametru monitorings. Atbilstība normatīviem: EN 61010-1, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, Produkta izmēri: 96 x 96 x 77 mm Paredzēta ierīces iebūves iespēja panelī | 2 | gab. |  | 0
1.4 |  | Motorizētais pārslēgs Produkta tips: OTM80F3CMA230V Preces ID: 1SCA120093R1001 Numurs EAN: 6417019516837 Nominālā darbības strāva: 380 - 415 V, 80 A Nominālā darbības jauda: 380 - 415 V, 37 kW Parastā termiskā strāva (Ithe): pilnībā slēgta 80 A Maksimālais pieļaujamais spriegums: 800 V Motora darba spriegums: 110 ... 240 V AC / DC Jaudas zudums: 3,5 W Montāžas tips: stiprinājums pie pamatnes Polu skaits: 3 Kabeļa šķērsgriezums: 10-70 mm² Aizsardzības pakāpe: IP20 Produkta izmēri: Platums: 230 mm Augstums: 100 mm Dziļums / garums: 116 mm Produkta neto svars: 1,64 kg | 1 | gab. |  | 0
1.5 |  | Divu elektroenerģijas ievadu pārslēdzis Produkta tips: ODPS230 Produkta ID: 1SCA122946R1001 Numurs EAN: 6417019548807 Tehnisko datu lapa: 1SCC303003C0201 Darba spriegums: 220 - 240 V AC, Darba frekvence: 50 - 60 Hz Pārslēgšanas laiks 1 s ± 0.5 s Produkta izmēri: Platums: 64 mm Augstums: 100 mm Dziļums / garums: 100 mm Produkta neto svars: 0,3 kg | 1 | gab. |  | 0
1.6 |  | Relejs ar gaismas indikāciju Produkta tips: CR-M230AC4 Preces ID: 1SVR405613R3000 Numurs EAN: 4013614497759 Izejas kontakti: 4 c / o (SPDT) kontakti Izejas kontaktu komutācija: 250 V / 6 A Nominālais spoles barošanas spriegums: 230 V AC Produkta izmēri: Platums: 21,2 mm Augstums: 35,6 mm Dziļums / garums: 27,5 mm Produkta neto svars: 0,033 kg Stiprināšanas pamatne relejam Pamatnei ir jābūt saderīgai ar releju tipu CR-M230AC4 | 2 | gab. |  | 0
1.7 |  | Strāvas transformators Produkta tips: CT PRO XT 80 Preces ID: 2CSG225775R1101 Numurs EAN: 8012542257752 Mērīšanas precizitāte: ± 3% Kabeļa šķērsgriezums: 18 mm2 Aizsardzības pakāpe: IP30 Frekvence: 50 - 60 Hz Apkārtējā gaisa temperatūra: -5 ... +50 ° C Paredzēts primārās strāvas pārveidošanai uz sekundāro strāvu līdz 5A Izmēri: Platums: 45 mm Augstums: 26,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Produkta neto svars: 0,32 kg | 6 | gab. |  | 0
1.8 |  | Trīsfāžu tīkla uzraudzības relejs Produkta tips: CM-MPS.21S Preces ID: 1SVR730885R3300 Numurs EAN: 4016779851893 Darba spriegums: 3 x 180-280 V AC Darba frekvence: 50/60 Hz Relejs paredz vairākas aizsardzības: Pārsprieguma kontrole Pazemināta sprieguma kontrole Tīkla nesimetriskas slodzes kontrole Fāžu secības kontrole Nulvada pārtraukšanas kontrole Atbilstošās sliekšņu vērtības ir regulējamas. Produkta izmēri: Platums: 22,5 mm Dziļums / garums: 103,7 mm Augstums: 85,6 mm Svars: 0,146 kg | 2 | gab. |  | 0
1.9 |  | Drošinātāju slēdža atdalītājs Produkta tips: E 93/32 Preces ID: 2CSM204753R1801 Numurs EAN: 8012542047537 drošinātāju turētājs aizsardzībai pret pārslodzi un īssavienojumu. Aizsardzības pakāpe: IP20 Drošinātāja izmērs: 10x38 mm Montāžas tips: DIN sliede Polu skaits: 3 Jaudas zudums: 3 W Produkta tips: E 90 Maksimālā drošinātāju strāva: 6 A Nominālā frekvence: 50 ... 60 Hz Nominālais spriegums: 690 V | 2 | gab. |  | 0
1.1 |  | Automātiskais slēdzis Paplašināts produkta tips: S203-C6 Preces ID: 2CDS253001R0064 Numurs EAN: 4016779467506 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 3P - C - 6 ampēri Polu skaits: 3 Palaišanas raksturojums: C Nominālā strāva (ieejā): 6 A Nominālā frekvence: 50 - 60 Hz Produkta izmēri: Platums: 52,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm | 2 | gab. |  | 0
1.11 |  | Automātiskais slēdzis Paplašināts produkta tips: S203 - C63 Preces ID: 2CDS253001R0634 Numurs EAN: 4016779551076 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 3P - C - 63 ampēri Polu skaits: 3 Palaišanas raksturojums: C Nominālā strāva (ieejā): 63 A Atbilstība standartiem: IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 Jaudas zudums: 14,4 W Maksimālais spriegums maiņstrāvā: 440 V Nominālā frekvence: 50 - 60 Hz Nominālā īssavienojuma jauda: 6 kA Produkta izmēri: Platums: 52,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm Produkta neto svars: 0,375 kg | 2 | gab. |  | 0
1.12 |  | Automātiskais slēdzis Produkta tips: S201-C6 Preces ID: 2CDS251001R0064 Numurs EAN: 4016779464000 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 1P - C - 6 ampēri Polu skaits: 1 Palaišanas raksturojums: C Nominālā strāva (ieejā): 6 A Jaudas zudums: 2 W Maksimālais darbības spriegums: 253 V AC Maksimālais darbības spriegums: 72 V DC Nominālā darba frekvence: 50 - 60 Hz Standarti: IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 Aizsardzības pakāpe: IP20 Mehāniskās izturības cikli: 20 000 Produkta izmēri: Platums: 17,5 mm Dziļums / Garums: 69 mm Augstums: 88 mm Produkta neto svars: 0,125 kg | 27 | gab. |  | 0
1.13 |  | Automātiskais slēdzis Produkta tips: S203-C16 Preces ID: 2CDS253001R0164 Numurs EAN: 4016779468008 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 3P - C - 16 ampērs Palaišanas raksturojums: C Nominālā strāva: 16 A Nominālais darba spriegums: 400 V AC Nominālā frekvence: 50 - 60 Hz Polu skaits: 3 Jaudas zudumi: 7,5 W Maksimālais darba spriegums: 440 V AC Atbilstība standartiem: IEC / EN 60898-1 IEC / EN 60947-2 produkta izmēri: Platums: 52,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm Produkta neto svars: 0,375 kg | 1 | gab. |  | 0
1.14 |  | Automātiskais slēdzis Produkta tips: S201-C10 Preces ID: 2CDS251001R0104 Numurs EAN: 4016779464208 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 1P - C - 10 ampēri Tipa raksturojums: C Nominālā strāva: 10 A Nominālais darba spriegums: 230/400 V AC Jaudas zudums: 2,1 W Nominālā frekvence: 50 - 60 Hz Produkta izmēri: Platums: 17,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm Produkta neto svars: 0,125 kg | 5 | gab. |  | 0
1.15 |  | Automātiskais slēdzis Produkta tips: S201-B16 Preces ID: 2CDS251001R1165 Numurs EAN: 4016779578639 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200 - 1P - B - 16 ampēri Polu skaits: 1 Tipa raksturojums: B Nominālā strāva: 16 A Nominālais darba spriegums: 230/400 V AC Atbilstības standarti: IEC / EN 60898-1 IEC / EN 60947-2, LU 1077 Jaudas zudums: 2,5 W Produkta izmēri: Platums: 17,5 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm Produkta neto svars: 0,125 kg | 6 | gab. |  | 0
1.16 |  | Līdzstrāvas automātiskais slēdzis Produkta tips: S202M-C6UC Preces ID: 2CDS272061R0064 Numurs EAN: 4013614432972 Miniatūrais automātiskais elektriskās ķēdes pārtraucējs: S200MUC - 2P - C - 6 ampēri Standarti: IEC / EN 60898-2 , IEC / EN 60947-2 Polu skaits: 2 Palaišanas raksturojums: C Nominālā strāva: 6 A Jaudas zudums: 4 W Nominālais izolācijas spriegums (Ui): 484 V Maksimālais spriegums AC: 440 V Maksimālais spriegums DC: 500 V Minimālais spriegums: 12 V Automāta izmēri: Platums: 35 mm Dziļums / garums: 69 mm Augstums: 88 mm Svars: 0,25 kg | 3 | gab. |  | 0
1.17 |  | Aizsardzības īerīce pret pārspriegumu Produkta tips: OVR T2 3L 40-275s P TS QS Preces ID: 2CTB815704R0600 Numurs EAN: 3660308525253 Garš apraksts: B752525 Sprieguma sadales sistēmas tips: TN-C Nominālais maiņstrāvas spriegums (Uo): 230/400 V Aizsargājamo polu skaits: 3 Standarti: IEC 61643-11 / EN 61643-11 Produkta tips: QS Uzbūves versija: spraudnis Nominālā izlādes strāva: 20 kA Maksimums izlādes strāva: 40 kA Impulsa strāva: I (imp., 10/350 µs) 2 kA Jaudas zudums: 49 mW Izmēri: Platums: 53,4 mm Dziļums / Garums: 76,7 mm Augstums: 95,8 mm Produkta neto svars: 0,45 kg | 2 | gab. |  | 0
1.18 |  | Ievada automātiskais slēdzis Tips: ABB XT2N 160 Ekip LSI In=160A 3p F F Produkta ID: 1SDA067071R1 Numurs EAN: 8015644009755 Caurplūstošās strāva: maiņstrāva Elektriskā izturība: 120 cikli stundā Mehāniskā izturība: 240 cikli stundā Kopējais darbību cikls 25000 Polu skaits: 3 Nostrādes laiks: CB ar SOR 15 ms Aizsardzības tips: SACE Tmax XT Nosaukums: Leistungsschalter Produkta tips: CB Nominālā strāva (ieejā): 160 A Nominālā frekvence (f): 50/60 Hz Nominālais spriegums (Ur): 690 V Nominālais impulsa izturības spriegums (Uimp): 8 kV Nominālais izolācijas spriegums (Ui): 1000 V Nominālais darba spriegums: 690 V maiņstrāva Automāta korpusa izmēri: Platums: 90 mm Augstums: 130 mm Dziļums / garums: 82,5 mm Produkta neto svars: 1,642 kg | 2 | gab. |  | 0
1.19 |  | Relejs ar pamatni Produkta tips: CR-P230AC2 Preces ID: 1SVR405601R3000 Numurs EAN: 4013614498251 Spoles spriegums: A1-A2 - 230VAC, Kontaktu komutēšanas spēja: 250V / 8A | 1 | gab. |  | 0
1.2 |  | Slēdzis / Atdalītājs Produkta tips: OT80F3 Preces ID: 1SCA105798R1001 Numurs EAN: 6417019397016 Polu skaits: 3 Darba spriegums: 380 - 415 V Darba strāva: 80 A Piestiprināms pie DIN sliedes Izstrādājuma neto platums: 52,5 mm Produkta neto augstums: 91,5 mm Izstrādājuma neto dziļums / garums: 72,5 mm Produkta neto svars: 0,25 kg | 2 | gab. |  | 0
1.21 |  | Slēdzis / Atdalītājs Preces ID: 1SCA105427R1001 Numurs EAN: 6417019393629 Nomināls darba spriegums: 380 - 415 V Nominālā darba strāva: 80 A Nominālā jauda: 22 kW Maksimālais darba spriegums: 750 V Jaudas zudums: uz vienu polu 4,5 W Roktura tips: kloķis Izmēri: Platums: 105 mm Augstums: 91,5 mm Dziļums / garums: 84,5 mm Produkta neto svars: 0,6 kg | 1 | gab. |  | 0
1.22 |  | Līdzstrāvas barošanas bloks Produkta tips: CP-E 24 / 5.0 Preces ID: 1SVR427034R0000 Numurs EAN: 4016779669689 Barošanas avota ieejas spriegums 115 - 230VAC Izejas spriegums 24VDC / 5A Fāžu skaits: 1 Nominālais ieejas spriegums (Uin): 115/230 V AC Darba frekvences diapazons: 47 ... 63 Hz Nominālā jauda: 120 W Izejas spriegums (Uout): 24 V DC Nominālā izejas strāva: 5 A Izmēri: Platums: 63,2 mm Augstums: 123,6 mm Dziļums / garums: 123,6 mm Produkta neto svars: 0,882 kg | 1 | gab. |  | 0
1.23 |  | Kontaktu pavairotājs automātslēdzim, blokkontakts Ražotājs ABB. Produkta tips: S2C-H6R Produkta ID: 12R0001S2C-H6R | 2 | gab. |  | 0
1.24 |  | Caurule gofrēta 20mm 320N pelēka Ražotājs PIPELIFE, Tips: TXA20, Preces kods TXA20, Preces EAN kods 7033735001212, Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm,320N, pelēka | 1 | kompl. |  | 0
1.25 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 25 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.26 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 16 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.27 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 10 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.28 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 2,5 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.29 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 1,5 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.3 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 1 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.31 |  | Kabeļa apdares uzgalis Āderuzgalis pagarināts APF/L 0.75 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.32 |  | Vienfāzes automātslēdžu savienojošā kopne Modelis: PS1/60-16. Saderība ar ABB automātslēdžiem Nominālais spriegums: 230/400 V Šķērsgriezums: 16 mm2 Nominālā strāva: 100A | 1 | kompl. |  | 0
1.33 |  | Trīsfāžu automātslēdžu savienojošā kopne Kopne 3P 12moduļi 10mm2 L214mm PSH3/12 Preces kods: 2CDL230001R1612 Tips: PS3/12/16 Ražotājs ABB | 1 | kompl. |  | 0
1.34 |  | Viendzīslas kabelis Vads HO7V-K (LgY) 1 x 1.5mm2 melns | 1 | kompl. |  | 0
1.35 |  | Viendzīslas kabelis Vads HO7V-K (LgY) 2.5mm2 melns | 1 | kompl. |  | 0
1.36 |  | Viendzīslas kabelis Vads HO7V-K (LgY) 2.5mm2 zils | 1 | kompl. |  | 0
1.37 |  | Viendzīslas kabelis VADS LgY (HO7V-K) 16mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.38 |  | Viendzīslas kabelis VADS LgY (HO7V-K) 16mm2 - Zils | 1 | kompl. |  | 0
1.39 |  | Viendzīslas kabelis VADS LgY (HO7V-K) 16mm2 - Dzelten/Zaļš | 1 | kompl. |  | 0
1.4 |  | Vadu savienošanas klemme Produkta tips: M16 / 12.P Preces ID: 1SNA165130R2300 Numurs EAN: 3472591651300 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa zaļi-dzeltena Paredzētais kabeļa šķērsgriezums: 16 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.41 |  | Vadu savienošanas klemmes Parodukta tips: M35 / 16.PE.N Produkta ID: 1SNA165575R2500 Numurs EAN: 3472591655759 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa zaļi-dzeltena- zila Paredzētais kabeļa šķērsgriezums: 32 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.42 |  | Vadu savienošanas klemme Produkta tips: M35 / 16 Produkta ID: 1SNA115124R0700 Numurs EAN: 3472591151244 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa pelēka Paredzētais kabeļa šķērsgriezums: 35 mm2 | 1 | kompl. |  | 0
1.43 |  | Vadu savienošanas klemme Produkta tips: D4 / 6.NTLP Preces ID: 1SNA110439R2200 Numurs EAN: 3472591104394 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa: pelēka, zila, zaļi dzeltena. Izmērs virs sliedes 35 x 7,5 ≤ 44 mm Saderīgs ar kopni | 1 | kompl. |  | 0
1.44 |  | Vadu savienošanas klemme Paplašināts produkta tips: MA2.5 / 5 Produkta ID: 1SNA115486R0300 Numurs EAN: 3472591154863 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa pelēka | 1 | kompl. |  | 0
1.45 |  | Vadu savienošanas klemme Produkta tips: ZS4-PE Preces ID: 1SNK505150R0000 Numurs EAN: 3472595051502 Skrūvju skavas spaiļu bloks. Krāsa zaļa / dzeltena | 1 | kompl. |  | 0
1.46 |  | Trīsfāžu virsmas kontaktligzda Produkta tips: 316RS6 Preces ID: 2CMA193106R1000 Numurs EAN: 7392696931069 Nominālā strāva 16A Aizsardzības klase IP44, Polu skaits 3P + E | 1 | gab. |  | 0
1.47 |  | Vienfāzes virsmas kontaktligzda Ražotājs: PCE Ražotāja kods: 113-6 Nominālā strāva: 16 A Aizsardzības pakāpe: IP44 Polu skaits: 3 | 2 | gab. |  | 0
1.48 |  | Vienfāzes kontaktdakša Ražotāja kods 013-6 Kods EAN 9003399124822 Nominālā strāva 16 A Aizsardzības pakāpe IP44 Polu skaits 3 | 2 | gab. |  | 0
1.49 |  | Vienfāzes virsmas kontaktligzda Ražotāja kods: WDE000543 Numurs EAN: 3303432400415 Kontaktligzdas tips: Schuko Aizsardzības pakāpe: IP44 Krāsa: balta | 2 | gab. |  | 0
1.5 |  | Divu pozīciju slēdzis ar indikāciju Tips - M2SSV1-11Y Produkta ID:1SFA611220R1103 Produkta tips: M2SS5-11Y 24V AC/DC Rotējošs slēdzis. Divas pārslēgšanas pozīcijas. Krāsa dzeltena. | 1 | gab. |  | 0
1.51 |  | Indikācijas signāllampa LED Tips: CL-502Y Produkta ID:1SFA619402R5023, Darba spriegums: 24VAC/DC | 1 | gab. |  | 0
1.52 |  | Indikācijas signāllampa LED Produkta tips: APEM Q14F1GZZRYG24E Divu krāsu LED diode (sarkana/zaļa) LED Indikātora izmēri 14MM 24VDC | 4 | gab. |  | 0
1.53 |  | LED Apgaismojuma gaismeklis Modelis: 4W T5 LED Nominālais spriegums: 230 V Gaismas diožu tips: LED SMD Jaudas patēriņš 4W Gaismas plūsma: 320 Lm IP klase: 20 Garums: 310 mm | 1 | gab. |  | 0