Ar 09.07.2026. grozījumiem

PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI

“Gaisa apkures sistēmas projektēšana 1.trolejbusu parka depo mehāniskajam ceham”

Datums: 2026. gada ___. ________.

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma nosaukums* |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |

*Turpmāk tekstā - Pretendents

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

  - Tirgus izpētes priekšmets ir gaisa apkures sistēmas projektēšana 1.trolejbusu parka depo mehāniskajam ceham Ganību dambī 32 (lit.004) (viss kopā turpmāk – Pakalpojums).

  - Tirgus izpētes mērķis ir noslēgt līgumu  par tirgus izpētes priekšmetu.

  - Pasūtītājs pārbaudīs Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājuma atbilstību tirgus izpētes noteikumu (turpmāk – Noteikumi) prasībām.

  - Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, piedāvāto Pakalpojumu, Pretendenta un Pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Noteikumu prasībām un no piedāvājumiem, kas atbilst prasībām, izvēlēsies piedāvājumu atbilstoši noteiktajam vērtēšanas kritērijam.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.

  - Pasūtītājam ir tiesības labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izvērtēšanas laikā, paziņojot Pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā:

    - pārrēķinot Pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot Pretendenta parakstītajā piedāvājumā norādītās vienību cenas;

    - novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Pasūtītājs ņem vērā tikai izlabotās cenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības atbilstības pārbaudi kvalifikācijas prasībām veikt tikai Pretendentam, kura piedāvājums ir ar kopējo zemāko piedāvāto cenu, pārbaudot, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas.

  - Tirgus izpētes laikā Pasūtītājs var organizēt sarunas ar pretendentiem. Sarunu gaitā Pasūtītājs var lūgt pretendentiem izskaidrot piedāvājumu, kā arī papildināt vai uzlabot piedāvājumu. Lūdzam atzīmēt vai Pretendents piekrīt šim nosacījumam, atzīmējot vienu no atbilžu variantiem:

☐Jā

☐Nē

  - Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējo trīs gadu laikā pirms tirgus izpētes izsludināšanas datuma nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, vai pasūtījumu, kurš veikts, neslēdzot iepirkuma līgumu un šādas nepildīšanas rezultātā pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

- ir iestājušās tiesības vienpusēji izbeigt līgumu neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības faktiski ir izmantotas;

- iestājies zaudējumu atlīdzināšanas pienākums;

- Pasūtītājs  ir piemērojis līgumsodus par sistemātisku līguma prasību pārkāpšanu, kas liecina par būtiskiem līguma izpildes trūkumiem.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:

  - Apliecinām, ka Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

  - Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

  - Apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, Pretendents (tai skaitā Pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

- Krievijas valstspiederīgais,  fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

- juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai

- fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

- tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

  - Pretendentam ir tiesības veikt gaisa apkures sistēmas projektēšanas darbus;

  - Iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājam atbilstoši tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājuma formā ietvertajiem noteikumiem;

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

  - Esam iepazinušies ar projektēšanas uzdevumu, atzīstam ka tas ir:

☐ Izpildāms un  saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

☐ Pilnveidojams:____

Ja atzīmējāt, ka projektēšanas uzdevums ir pilnveidojams, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu. Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.

  - Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):

☐ Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

☐ Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

| Nr.p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma % | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas vai gaisa apkures sistēmu projektēšanā vismaz diviem tirgus izpētes priekšmetam līdzīgiem objektiem (piemēram, publiskajām ēkām, ražošanas ēkām, remontdarbnīcām, cehiem vai noliktavām). Pretendenta izstrādātajiem būvprojektiem jābūt saskaņotiem un akceptētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

| Nr.p.k. | Pasūtītājs, kontaktinformācija, adrese | Objekta nosaukums, veikto projektēšanas darbu raksturojums, kas apliecina atbilstību 4.9.punkta prasībai | Projekta izstrādes termiņi (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Pretendentam par visiem pieredzes sarakstā norādītajiem objektiem obligāti jāpievieno pasūtītāju izziņas (atsauksmes) vai citi dokumenti, kas apliecina, ka būvprojekti ir saskaņoti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.10. Pretendents nodrošinās sertificētu speciālistu siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas vai gaisa apkures sistēmu projektēšanā vismaz diviem tirgus izpētes priekšmetam līdzīgiem objektiem (piemēram, publiskajām ēkām, ražošanas ēkām, remontdarbnīcām, cehiem vai noliktavām).

| Nr.p.k. | Speciālists un tā sertifikāta numurs | Objekta nosaukums, veikto projektēšanas darbu raksturojums, kas apliecina atbilstību 4.10.punkta prasībai | Projekta izstrādes termiņi (no-līdz), |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

| Nr.p.k. | Projektēšanas darbu nosaukums | Darbu izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaisa apkures sistēmas projektēšana trolejbusu parka Nr. 1 depo mehāniskajam ceham Ganību dambī 32 (lit.004) |  |
|  | *Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN |  |

* Finanšu piedāvājuma kopējā cenā EUR bez PVN ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darba uzdevumā (1.pielikums) norādīto pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

  - Darba uzdevuma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

  - Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

# Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, e-pasts: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana. Objekta apskati nepieciešams pieteikt iepriekš. Lai vienotos par apskates laiku, lūdzam sazināties ar Būvju sistēmu inženieri, Vitāliju Gaņuškinu, e-pasts: vitalijs.ganuskins@rigassatiksme.lv, tālr. +371 24 770 636.

- INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).

Pielikumā:

1.pielikums “Darba uzdevums” ar pielikumu.

2.pielikums “Objekta apsekošanas apliecinājums”.

1.pielikums

DARBA UZDEVUMS

Gaisa apkures sistēmas projektēšana 1. trolejbusu parka depo mehāniskajam ceham Ganību dambī 32, lit.004

| I | PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme” NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: Trolejbusu remonta zonas kaloriferu un gaisa aizkaru nomaiņa, siltumtrases pārbūve un siltummezgla modernizācija, kā arī automātiskās vadības sistēmas izveide. |  |
| --- | --- | --- |
| II | ZIŅAS PAR OBJEKTU |  |
|  | Objekta nosaukums: | Depo - mehāniskais cehs |
|  | Objekta adrese, būves kadastra apzīmējums | Ganību dambī 32, Rīga, LV-1005 01000140114004; |
|  | Ēkas grupa | II grupa |
|  | Ēkas iedalījums | Nedzīvojamās ēkas |
|  | Ēkas galvenais lietošanas veids/tips | Kods: 1251 (Rūpnieciskās ražošanas ēkas) |
|  | Būvniecības veids |  |
|  | Objekta būvtilpums | 7800 m³ (kub.m.) |
| III | UZDEVUMS |  |
| 1. | Demontāžas darbi: - Demontēt un utilizēt 7 esošos ūdens kaloriferus un 5 vecos gaisa aizkarus pie vārtiem, kas pieslēgti siltummezglam. - Demontēt un utilizēt siltumtrases posmu, kas apgādā kaloriferus un gaisa aizkarus, atvienojot to no kopējās sistēmas, sākot no pieslēguma punkta siltummezglā. - Demontēt un utilizēt saistīto armatūru, stiprinājumus un siltumizolāciju. Montāžas un pārbūves darbi Jaunu kaloriferu uzstādīšana Izvēlēties un uzstādīt vismaz 7 jaunus ūdens kaloriferus, ņemot vērā: - telpas tilpumu (7800 m³). - paaugstinātus siltuma zudumus. - LBN prasības rūpnieciskām telpām. - izbūvēt jaunus pievades un atgaitas cauruļvadus. - uzstādīt noslēgarmatūru, balansēšanas vārstus un regulēšanas mezglus. - nodrošināt cauruļvadu siltumizolāciju. - Aprīkot sildītāju (kaloriferu) grupas ar iekārtu parametru regulēšanas un telpu iekšējo temperatūru kontroles sistēmu. - Nodrošināt iespēju grupveidā vadīt kaloriferus, tostarp to ieslēgšanu un izslēgšanu noteiktās grupās. Jaunu gaisa aizkaru uzstādīšana • Uzstādīt 5 jaunus gaisa aizkarus pie vārtiem. • Nodrošināt pieslēgumu siltumapgādes sistēmai. • Uzstādīt vadības automātiku. • Gaisa aizkari jāuzstāda vārtu ailas pieļaujamo gabarītu robežās, nodrošinot ritošā sastāva normatīvo gabarītu un izslēdzot jebkādus šķēršļus trolejbusu iebraukšanai cehā. Siltumtrases pārbūve • Izstrādāt jaunu siltumtrases posmu kaloriferu un gaisa aizkaru apgādei. • Uzstādīt jaunus cauruļvadus, noslēgarmatūru un regulēšanas elementus. • Veikt hidrauliskos izmēģinājumus un spiediena pārbaudes. • Nodrošināt siltumizolāciju atbilstoši LBN prasībām. • Siltumtrases cauruļvadus izbūvēt no tērauda elektrometināmām caurulēm; • Cauruļvadu ārējā virsma jānotīra no netīrumiem un rūsas, jāpārklāj ar pretkorozijas slāni, kas sastāv no gruntējuma GF-021, alumīnija pulvera un lakas BT-177 maisījuma. • Pēc pretkorozijas slāņa uzklāšanas cauruļvadi izolējami ar akmens siltumizolācijas čaulām; • Siltumizolācijas čaulai uzklāt PVC aizsargslāni; • Siltumtrases augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājus un pirms tiem - lodveida vārstus; • Uzstādīt gružu filtrus un diferenciālā spiediena regulatorus; • Noslēgarmatūru un regulēšanas elementus uzstādīt apkalpošanai viegli piekļūstamā zonā; • Pēc izbūves marķēt (piemēram, “kaloriferi, turpgaita, atgaita”) siltumtrasi ēkā un pieslēguma punktus siltummezglā. |  |
| IV | PRASĪBAS |  |
| 1. | Objektam jābūt aprīkotam ar: - Jaunu, energoefektīvu apkures sistēmu. - Jauniem gaisa aizkariem pie visiem vārtiem. - Pilnībā atjaunotu siltumtrasi. - Modernizētu siltummezglu. - Automatizētu vadības sistēmu. Iekārtas vadības kontrolierim ir jānodrošina datu automātiskas izguves iespējas (piemēram, izmantojot REST API, MQTT, BACnet IP vai citus standartizētus protokolus), nodrošinot zemāk uzskaitīto katra siltumnesēja loka datu punktu informācijas, kā arī aktīvo trauksmju un statusa apkopojumu nodošanu ārējām IT sistēmām: - Turpgaitas temperatūra (°C); - Atgaitas temperatūra (°C); - Turpgaitas loka spiediens (bar); - Atgaitas loka spiediens (bar); - Vārstu statuss; - Cirkulācijas sūkņa statuss; - Izvēloties iekārtas jāvadās pēc šādiem parametriem: - āra gaisa aprēķina temperatūra -24,0°C; - telpu iekšējā temperatūra ziemas periodā ne mazāk +16°C; - cilvēki darbnīcā strādā visu diennakti; - ziemas periodā vārtu atvēršanas laikā gaisa aizkariem jāieslēdzas automātiski, lai novērstu aukstā gaisa iekļūšanu telpā (jāņem vērā, ka vārti tiks bieži ekspluatēti atvēršanas režīmā); - siltumenerģijas piegādātājs ir AS "RĪGAS SILTUMS". - nodrošināt tādas attālinātās uzraudzības programmas izstrādi, kuru varētu integrēt citās sistēmās; |  |
| V | Vispārīgās prasības: Projektētajam risinājumam jānodrošina augsta energoefektivitāte, paredzot automātisku apkures sistēmas jaudas regulāciju atbilstoši āra gaisa temperatūrai, telpas noslodzei un ekspluatācijas režīmam, kā arī optimizētu gaisa aizkaru darbību pie vārtu atvēršanas. |  |
| 1. | Projektēšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā: - Būvniecības likums - Latvijas būvnormatīvi (LBN) — t.sk. LBN 231-15, LBN 302-15, LBN 201-15 u.c. - Normatīvi, kas regulē apkuri, ventilāciju, automatizāciju un energoefektivitāti. - Projektētājam jāveic telpas siltumtehniskais aprēķins, ņemot vērā lielos siltuma zudumus un telpas specifiku. |  |
| VI | DARBU IZPILDES TERMIŅŠ |  |
| 1. | Darbu izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. |  |

2.pielikums

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Reģ.nr. 40003619950

Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Tirgus izpēte “Gaisa apkures sistēmas projektēšana 1.trolejbusu parka depo mehāniskajam ceham”

Objekta apsekošanas apliecinājums

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts): |  |

| Objekts | Objekta apsekošanas datums | Pasūtītāja pārstāvja (Vārds, Uzvārds, paraksts) | Pretendenta pārstāvja (Vārds, Uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.trolejbusa parka depo mehāniskais cehs (Ganību dambis 32). |  |  |  |

Ja ar Pretendentu ir bijis noslēgts ilgāks iepirkuma līgums par trim gadiem un tiek veikta tirgus izpēte par tādu pašu iepirkuma priekšmetu, Pasūtītājs ir tiesīgs ņemt vērā šī līguma izpildes kvalitāti.

Tiesības veikt darbus attiecīgajā jomā (sfērā) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.