|  |
| --- |
| **Pakalpojuma specifikācija** *kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana vai remonts un bīstamo atkritumu apsaimniekošana un utilizācija* |
| **1.** PAKALPOJUMA RAKSTUROJUMS un saturs. |
| Pasūtītāja infrastruktūras objektos esošo sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu (turpmāk – kanalizācijas sistēmas) apkopes un uzturēšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes, uzturēšanas un remonta un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un utilizācijas darbi saskaņā ar normatīvo aktu, iekārtu ekspluatācijas noteikumu un Pasūtītāja norādījumu prasībām. |

|  |
| --- |
| **2.** PAKALPOJUMA LĪGUMA TERMIŅS – **TRĪS (3) GADI**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu skaits objektos. | | |
| Objekta nosaukums | Adrese | skaits objektā |
| 7. Autobusu parks | Vestienas iela 35, Rīga | **2** |
| 6. Autobusu parks | Kleistu iela 28, Rīga | **2** |
| 5. Tramvaju depo | Brīvības iela 191, Rīga | **3** |
| 1. Trolejbusu parks | Ganību dambis 32, Rīga | **1** |
| Autostāvvietas | Atgāzenes iela 24A, Rīga | **1** |
| Tramvaja galastacija | Maskavas iela 270, Rīga | **1** |
| Trolejbusa galastacija, Klientu apkalpošanas centrs | Brīvības gatve 384B, Rīga | **1** |
| Trolejbusa galastacija, Klientu apkalpošanas centrs | Vienības gatve 117A, Rīga | **1** |
| Trolejbusa galastacija | Hipokrāta iela 2H, Rīga | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīklu un bīstamo atkritumu vietu skaits objektos. | | |
| Objekta nosaukums | Adrese | skaits objektā |
| 7. Autobusu parks | Vestienas iela 35, Rīga | **4** |
| 6. Autobusu parks | Kleistu iela 28, Rīga | **8** |
| 6. Autobusu parks | Kleistu iela 29, Rīga | **2** |
| 5. Tramvaju depo | Brīvības iela 191, Rīga | **3** |
| 3. Tramvaju depo | Fridriķa iela 2, Rīga | **2** |
| 1. Trolejbusu parks | Ganību dambis 32, Rīga | **2** |
| 2. Trolejbusu parks | Jelgavas iela 37, Rīga | **3** |
| Garāžas | Katrīnas dambis 4, Rīga | **2** |
| Sporta bāze | Ezermalas iela 32, Rīga | **2** |

|  |
| --- |
| **5.** visparīgās prasības pakalpojumaM. |
| 1. Nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas padevi elektroiekārtām. | |
| 2. Kompresoru un sūkņus apkopi veikt atbilstoši iekārtu tehniskajā dokumentācijā norādītājiem ekspluatācijas noteikumiem, kurus ir nepieciešams pieprasīt no Pasūtītāja. | |
| 3. Aizliegts atstāt tukšu iekārtu bez uzraudzības (gruntsūdens svārstību rezultātā tukša iekārta var tikt deformēta vai izspiesta no novietotās vietas, tādējādi radot zaudējumus Pasūtītājam). | |
| 4. Notekūdeņu izsūknēšanu veikt sausā laikā. | |
| 5. Ja atsūknējot no iekārtas ir konstatējami trokšņi, deformācija, nekavējoties pārtraukt atsūknēšanu un par to informēt Pasūtītāju. | |
| 6. Pēc iekārtas tīrīšanas, tā jāpiepilda ar notekūdeņiem vai tīru ūdeni. | |
| 7. Katru iekārtas apsekošanas reizi un veiktās darbības ierakstīt apkopes žurnālā. | |
| 8. Ne retāk kā katru mēnesi veikt peldošās virskārtas biezuma pārbaudi nosēdakās. | |
| 9. Ne retāk kā katru mēnesi veikt kompresora vizuālu pārbaudi. | |
| 10. Datus par notekūdeņu daudzumu ierakstīt apkopes žurnālā. | |
| 11. Ne retāk kā 2 reizes gadā izsūknēt nogulsnes no nostādinātājiem ar speciālo autotransportu (konstatējot, ka virskārtas biezums pārsniedz 5 cm, tīrīšanu veikt biežāk). | |
| 12. Ne retāk kā reizi gadā iztīrīt iekārtas korpusu, granulu pildījumu un starpsienas, kā arī nogulsnes, atsūknējot notekūdeņus no iekārtas. | |
| 13. Ne retāk kā 2 reizes gadā nomainīt kompresora gaisa filtru. | |
| 14. Ja ilgāk par četrām stundām ir atslēgta elektroenerģijas padeve, iekārtu tīrīt ārpus kārtas. | |
| 15. Pakalpojuma izpildes procesā darbu uzsākšanas laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu. | |
| 16. Reaģēšanas laiks avārijas situācijas gadījumā ‒ 2 (divas) stundas no izsaukuma brīža Pasūtītāja darba laikā (*administratīvajās ēkās (pirmdiena – ceturtdiena) no plkst. 7.30 līdz 16.30 un (piektdiena) no plkst. 7.30 līdz 14.00; depo ēkās no plkst. 00.00 līdz 23.59; remonta cehos, saskaņojot ar Pasūtītāju*). | |
| 17. Reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem – 1 (viena) darba diena Pasūtītāja darba laikā (*administratīvajās ēkās (pirmdiena – ceturtdiena) no plkst. 7.30 līdz 16.30 un (piektdiena) no plkst. 7.30 līdz 14.00; depo ēkās no plkst. 00.00 līdz 23.59; remonta cehos, saskaņojot ar Pasūtītāju*). | |
| 18. Nodrošināt pakalpojumu izpildei nepieciešamo aprīkojumu un darba spēka esamību, pakalpojuma izpildes pieteikumu pieņemšanu bez priekšapmaksas. | |

|  |
| --- |
| **6.** CITAS PARSĪBAS PAKALPOJUMAM. |
| **6.1.** Veicot kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes, uzturēšanas vai remonta darbus un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un utilizāciju **Pretendents noformē darbu aktu** (4. pielikums).  **6.2.** Veicot bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un utilizāciju, piesārņoto objektu izpēti, gruntsūdens kvalitātes monitoringu vai ārpuskārtas darbus saskaņā Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem, **Pretendents saskaņo ar Pasūtītāja darba izmaksu tāmi** (10. pielikums). |

|  |
| --- |
| **7.** DARBU PERIODISKUMS. |
| Kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes, uzturēšanas vai remonta darbi un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un utilizācijas tiek veikta saskaņā ar iekārtu izvietojuma plānos (pielikums Nr. 1) noradīto periodiskumu (***„a”*** *– viena reize nedēļā un* ***„b”*** *– viena reize mēnesī*). |

|  |
| --- |
| **8.** KANALIZĀCIJAS TĪKLU DARBI. |
| 1. Cauruļvadu skalošana, aku izsūkšana, izmantojot vakummašīnu. |
| 2. Cauruļvadu CCTV inspicēšana (stāvokļa novērtēšanai, līmeņa mērīšana). |
| 3. Kanalizācijas notekūdeņu savākšana. |
| 4. Ūdens ‒ tauku maisījuma savākšana ar tauku uztvērēju. |
| 5. Smilšu maisījuma savākšana no cauruļvadiem un akām. |
| 6. Eļļaino ūdeņu atsūkšana no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām (atkritumu kods 130507). |
| 7. Cauruļvadu kausēšana ziemas periodā, izmantojot ziemas apstākļiem paredzēto tehniku. |
| 8. Naftas produktu un bīstamo atkritumu iekārtu tīrīšana, apkope. |
| 9. Naftas produktu un bīstamo atkritumu utilizācija. |

|  |
| --- |
| **9.** NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TŪKLU DARBI. |
| 1. Vispārīgā apkope un uzturēšana. |
| 2. NP atkritumu utilizācija eļļas/ūdens maisījumiem (kods 130507 – eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām). |
| 3. Izlietotā naftas produktu absorbenta utilizācija (kods 150202 – absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) un kods 160708 – naftas produktus saturoši atkritumi). |
| 4. Izlietotā naftas produktu absorbenta utilizācija (kods 150202). |
| 5. Ar naftas produktiem piesārņotās grunts utilizācija (kods 170503 – bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi). |
| 6. Lietus notekūdeņu sistēmas vai ražošanas tvertņu tīrīšana. |
| 7. Specializētās vakuumašīnas darbs. |
| 8. Tehniķa darbs (filtra elementu nomaiņa u. c. palīgdarbi). |
| 9. Smilšu utilizācija. |
| 10. Piesārņojuma izpētes darbi. |
| 11. Laboratorijas darbi:  11.1. NPK gruntī (ar gāzu hromatogrāfiju);  11.2. NPK ūdenī (ar gāzu hromatogrāfiju);  11.3. BTEX ūdenī;  11.4. BTEX gruntī. |
| 12. Urbšanas darbi:  12.1. Urbšanas darbi (mehāniskais agregāts);  12.2. Urbšanas darbi (rokas urbšanas iekārta). |
| 13. Avārijas seku likvidācijas darbi vai remontdarbi. |