Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2026. gada 29.jūnijā
Pielikums Nr. 1
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA
Tramvaja kontakttīkla īsslēguma komplekts ar magnētisku pieslēgumu pie sliedes

	Nr.
	Prasība
	Prasības apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iekārtas nosaukums
	Tramvaja kontakttīkla īsslēguma komplekts ar magnētisku pieslēgumu pie sliedes (vai pilnībā ekvivalents , kas paredzēts profesionālai lietošanai)
	Iekārtas (modeļa) nosaukums un modeļa numurs
Lūdzam norādīt interneta vietnes saiti, kur ir iespējams apskatīt piedāvāto preci

	2.
	Iekārtas plānotā izmantošana
	Kontakttīkla drošai zemēšanai remonta, avārijas un uzturēšanas darbu laikā tramvaju infrastruktūrā
	

	3.
	Daudzums
	4 komplekti

	

	4. 
	Tehniskās prasības
	· Paredzēts darbam līdzsprieguma kontakttīklos (tipiski 600–1000 V DC);
· Īsslēguma strāvas izturība atbilstoši pilsētas tramvaja tīkla parametriem (≥ 10 kA īslaicīgi);
· Komplektā ietilpst elastīgi vara kabeļi ar augstu strāvas nestspēju;
· Kabeļu izolācija – mehāniski izturīga, UV un laikapstākļu noturīga;
· Minimālais kabeļu šķērsgriezums ≥ 50 mm² (vai atbilstoši īsslēguma prasībām);
· Mehāniski izturīga konstrukcija atkārtotai lietošanai;
· Teleskopisks strāvu nevadošs mehāniski izturīgs slēgstienis;
· Skaidra marķēšana (spriegums, ražotājs, sērijas numurs).
	

	5.
	Pieslēguma risinājums (kritiska prasība)
	· Magnētisks pieslēgums pie sliedes ar augstu noturību 1000 N = ~100 kg ,un pret vibrāciju;
· Magnēta turēšanas spēks piemērots drošai elektriskai kontaktēšanai darba apstākļos;
· Kontakta virsma nodrošina zemu pārejas pretestību;
· Piemērots dažāda profila sliedēm.
	

	6.
	Kontaktspailes / savienojumi
	· Kontakta spailes vai skavas paredzētas kontakttīkla vadam;
· Augstas vadītspējas materiāls (vara sakausējumi);
· Mehāniska fiksācija pret nejaušu atvienošanos.
	

	
	
	Visam papildus aprīkojumam jābūt pilnībā savietojamam ar iekārtu un piemērotam darbam lauka apstākļos
	

	7.
	Marķējums
	CE marķējums 
	

	
	
	Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
	

	8.
	Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem
	· EN 61230 (zemēšanas un īsslēguma ierīces);
· EN 50122 (dzelzceļa elektroapgādes drošība).
	

	
	
	Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem.
	

	9.
	Verifikācija un testēšana
	Rūpnīcas testēšana; iespējama periodiska pārbaude
	

	10.
	Tehniskā dokumentācija
	· Lietošanas instrukcija latviešu valodā;
· Atbilstības deklarācija;
· Testēšanas sertifikāti.
	

	11.
	Iepakojums
	Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
	

	12.
	Garantijas termiņš un noteikumi
	24 mēneši.
	

	13.
	Termiņi un piegādes noteikumi
	2026.gada oktobris
	

	14.
	Piegādes adrese
	Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība
	

	15.
	Prasības iekārtas uzstādīšanai 
	Nav nepieciešama – portatīvs komplekts darbam āra apstākļos
	

	16.
	Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu
	Nav nepieciešams
	

	17.
	Apkopes un uzturēšana garantijas laikā
	· Periodiska vizuālā pārbaude, sensoru un savienojumu uzturēšana; 
· bateriju / akumulatoru maiņa.
	

	18.
	Pēcpārdošanas pakalpojumi
	Garantijas remonts, apkope / serviss, rezerves daļas un komponentes pieejamas ES.
	

	19.
	Informatīvs attēls
	Pievienot attēlu un norādīt atsauci uz ražotāja materiālu.

	Pievienot iekārtas attēlu

	20.
	Papildu informācija
	· Piemērots intensīvai lietošanai pilsētvidē;
· Izturīgs pret klimatiskajiem apstākļiem (-20 °C līdz +50 °C).
	

	21
	Elektriskās drošības kategorijas norāde

	· Izmantošanai āra apstākļos; 
· Izmantošanai elektrotransporta infrastruktūrā ar līdzspriegumu 
	

	22
	Veiktspējas prasības
	Komplektam jānodrošina droša kontakttīkla īsslēgšana un sazemēšana bez pārejas pretestības kritiskām novirzēm
	






