Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA

Tramvaja kontakttīkla īsslēguma komplekts ar magnētisku pieslēgumu pie sliedes

| Nr. | Prasība | Prasības apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas nosaukums | Tramvaja kontakttīkla īsslēguma komplekts ar magnētisku pieslēgumu pie sliedes (vai pilnībā ekvivalents , kas paredzēts profesionālai lietošanai) | Iekārtas (modeļa) nosaukums un modeļa numurs Lūdzam norādīt interneta vietnes saiti, kur ir iespējams apskatīt piedāvāto preci |
| 2. | Iekārtas plānotā izmantošana | Kontakttīkla drošai zemēšanai remonta, avārijas un uzturēšanas darbu laikā tramvaju infrastruktūrā |  |
| 3. | Daudzums | 4 komplekti |  |
| 4. | Tehniskās prasības | - Paredzēts darbam līdzsprieguma kontakttīklos (tipiski 600–1000 V DC); - Īsslēguma strāvas izturība atbilstoši pilsētas tramvaja tīkla parametriem (≥ 10 kA īslaicīgi); - Komplektā ietilpst elastīgi vara kabeļi ar augstu strāvas nestspēju; - Kabeļu izolācija – mehāniski izturīga, UV un laikapstākļu noturīga; - Minimālais kabeļu šķērsgriezums ≥ 50 mm² (vai atbilstoši īsslēguma prasībām); - Mehāniski izturīga konstrukcija atkārtotai lietošanai; - Teleskopisks strāvu nevadošs mehāniski izturīgs slēgstienis; - Skaidra marķēšana (spriegums, ražotājs, sērijas numurs). |  |
| 5. | Pieslēguma risinājums (kritiska prasība) | - Magnētisks pieslēgums pie sliedes ar augstu noturību 1000 N = ~100 kg ,un pret vibrāciju; - Magnēta turēšanas spēks piemērots drošai elektriskai kontaktēšanai darba apstākļos; - Kontakta virsma nodrošina zemu pārejas pretestību; - Piemērots dažāda profila sliedēm. |  |
| 6. | Kontaktspailes / savienojumi | - Kontakta spailes vai skavas paredzētas kontakttīkla vadam; - Augstas vadītspējas materiāls (vara sakausējumi); - Mehāniska fiksācija pret nejaušu atvienošanos. |  |
|  |  | Visam papildus aprīkojumam jābūt pilnībā savietojamam ar iekārtu un piemērotam darbam lauka apstākļos |  |
| 7. | Marķējums | CE marķējums |  |
|  |  | Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 8. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | - EN 61230 (zemēšanas un īsslēguma ierīces); - EN 50122 (dzelzceļa elektroapgādes drošība). |  |
|  |  | Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 9. | Verifikācija un testēšana | Rūpnīcas testēšana; iespējama periodiska pārbaude |  |
| 10. | Tehniskā dokumentācija | - Lietošanas instrukcija latviešu valodā; - Atbilstības deklarācija; - Testēšanas sertifikāti. |  |
| 11. | Iepakojums | Ražotāja oriģinālais iepakojums, aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu. |  |
| 12. | Garantijas termiņš un noteikumi | 24 mēneši. |  |
| 13. | Termiņi un piegādes noteikumi | 2026.gada oktobris |  |
| 14. | Piegādes adrese | Brīvības iela 191, Rīga, Elektrosaimniecība |  |
| 15. | Prasības iekārtas uzstādīšanai | Nav nepieciešama – portatīvs komplekts darbam āra apstākļos |  |
| 16. | Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu | Nav nepieciešams |  |
| 17. | Apkopes un uzturēšana garantijas laikā | - Periodiska vizuālā pārbaude, sensoru un savienojumu uzturēšana; - bateriju / akumulatoru maiņa. |  |
| 18. | Pēcpārdošanas pakalpojumi | Garantijas remonts, apkope / serviss, rezerves daļas un komponentes pieejamas ES. |  |
| 19. | Informatīvs attēls | Pievienot attēlu un norādīt atsauci uz ražotāja materiālu. | Pievienot iekārtas attēlu |
| 20. | Papildu informācija | - Piemērots intensīvai lietošanai pilsētvidē; - Izturīgs pret klimatiskajiem apstākļiem (-20 °C līdz +50 °C). |  |
| 21 | Elektriskās drošības kategorijas norāde | - Izmantošanai āra apstākļos; - Izmantošanai elektrotransporta infrastruktūrā ar līdzspriegumu |  |
| 22 | Veiktspējas prasības | Komplektam jānodrošina droša kontakttīkla īsslēgšana un sazemēšana bez pārejas pretestības kritiskām novirzēm |  |