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Pielikums Nr. 1


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

[bookmark: _Hlk54967123]Vidsprieguma transformatoru un taisngriežu piegāde vilces apakšstacijai Nr. 28


Pretendents: ________________,  reģ. Nr.: ______________.
 
	Nr.
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	I
	ELEKTROIEKĀRTU IEGĀDES MĒRĶIS UN VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

	
	Lai palielinātu tādu sabiedriskā transporta lietotāju skaitu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu, vienlaikus mazinot sastrēgumus un privātā autotransporta ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti, nepieciešams uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, nodrošinot iespēju pasažieriem pārvietoties modernā, kvalitātes standartiem un vides pieejamības prasībām atbilstošā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kā arī padarīt satiksmi ātrāku un efektīvāku. Mērķa sasniegšanai jāparedz tādu pasākumu īstenošana, kas nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību, tostarp paredzot energoapgādes objektu – apakšstaciju elektroiekārtu nomaiņu un modernizāciju.
	

	
	Elektroiekārtu nomaiņa paredzēta:
	28. vilces apakšstacijā Zunda krastmalā 1A, Rīgā.
	

	II
	ELEKTROIEKĀRTU PIEGĀDES VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

	1.
	Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam apakšstaciju elektroiekārtu piegādi atbilstoši dotajā tehniskajā specifikācijā norādītajām elektroiekārtu tehnisko parametru prasībām  (III nodaļa “Elektroiekārtu tehnisko parametru prasības”).
	

	2.
	Elektroiekārtu piegādes kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendāra nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotās personas savstarpēji saskaņo un paraksta detalizētu elektroiekārtu piegādes grafiku. Termiņā ir iekļauts laiks elektroiekārtu ražošanai un transportēšanai uz Pasūtītāja noteiktu piegādes vietu.
	

	3.
	Visu elektroiekārtu transportēšanu, izkraušanu un ievešanu Pasūtītāja noliktavā nodrošina Piegādātājs. Elektroiekārtu piegāde tiek nodrošināta uz Pasūtītāja centrālo noliktavu - Vestienas ielā 35, Rīgā, vai citu Pasūtītāja pārstāvja norādītu piegādes vietu Rīgas pilsētas robežās. Iekārtu transportēšanu uz objektu pēc piegādes uz centrālo noliktavu, kā arī to uzstādīšanu objektā, nodrošina Pasūtītājs ar saviem resursiem. 
	

	4.
	Uz piegādāto iekārtu iepakojuma (koka dēļiem, kartona, plēves u.c.) ir jābūt piestiprinātam uzrakstam uz kura ir norādīts iepakotās iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tips un sērijas numurs.
	

	5.
	Līdz ar elektroiekārtu piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam sekojošu tehnisko dokumentāciju:
· Iekārtu atbildības deklarācija (LV/ENG);
· Iekārtu lietošanas instrukcija (LV/ENG);
· Iekārtu uzstādīšanas instrukcija (LV/ENG);
· Iekārtu elektriskās shēmas;
· Iekārtu datu lapu;
· Iekārtu rasējumus;
· Ražotāja veikto iekārtu pārbaudes protokolus;
· Citu dokumentāciju, kas saistīta ar elektroiekārtu tehniskajiem parametriem;
	

	6.
	Piegādātājs piedāvājuma cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar elektroiekārtu ražošanu, piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu un pārbaudēm, kas nepieciešamas elektroiekārtu drošas ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvājuma cenas līguma darbības laikā netiek pārskatītas.
	

	7.
	Pasūtītājs pēc iekārtu saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas apmaksā 90% (deviņdesmit procentus) no līguma summas. Atlikušie 10% (desmit procenti) no līguma summas tiek ieturēti kā garantijas nodrošinājums līdz brīdim, kad elektroiekārtas ir sekmīgi uzstādītas objektā, nodotas ekspluatācijā un tām nav konstatēti defekti, elektrisko shēmu kļūdas vai citas neatbilstības.
	

	8.
	Pasūtītājs apņemas veikt iekārtu uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā 6 (sešu) mēnešu laikā no iekārtu piegādes brīža. Ja minētajā termiņā iekārtas netiek uzstādītas Pasūtītāja vainas vai kavēšanās dēļ, ieturētie 10 % (desmit procenti) no līguma summas tiek izmaksāti Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī 6 (sešu) mēnešu termiņa beigām.
	





	
Nr.
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	III
	ELEKTROIEKĀRTU TEHNISKO PARAMETRU PRASĪBAS

	1.
	VILCES TRANSFORMATORS
	DAUDZUMS
	

	1.1.
	VILCES TRANSFORMATORS 10/0,490KV - 1500 KVA
	2 GAB.
	Modeļa nosaukums, ražotāja kods, interneta saite uz vietni, kur ir iespēja iepazīties ar piedāvātās preces pilnu tehnisko specifikāciju

	
	Pielietojuma veids:
	izolētā telpā
	

	
	Tips:
	Epoksīdsveķu sausais (bez eļļas) 
	

	
	Nominālā jauda:
	1500 ± 100 kVA
	

	
	Augstums:
	≤ 3500 mm
	

	
	Platums:
	≤ 1400 mm
	

	
	Garums:
	≤ 2300 mm
	

	
	Riteņu savstarpējs attālums:
	1070 mm
	

	
	Primārā tinuma spriegums:
	10000 V
	

	
	Primārās puses tinumu izolācija klase:
	12/28/75 kV
	

	
	Primārās puses sprieguma regulēšana:
	+4 x 2,5%  -  -2x2,5%
	

	
	Vektoru grupa:
	Dd0Dy11
	

	
	Sekundārā puse:
	divi neatkarīgi sekundārie tinumi
	

	
	Sekundārās puses tinumu savienojums:
	Trīsstūris un zvaigzne [D un Y]
	

	
	Pirmā sekundārā tinuma spriegums: 
	490 V
	

	
	Otrā sekundārā tinuma spriegums: 
	490 V
	

	
	Pārslodzes izturība:
	150 % min 7200 sek. 
	

	
	Pārslodzes izturība:
	300 % min 60 sek.
	

	
	Sekundārās puses izolācijas klase: 
	3.6/8/- kV
	

	
	Transformatora saderība:
	saderība ar pilna perioda taisngriezi 2000A DC, 1320 kW
	

	
	Enerģijas zudumi tukšgaitā:
	 ≤2600 W
	

	
	Enerģijas zudumi zem slodzes pie 120ºC:
	 ≤12000 W
	

	
	Dzesēšanas veids:
	 pašplūsmas un piespiedu dzesēšana
	

	
	Tinumos iebūvēti temperatūras devēji:
	 PT100 vai ekvivalents
	

	
	Temperatūras kontroles termorelejs:
	 iekļauts (ar Modbus pieslēgumu)
	

	
	Trokšņu emisija (Lpa/Lwa):
	 < 66/78 dB
	

	
	Darba frekvence:
	 50 Hz
	

	
	Daļējās izlādes vērtība:
	 <10 pC
	

	
	Primārā un sekundārā tinumu izolācijas klase:
	 F/F
	

	
	Pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās:
	 ≤100 ºC
	

	
	Saites koeficients:
	 K < 0,2
	

	
	Primārais un sekundārais tinums:
	 Al/Al
	

	
	Primārā un sekundārā tinuma tips:
	 Stieple / folija
	

	
	Tērauda serde (izolēta):
	 CRGO
	

	
	Apkārtējās vides temperatūra:
	 no -25ºC līdz +40ºC
	

	
	Pieļaujamais mitrums:
	 ≥93%
	

	
	Ugunsnoturība pēc:
	 EN 60076: F1 
	

	
	Klimatiskā noturība pēc:
	 EN 60076: C2 
	

	
	Apkārtējās vides klase:
	 EN 60076: E2 
	

	
	Komplektācija:
	 pacelšanas cilpas iekļautas
	

	
	Riteņu platforma ar fiksējamiem pārvietošanas riteņiem:
	 iekļauts
	

	
	Zemējuma pievienojums:
	 iekļauts
	

	2.
	TAISNGRIEŽU MODULIS
	DAUDZUMS
	

	2.1.
	TAISNGRIEŽA DIOŽU LIGZDA 2000A (1320KW) + PAPILDAPRĪKOJUMS
	2 GAB.
	Modeļa nosaukums, ražotāja kods, interneta saite uz vietni, kur ir iespēja iepazīties ar piedāvātās preces pilnu tehnisko specifikāciju

	
	Nominālais spriegums bez slodzes:
	660 VDC
	

	
	Nominālais spriegums pie 100% slodzes:
	600 VDC
	

	
	Nominālā izejas strāva (pēc IEC 146-1-1):
	2000 ADC
	

	
	Izejas strāva pie 150% slodzes: 
	3000ADC - noturība vismaz  7200 sek.
	

	
	Izejas strāva pie 300% slodzes:
	6000ADC - noturība vismaz  60 sek.
	

	
	Nominālā jauda:
	1320 kW
	

	
	Diožu skaits:
	12
	

	
	Pulsu skaits:
	12
	

	
	Diožu dzesēšana:
	dabiskā gaisa cirkulācija
	

	
	Sadales tips:
	slēgtā tipa sadale
	

	
	Vadības un kontroles spriegums:
	230 VAC
	

	
	Ligzdu apsildes un apgaismojuma spriegums:
	230 VAC
	

	
	Atdalītāju stāvokļa vizuālā indikācija:
	paredzēta
	

	
	Pārsprieguma aizsardzība:
	integrēta
	

	
	Īsslēguma aizsardzība:
	integrēta
	

	
	Pārslodzes aizsardzība:
	integrēta
	

	
	Strāvas noplūdes aizsardzība:
	integrēta
	

	
	Atbilstība standartiem:
	IEC 60146-1-1, EN50328 
	

	
	Transformatora saderība:
	saderība ar vilces transformatoru 1500 ± 100 kVA
	

	
	Apkalpošana:
	No priekšas un aizmugures
	

	[bookmark: _Hlk86918050]
	Virsbūves sadales krāsa: 
	RAL7032, RAL 9002 vai līdzīga
	

	
	Ligzdas augstums:
	≤ 2420 mm 
	

	
	Ligzdas platums:
	≤ 880 mm 
	

	
	Ligzdas garums:
	≤ 1540 mm 
	

	
	PAPILDAPRĪKOJUMS
	

	
	Papildus atsevišķi jāpiegādā iekārtā uzstādītājs spēka diode
	1 gab.
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Taisngrieža diožu nodalījuma elektriskā shēma un iekārtas ligzda
	

	2.2.
	TAISNGRIEŽA MOTORIZĒTĀ ATDALĪTĀJA LIGZDA  + PAPILDAPRĪKOJUMS
	2 GAB.
	Modeļa nosaukums, ražotāja kods, interneta saite uz vietni, kur ir iespēja iepazīties ar piedāvātās preces pilnu tehnisko specifikāciju

	
	Motorizētā pārslēga saderība:	
	saderība ar taisngriezi
	

	
	Maksimāli pieļaujamais spriegums:
	1800 VDC
	

	
	Nominālā strāva:
	4000 ADC
	

	
	Īsslēguma strāvas noturība:
	140 kA
	

	
	Atdalītāja vadība ar motorizētu piedziņu:
	Vienfāzes 230V AC
	

	
	Motorizētās piedziņas elektrodzinējs ar reduktoru:
	paredzēts
	

	
	Dielektriskā sprieguma noturība:
	15kV/50 Hz/1min
	

	
	Atdalītajā stāvokļa kontakti:
	3 NO + 3 NC
	

	
	Apkalpošana:
	No priekšas un aizmugures
	

	
	Virsbūves sadales krāsa: 
	RAL7032, RAL 9002 vai līdzīga
	

	
	Ligzdas augstums:
	≤ 2420  mm 
	

	
	Ligzdas platums:
	≤ 880  mm 
	

	
	Ligzdas garums:
	≤ 1540  mm 
	

	
	PAPILDAPRĪKOJUMS

	
	Papildus atsevišķi jāpiegādā iekārtā uzstādītājs zemslēguma līdzstrāvas relejs:
	1 gab.
	

	
	Papildus atsevišķi jāpiegādā iekārtā uzstādītājs elektriskais dzinējs ar reduktoru:
	1 gab.
	

	
	Papildus atsevišķi jāpiegādā iekārtā uzstādītājs sprieguma pārveidotājs:
	1 gab.
	

	
	Papildus atsevišķi jāpiegādā iekārtā uzstādītājs strāvas pārveidotājs:
	1 gab.
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Taisngrieža motorizētais atdalītājs un motorizētā atdalītāja ligzda
	

	TAISNGRIEŽA MODUĻA UN MOTORIZĒTĀ ATDALĪTĀJA MODUĻA IEKĀRTU IEKĻAUTAIS KOMPLEKTĀCIJAS APRĪKOJUMS
	

	Iekārtām ir jābūt saderīgām un savienotām savā starpā:
	Pozīcija 2.1. “Taisngrieža diožu ligzda 2000A (1320kW)” 
	

	
	Pozīcija 2.2. “Taisngrieža motorizētā atdalītāja ligzda”
	

	Piegādātājs nodrošina, ka iekārtām ir iekļauts minētais aprīkojums:
	Iekārtām pozīcijā 2.1 iebūvēti sprieguma un strāvu vērtību attēlojošie mēraparāti
	

	
	Iekārtām pozīcijā 2.2 iebūvētas taisngrieža motorizētā atdalītāja un transformatora aizsardzības vakuuma jaudas slēdža vietējās vadības pogas
	

	
	Iekārtām pozīcijās 2.2 iebūvētas iekārtu attālinātās un vietējās vadības iespējas un režīma pārslēdzis
	

	
	Iekārtām pozīcijā 2.2 iebūvēti kopējā bojājuma esamības, avārijas atslēgšanās, diožu RC kontūra drošinātāju bojājuma, konstatētās pretstrāvas, diožu pārkaršanas un transformatora pārkaršanas kontroles gaismas signalizācijas indikatori
	

	
	Paredzētas brīvās klemmes vietas iekārtu pieslēgšanai pie attālinātās vadības sistēmas
	

	
	Operatīvā ligzdas apzīmējuma plāksne sadales priekšpusē
	

	
	Slēdžu un gaismas indikatoru apzīmējuma uzraksti latviešu valodā
	

	Piegādātājs nodrošina rūpniecisko iekārtu ražotāja izstrādātās elektriskās shēmas, kas paredz vismaz šādas galvenās iebūvētas iekārtu aizsardzības un to signālus:
	Brīdinājuma signāls par paaugstinātu transformatoru darba temperatūru
	

	
	Brīdinājuma signāls par paaugstinātu diožu darba temperatūru
	

	
	Avārijas atslēguma signāls transformatora pārkaršanas dēļ
	

	
	Avārijas atslēguma signāls diožu pārkaršanas dēļ
	

	
	Konstatētas pretstrāvas aizsardzības signāls
	

	
	Spēka diožu RC kontūra drošinātāju bojājuma aizsardzības signāls
	

	
	Kopējā iekārtu bojājuma signāls
	

	
	Spriegumaktīvo daļu aizsargstiklu vai aizsargvāku stāvokļa signāls
	

	
	Spriegumaktīvo daļu aizsargdurvju stāvokļa signāls
	

	
	Zemslēguma nostrādes aizsardzības signāls
	

	
	Pārsprieguma aizsardzības nostrādes signāls
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