TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apakšstacijas telemehānikas sistēmas uzturēšana, pilnveidošana un papildināšana

- Vispārīgā informācija

Tehniskā specifikācija nosaka prasības apakšstaciju telemehānikas sistēmas uzturēšanas, pilnveidošanas un papildināšanas pakalpojumam. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas nodrošināt apakšstaciju telemehānikas sistēmas stabilu un nepārtrauktu darbību un veikt visus nepieciešamos sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas darbus.

- Apakšstaciju telemehānikas sistēmas apraksts

  - Apakšstaciju telemehānikas sistēma ir tehnoloģisku iekārtu komplekss, kas nodrošina sabiedriskā transporta apakšstaciju attālinātu vadību, uzraudzību un datu apmaiņu ar dispečeru centru. Tās mērķis ir garantēt drošu un nepārtrauktu elektroapgādes procesu, nodrošinot ātru avāriju atklāšanu, novēršanu, veicot operatīvu slēgiekārtu vadību.

  - Sistēmas galvenās funkcijas:

    - Datu vākšana un iekārtu stāvokļa uzraudzība. Dati tiek nepārtraukti apstrādāti un sūtīti uz vadības centru. Sistēma nodrošina operatīvo datu nolasīšanu no apakšstacijas elektroiekārtām, piemēram:

- sprieguma un strāvas mērījumi;

- slodzes un jaudas mērījumi;

- aizsardzības releju stāvokļi un notikumi;

- paneļu signāli, trauksmes un bloķējumi;

- slēdžu, atdalītāju un zemētāju stāvokļi;

    - Attālinātā elektroiekārtu vadība. Dispečeri spēj attālināti veikt elektroiekārtu operatīvos pārslēgumus, nosūtot vadības komandas, piemēram:

- komutācijas aparātu un atdalītāju ieslēgšana/atslēgšana;

- automātikas režīmu pārslēgšana;

- avārijas situāciju novēršanas darbības;

    - Avārijas notikumu reģistrācija un analītika. Sistēma nodrošina:

- notikumu hronoloģisku saglabāšanu elektroniskā žurnālā;

- notikumu filtrēšanu un arhivēšanu;

  - Apakšstacijās uzstādītās elektroiekārtas tiek kontrolētas un vadītas attālināti no vienota dispečeru punkta. Tā ir SCADA sistēma, kura ir uzbūvēta uz AVEVA Wonderware sistēmas platformas. Katrā vilces apakšstacijā ir uzstādīta telemehānikas sistēmas sadale (TMSS), kura ir aprīkota ar PLC kontrolleri Unitronics un citām nepieciešamajām iekārtam.

    - Izmantojamā SCADA platforma: Wonderware (AVEVA) centrālā dispečervadības sistēma.

    - Izmantojamās Wonderware platformas komponentes: InTouch, Historian, Application Server, Supervisory Client w/ HistClient, AVEVA Communication Drivers.

    - PLC kontrolleri Unitronics, tiek izmantoti lokālai procesu vadībai vilces apakšstacijās un datu nodošanai uz SCADA sistēmu.

    - Komunikāciju arhitektūra: SCADA serveri –sakaru tīkls – Unitronics PLC kontrolleri.

    - Pasūtītājs nenodrošina izstrādes (development) licences piegādi Izpildītājam.

- Pakalpojuma sniedzēja veicamo darbu veidi

  - Incidentu apstrāde un operatīvā atjaunošana - sistēmas uzturēšanas darbi ir pasākumi un aktivitātes, kuru mērķis ir nodrošināt telemehānikas sistēmas nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību, uzturot tās funkcionalitāti, stabilitāti un pieejamību. Šie darbi ietver operatīvus tehniskos darbus, kas nepieciešami sistēmas optimālas darbspējas nodrošināšanai. Uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši līgumā noteiktajiem servisa līmeņiem, kuri ir atrunāti tehniskās specifikācijas punktā nr.5, nodrošinot savlaicīgu incidentu novēršanu, veiktspējas kontroli un sistēmas darbības nepārtrauktību. Pakalpojuma sniedzējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina pieteikto incidentu novēršanu atbilstoši noteiktajai prioritāšu kārtībai:

- SCADA sistēmas stabilu darbības atjaunošanu;

- sistēmas veiktspējas optimizāciju veikšanu;

- sistēmas kļūdu diagnostiku un to novēršanu;

-	sistēmas fizisko iekārtu darbības atjaunošanu;

-	sistēmas fizisko iekārtu bojājumu novēršanu;

-	komunikācijas iekārtu konfigurēšanu sadarbībā par Pasūtītajā specialistiem;

-	komunikācijas iekārtu pārbaudi un programmatūras atjaunināšanu;

-	stabilu datu pārraidi  un stabilu iekārtu darbību;

-	signālu atbilstības pārbaudes.

  - Sistēmas izmaiņu, pilnveidošanas un paplašināšanas darbi - papildus uzdevumi, kuru nepieciešamība rodas ārpus ikdienas uzturēšanas darbiem. Šie darbi tiek veikti pēc pasūtītāja pieprasījuma iepriekš saskaņojot prognozējamo darbu stundu apjomu, izpildes termiņus, par to sagatavojot un abpusēji parakstot darba uzdevumu. Pakalpojuma sniedzējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas veikt darbu Pasūtītāja rīcībā esošās vilces apakšstaciju telemehānikas sistēmā, kas saistītās ar sistēmas darbības izmaiņām, tās funkcionalitātes paplašināšanu, konfigurāciju korekcijām. Pakalpojuma sniedzējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina:

- SCADA programmatūras atjaunināšanu uz jaunāko versiju;

- periodisku sistēmas rezerves kopiju (BackUp) noņemšanu;

- nepieciešamības gadījumā (Disaster Recovery) nodrošināšanu;

- sistēmas izmaiņu ieviešanu, saistībā ar tehnoloģisko iekārtu nomaiņu;

- izmaiņas sistēmas uzbūvē vai programmatūras darbībā;

- sistēmas funkcionalitātes papildināšanu;

- jaunu objektu (apakšstaciju) iekļaušanu kopējā SCADA sistēmā;

- sistēmai nepieciešamopapildus elementu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

- sistēmas iekārtu konfigurēšanu un pieslēgšanu;

- PLC kontrolleru programmatūras atjaunināšanu;

- PLC kontrolleru laika korekcijas un sinhronizāciju;

- tehniskās dokumentācijas labojumu ieviešanu EPLAN Electric P8 vidē;

- tehnisko dokumentu un instrukciju izstrāde, atjaunināšanu;

- tehnisko atbalstu sistēmas lietotājiem un sistēmas apkalpojošam personālam;

- konsultācijas sistēmas lietotājiem attālināti, nepieciešamības gadījumā klātienē;

- citus papildu darbus;

  - Fiksētie darbi - Pakalpojuma sniedzējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas veikt norādītos darbus par noteiktu fiksēto cenu līguma izpildes periodā. Izpildāmais apjoms var tikt mainīts atkarībā no Pasūtītāja objektīvās nepieciešamības esošos objektos (signālu pārbaude), no fizisko montāžas darbu izpildes gaitas (TA1 un TA2).

    - Ekspluatācijā esošo vilces apakšstaciju telemehānikas sistēmu periodiskā signālu testēšana. Pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt ekspluatācijā esošo vilces apakšstaciju telemehānikas sistēmu pilno signālu testu, kā arī pārbaudīt sistēmas vispārējo darbību un funkcionalitāti. Signālu testi jāveic kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš organizē operatīvos pārslēgumus un signālu esamību. Daļa no signāliem pārbaudāma tikai nakts laikā.

Visi pārbaudāmie objekti tiek iedalīti trīs grupās atbilstoši signālu skaitam. Pakalpojuma cena tiek noteikta katrai objektu grupai atsevišķi:

- objekti ar līdz 150 signāliem;

- objekti ar līdz 300 signāliem;

- objekti ar līdz 600 signāliem;

    - Uzlādes apakšstacijas TA1 integrācija dispečervadības sistēmā.

Lai nodrošinātu uzlādes apakšstacijas TA1 pieslēgšanu esošajai vienotajai dispečervadības sistēmai, nepieciešams:

- veikt sistēmas programmēšanas un konfigurēšanas darbus lokālajā vadības līmenī;

- izstrādāt un uzzīmēt apakšstacijas vienlīnijas shēmu vizualizācijas;

- integrēt apakšstacijas datus un funkcionalitāti esošajā SCADA AVEVA Wonderware sistēmā;

- nodrošināt signālu pilnu ieprogrammēšanu un konfigurēšanu atbilstoši tehniskajām prasībām

Digital input (DI) - ~ 240 gab.

Digital output (DO) - ~ 64 gab.

Analog input (AI) - ~ 8 gab.

    - Uzlādes apakšstacijas TA2 integrācija dispečervadības sistēmā.

Lai nodrošinātu uzlādes apakšstacijas TA1 pieslēgšanu esošajai vienotajai dispečervadības sistēmai, nepieciešams veikt:

- veikt sistēmas programmēšanas un konfigurēšanas darbus lokālajā vadības līmenī;

- izstrādāt un uzzīmēt apakšstacijas vienlīnijas shēmu vizualizācijas;

- integrēt apakšstacijas datus un funkcionalitāti esošajā SCADA AVEVA Wonderware sistēmā;

- nodrošināt signālu pilnu ieprogrammēšanu un konfigurēšanu atbilstoši tehniskajām prasībām

Digital input (DI) - ~ 224 gab.

Digital output (DO) - ~ 48 gab.

Analog input (AI) - ~ 8 gab.

    - Veikt grafiskās attēlošanas funkcionalitātes uzlabojumus esošajā SCADA AVEVA Wonderware sistēmā, nodrošinot konkrētās apakšstacijas objektam iespēju vienlaicīgi atvērt stacijas vienlīnijas shēmu un elektrisko parametru grafiku atsevišķos informācijas logos. Katram logam jāataino atšķirīga tehnoloģiskā informācija, un tiem jābūt brīvi pārvietojamiem starp ekrāniem, nodrošinot elastīgu un ergonomisku darbvietas konfigurāciju operatoriem.

    - Veikt signālu paplašināšanas darbus esošajā apakšstaciju telemehānikas sistēmā, nodrošinot papildus signālu ieviešanu. Zemāk minētajos objektos, nodrošināt atdalītāju stāvokļa (ieslēgts/atslēgts) attālinātu kontroli. Nodrošināt to pieslēgšanu un integrāciju kopējā telemehānikas/SCADA uzraudzības sistēmā un izbūvēt kontroles kabeļu līnijas no atdalītāju stāvokļa devējiem līdz telemehānikas sistēmas sadalēm. Veikt grafiskās izmaiņas apakšstaciju vienlīnijas shēmās, nodrošinot to atbilstību faktiskajam izpildījumam un sagatavojot aktualizētu dokumentāciju. Darbus veikt sekojošā apjomā:

      - 1.AS – 48 atdalītāju stāvokļa kontroles ierīkošana;

      - 9.AS – 18 atdalītāju stāvokļa kontroles ierīkošana;

      - 26.AS – 14 atdalītāju stāvokļa kontroles ierīkošana;

      - 17.AS – 4 atdalītāju stāvokļa kontroles ierīkošana;

      - 8.AS – 8 atdalītāju stāvokļa kontroles ierīkošana;

- Incidentu pārvaldība un novēršana

  - Apakšstaciju telemehānikas sistēmas darbības traucējumu laikā Izpildītājam ir jānodrošina iespēju Pasūtītājam pieteikt sistēmas darbības traucējumus 24 stundas 7 dienas nedēļā (24/7), iekļaujot brīvdienas un svētku dienas. Izpildītājam ir jānodrošina diennakts tehniskā atbalsta pieejamība, kurš būtu gatavs operatīvi novērst sistēmas darbības traucējumus.

  - Izpildītājam ir jānodrošina efektīvu un caurskatāmu sistēmas lietotāju pieteikumu, jeb incidentu reģistrēšanas un apstrādes procesu. Incidentu pieteikšanas procesam ir jābalstās uz vienotas koplietotas pieteikumu reģistrēšanas platformas, jeb servisa risinājumu (Helpdesk / Servicedesk).

  - Platformai jeb servisam ir jākalpo kā vienotai tehnisko notikumu, problēmu, bojājumu un pakalpojumu pieprasījumu reģistrēšanas, uzskaites, izpildes videi,  nodrošinot strukturētu un precīzu datu apmaiņu starp iesniedzēju un izpildītāju.

  - Izpildītājam ir jānodrošina pilnā pieteikumu dzīves cikla pārvaldību, sākot no sistēmas lietotāju pieteikuma iesniegšanas un līdz galīgajam izpildes apstiprinājumam un pieteikuma noslēgumam.

  - Sistēmas darbības traucējumu gadījumu un plānoto uzturēšanas darbu pieteikšanas un reģistrēšanas kārtība:

    - Pēc līguma noslēgšanas 14 (četrpadsmit) dienu laikā Izpildītājs izveido digitālu incidentu pieteikumu žurnālu. Žurnālu var izveidot jebkurā izvēlētajā programmatūras vidē. Pieteikumu žurnālu ir jānoformē atbilstoši tehniskās specifikācijas 1. pielikumā ietvertam žurnāla paraugam.

    - Žurnālā ierakstītos datus ir jāaizsargā no apzinātas vai neapzinātas dzēšanas, ierobežojot lietotāju žurnāla rediģēšanas iespējas. Ailītes, kurās ir jānorāda datums un laiks, būtu nepieciešams pielietot automātisku laika zīmoga funkciju.

    - Pasūtītāja pilnvarotās personas drīkst pieteikt nepieciešamos darbus, veicot atbilstošu ierakstu speciāli atzīmētajās pieteikumu žurnāla ailītēs. Pasūtītājs aizpildot pieteikumu, reģistrē pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, apraksta radušās problēmas vai nepieciešamo darbus būtību un norāda kategorijas līmeni.

    - Izpildītāja pilnvarotās personas drīkst veikt atzīmes speciāli atzīmētajās ailītes. Izpildītājs iepazīstoties ar pieteikto bojājumu, automātiski reģistrē laiku un tiek aprēķināts reakcijas laiks.  Izpildītājam ir iespēja komentēt Pasūtītāja pieteikumu. Izpildītājs komentāros var  iekļaut vismaz šādu informāciju: izskaidrots problēmas cēlonis (ja tas ir zināms), izskaidrot veidu, kā tiks novērsta problēma, vai sniegta informācija, kas palīdzētu problēmu lokalizēt vai minimizēt tās ietekmi.

    - Papildus Izpildītājs iepazīstoties ar saņemto pieteikumu norāda pieteikuma statusu. Pēc veiksmīgas pieteikuma izpildes ir jāreģistrē izpildes datumu un laiku.

    - Pēc Izpildītāja veiksmīgas pieteiktā bojājuma novēršanas Pasūtītājs pārbauda pieteikuma izpildes apjomu un kvalitāti. Ja Pasūtītajam nav nekādu komentāru un nekādi pilnveidojumi nav nepieciešami, Pasūtītajās noslēdz pieteikumu.

- Servisa pakalpojuma līmeņa prasības

  - Dotā sadaļa nosaka servisa pakalpojuma līmeņa prasības (SLA) starp Pakalpojuma sniedzēju un Pasūtītāju, definējot reakcijas un izpildes laiku prasības atkarībā no incidentu un pieprasījuma kritiskuma līmeņa. Galvenais prasību mērķis ir nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, savlaicīgu problēmu novēršanu, nodrošinātās stabilu sistēmas darbību un noteikt sankcijas par izvirzīto prasību neievērošanu.

  - Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina gan preventīvi, gan reaktīvi uzturēšanas pasākumi, kā arī jāreaģē uz sistēmas darbības traucējumiem atbilstoši definētajiem servisa līmeņiem (SLA) 99% mēnesī.

  - Incidentu klasifikācija.

Izpildītājam ir jānodrošina sistēmas uzturēšanas pakalpojuma tehniskā atbalsta pieejamība, atbilstoši pieteikumu kategorijām un to prioritātēm. Pieteikto bojājumu prioritātes kategorija var atšķirties, atkarībā no tā cik spēcīgi ir traucēta normāla un pilnvērtīga telemehānikas sistēmas darbība. Darbu kategorijas, jeb prioritātes līmenis nosaka, cik būtiski ir radīti traucējumi uz sistēmas darbību un cik īsā laikā Izpildītājam ir jānovērš pieteiktais Pasūtītāja bojājums.

- P1 - Kritiskas prioritātes incidents – sistēmas pilnībā nedarbojas. Problēma, kas izraisa pilnīgu telemehānikas sistēmas apstāšanos un/vai funkciju nepieejamību. Sistēma attēlo kļūdainus un viltus signālus. Sistēmas neattēlo nekādus signālus vai arī elektroiekārtas nav vadāmas attālināti un apakšstacijas iekārtu darbība nav kontrolējamā.

- P2 - Augstas prioritātes incidents – būtiski ierobežota sistēmas darbība. Problēma, ko izraisījusi sistēmas kļūda, vai nekorekta darbība un kas rada ievērojamus funkcionalitātes zudumus un nav zināms problēmas apiešanas risinājums, bet ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.

- P3 - Vidējās prioritātes incidents – daļēji sistēmas traucējumi. Problēma, kas izraisa minimālus iespēju un/vai funkciju zudumus, ietekme uz sistēmu ir mazsvarīga vai sagādā neērtības.

- P4 - Zemas prioritātes incidents – nebūtiski darbības traucējumi. Problēma, kas neizraisa iespējamus zudumus un ir uzskatāma par sistēmas programmatūras kļūdu, neprecizitāti vai nekorektu darbību, kas rada nelielu ietekmi uz sistēmas darbību. Nepieciešamo darbu veikšana neietekmē sistēmas normālu un stabilu darbu

  - Incidentu reaģēšanas un novēršanas laiki:

    - Galvenais mērķis ir nodrošināt savlaicīgu pieteikto incidentu novēršanu, kas ir kritiski svarīgi organizācijas tehnisko un operatīvo procesu nepārtrauktībai.

    - Izpildītājam noteiktā termiņā ir jānovērš pieteikto telemehānikas sistēmas darbības traucējumus un bojājumus.

    - Izpildītājs nodrošina pieteikto problēmu novēršanu un/vai uzdevumu apstrādi saskaņā ar noteikto darba režīmu un ievērojot minimālos reakcijas un bojājuma novēršanas laikus.

| Prioritātē | Reaģēšanas laiks | Novēršanas laiks |
| --- | --- | --- |
| P1 - KRITISKA | < 1h | < 4h |
| P2 - AUGTA | < 2h | < 8h |
| P3 - VIDEJA | < 4h | < 72h |
| P4 - ZEMA | darba dienas laikā | 4 darba dienu laikā |

* reakcijas laiks – laika periods no Pasūtītāja bojājuma pieteikuma reģistrēšanas laika sistēmā laika līdz brīdim, kad Izpildītājs iepazinās ar pieteikuma saturu.

* bojājuma novēršanas laiks – laika periods no reakcijas laika atbildes saņemšanas un apstiprināšanas brīža, līdz brīdim, kad Izpildītājs ir pilnā apjomā novērsis pieteikto bojājumu, jeb nodrošinājis risinājumu, kas samazina attiecīgā pieteikuma prioritātes kategoriju uz zemāku;

- Kiberdrošība

  - Pretendentam ir jānodrošina nodefinēto prasību ievērošana piegādājot pakalpojumus, kas saistīti ar Apakšstaciju telemehānikas sistēmu:

| Prasība | Apraksts |
| --- | --- |
| Atbilstība kiberdrošības un datu aizsardzības regulām | Pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un sadarbības partneriem, kā arī piegādātajiem IKT resursiem, informācijas sistēmai un tās papildinājumiem, jāatbilst Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” un Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām, kas attiecināmas uz B drošības klasi. Personas datu apstrāde ir jānodrošina atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula – GDPR). Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāspēj iesniegt pierādījumus par atbilstību minētajām prasībām, tai skaitā dokumentāciju, aprakstus vai apliecinājumus par ieviestajiem organizatoriskajiem un tehniskajiem drošības pasākumiem. |
| Uzraudzības nodrošināšana | Pretendentam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem. |
| Kiberincidentu novēršana | Pretendentam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Piegādātājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai. |
| Informēšana par apakšuzņēmumiem | Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju vai sadarbības partneri, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt šī apakšuzņēmēja atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 un ārpakalpojuma līguma prasībām. |
| Konfidencialitātes ievērošana | Pretendentam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Pretendents nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības. |
| Drošības pārbaudes un skenēšana | Pēc Sistēmas izmaiņu veikšanas Pretendentam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 drošības riskus. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve pārbaudes rezultātiem. |
| Sadarbība ar valsts drošības iestādēm | Pretendentam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 prasībām. |
| Datu nodošana pēc līguma beigām | Pēc līguma izbeigšanas Pretendentam jānodod visas Pasūtītāja Sistēmas glabātās datu kopijas (tostarp konfigurācijas un žurnālfaili) Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas aktu. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pretendentam ir pienākums pilnībā un droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus, to kopijas un atvasinājumus no savas infrastruktūras (tostarp rezerves kopijām), kā arī iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanas veikšanu. |
| Audita žurnālu pieejamība | Sistēmā jāveido audita ieraksti vismaz par šādām darbībām: lietotāju autentifikāciju un autorizāciju; pieejas tiesību piešķiršanu, maiņu un atcelšanu; datu piekļuvi, izmaiņām un dzēšanu; sistēmas konfigurācijas un drošības iestatījumu izmaiņām. Audita žurnāliem jābūt iespējai automātiski nosūtīties uz organizācijas SIEM (Microsoft Sentinel). |
| Piegādātās Programmatūras aktuālo versiju nodrošināšana | Pretendents nodrošina, ka Sistēmas ekspluatācija līguma darbības laikā tiek veikta, izmantojot funkcionēšanai obligāti nepieciešamā programmnodrošinājuma jaunākās versijas. |

- Rezerves kopija un DRP

  - Izpildītājam ir jānodrošina periodisku telemehānikas sistēmas rezerves kopiju (BackUp) veikšana un uzglabāšanu.

    - SCADA (Wonderware) serveri un komponentes

- Full VM snapshot (InTouch, Historian, OI Server, Application Server)

    - Failu līmeņa kopijas

- Konfigurācijas faili (application objects, Galaxy, tagu datubāzes)

- Historian konfigurācijas un archiving iestatījumi

- OI Server komunikāciju konfigurācijas

    - Datubāžu kopijas

- Historian arhīva failu kopijas

- SQL Server backup

    - Unitronics HMI/PLC

- Programmas backup (UniLogic projekts)

- HMI ekrānu kopijas

- PLC firmware versijas kopija

- Receptūru un lokālo vērtību eksports

  - Rezerves kopiju veikšanas grafiks un glabāšana

| Rezerves kopija | Periodiskums | Minimālā glabāšana |
| --- | --- | --- |
| Pilna VM kopija | 1x nedēļā | ≥ 4 nedēļas |
| Inkrementālā VM kopija | 2x diennakti | ≥ 2 nedēļas |
| Historian datubāzes kopija | 2x diennakti | ≥ 3 mēneši |
| Wonderware projekti (InTouch) | Pēc izmaiņām + 1x nedēļā | ≥ 3 mēneši |
| Unitronics PLC/HMI projekti | Pēc izmaiņām | ≥ 12 mēneši |
| Konfigurācijas faili | 2x diennakti | ≥ 1 mēnesis |

  - Nodrošinot informācijas sistēmas atjaunošanas rādītājus – atjaunošanas laiku (RTO) ne ilgāku par 24 stundām un datu atjaunošanas punktu (RPO) ne ilgāku par 12 stundām –, Pretendentam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam rezerves kopēšanas politiku (backup politiku) un informācijas sistēmas atjaunošanas plānu (Disaster Recovery Plan – DRP), kas ietver informāciju par informācijas sistēmas atjaunošanu daļējas vai pilnīgas informācijas sistēmas atteices gadījumā.

- Atskaišu sagatavošana

  - Pakalpojumu sniedzēja pienākumus ir sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ikmēneša sistēmas darbības kopsavilkuma rādītājus un veikto darbu sarakstu.

  - Pakalpojumu sniedzējs reizi mēnesī sagatavo un iesniedz pasūtītājam detalizētu atskaiti, kas sevī ietver:

    - pieteikto incidentu saraksts ar norādītiem incidentu statusiem;

    - vidējais reakcijas laiks uz pieteiktajiem incidentiem;

    - vidējais incidentu atrisināšanas laiks;

    - apkopoti sistēmas darbības rādītāji par serveru darbības pieejamību (%):

  - SCADA HMI serveriem

  - OI Server telemetrijas serveriem

  - Historian serverim

    - saraksts ar sakaru traucējumiem un pārtraukumu ilgumu katram objektam;

    - veiktie uzturēšanas un servisa darbi mēneša griezumā;

    - veiktās rezerves kopiju uzņemšanas darbības;

    - konstatēto risku un ievainojamību saraksts;

    - rekomendācijas sistēmas uzlabošanai, ja tādas pastāv.