Siltummezgla parametru regulēšanas un telpu iekšējo temperatūru kontroles tālvadības sistēma Alfa-RTT, Objekts: Kleistu ielā 28, Rīgā

Administratīvā ēka
Uzstādītās iekārtas, sensori, pieslēgumi:

- Bāzes kontrolieri ALPPA AGMX (2 gab.) nodrošina saziņu ar sistēmas serveri un trīskontūru sistēmas kontroli.

- Paplašinātāji (2 gab.) AEX301 ar pieslēgtiem apkures, ventilācijas un KŪ (karstā ūdens) regulatoriem ECL300-C66, ECL200-P30. Nodrošina parametru uzraudzību un operatīvu regulēšanu.

- Paplašinātājs AEX301 ar pieslēgtiem siltuma skaitītājiem Kamstrup Multical. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa un padeves/atgriezes parametru kontroli.

- Temperatūras un spiediena kontroles moduļi (AEX100 – 2 gab., AEX200 – 2 gab.) nodrošina spiediena un temperatūras uzraudzību galvenajos apkures, ventilācijas un KŪ cauruļvadu punktos.

- Radio kolektora modulis MBRF nodrošina attālinātu datu pieņemšanu no bezvadu telpu temperatūras sensoriem (UTRM-AR, 6 gab.).

Kleistu 28. Autobusu mazgātava
Uzstādītās iekārtas, sensori, pieslēgumi:

- Bāzes kontrolieris ALPPA AGMX (1 gab.) nodrošina saziņu ar sistēmas serveri un divkontūru sistēmas kontroli.

- Paplašinātājs (1 gab.) AEX301 ar pieslēgtiem apkures un ventilācijas regulatoriem ECL300-C60. Nodrošina apkures un ventilācijas parametru uzraudzību un operatīvu regulēšanu.

- Paplašinātājs AEX301 ar pieslēgtiem siltuma skaitītājiem Kamstrup Multical. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa un padeves/atgriezes parametru kontroli.

- Temperatūras un spiediena kontroles moduļi (AEX100 – 1 gab., AEX200 – 1 gab.) nodrošina parametru uzraudzību nozīmīgajos cauruļvadu punktos.

- Radio kolektora modulis MBRF nodrošina attālinātu datu pieņemšanu no bezvadu telpas temperatūras sensora (UTRM-AR, 1 gab.).

Kleistu 28. ARD-1
Uzstādītās iekārtas, sensori, pieslēgumi:

- Bāzes kontrolieri ALPPA AGMX (2 gab.) nodrošina saziņu ar sistēmas serveri un trīskontūru sistēmas kontroli.

- Paplašinātāji (2 gab.) AEX301 ar pieslēgtiem apkures, ventilācijas un KŪ regulatoriem ECL300-C60, ECL200-P16. Nodrošina parametru uzraudzību un operatīvu regulēšanu.

- Paplašinātājs AEX301 ar pieslēgtiem siltuma skaitītājiem Kamstrup Multical. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa un padeves/atgriezes parametru kontroli.

- Temperatūras un spiediena kontroles moduļi (AEX100 – 2 gab., AEX200 – 2 gab.) nodrošina spiediena un temperatūras uzraudzību galvenajos apkures, ventilācijas un KŪ cauruļvadu punktos.

- Radio kolektora modulis MBRF nodrošina attālinātu datu pieņemšanu no bezvadu telpu temperatūras sensoriem (UTRM-AR, 4 gab.).

Kleistu 28. ARD-2
Uzstādītās iekārtas, sensori, pieslēgumi:

- Bāzes kontrolieri ALPPA AGMX (2 gab.) nodrošina saziņu ar sistēmas serveri un trīskontūru sistēmas kontroli.

- Paplašinātāji (2 gab.) AEX301 ar pieslēgtiem apkures, ventilācijas un KŪ regulatoriem ECL300-C66, ECL200-P30. Nodrošina parametru uzraudzību un operatīvu regulēšanu.

- Paplašinātājs AEX301 ar pieslēgtiem siltuma skaitītājiem Kamstrup Multical. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa un padeves/atgriezes parametru kontroli.

- Temperatūras un spiediena kontroles moduļi (AEX100 – 2 gab., AEX200 – 2 gab.) nodrošina spiediena un temperatūras uzraudzību galvenajos apkures, ventilācijas un KŪ cauruļvadu punktos.

- Radio kolektora modulis MBRF nodrošina attālinātu datu pieņemšanu no bezvadu telpu temperatūras sensoriem (UTRM-AR, 3 gab.).

Kleistu 28. Tehniskās apkopes cehs
Uzstādītās iekārtas, sensori, pieslēgumi:

- Bāzes kontrolieri ALPPA AGMX (2 gab.) nodrošina saziņu ar sistēmas serveri un trīskontūru sistēmas kontroli.

- Paplašinātājs (1 gab.) AEX301 ar pieslēgtiem apkures, ventilācijas un KŪ regulatoriem ECL300-C66. Nodrošina parametru uzraudzību un operatīvu regulēšanu.

- Paplašinātājs AEX301 ar pieslēgtiem siltuma skaitītājiem Kamstrup Multical. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa un padeves/atgriezes parametru kontroli.

- Temperatūras un spiediena kontroles moduļi (AEX100 – 2 gab., AEX200 – 2 gab.) nodrošina spiediena un temperatūras uzraudzību galvenajos apkures, ventilācijas un KŪ cauruļvadu punktos.

- Radio kolektora modulis MBRF nodrošina attālinātu datu pieņemšanu no bezvadu telpas temperatūras sensora (UTRM-AR, 1 gab.).

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR ALPHA ATTĀLINĀTĀS UZRAUDZĪBAS UN VADĪBAS SISTĒMU

### Mērķis:

- Attālināta siltummezglu regulatoru parametru uzraudzība un optimālu iestatījumu nodrošināšana.

- Attālināta aukstā/karstā ūdens, elektroenerģijas un gāzes patēriņa nolasīšana.

- Attālināta telpu uzraudzība: temperatūra, mitrums, apgaismojums, CO2 saturs, magnētiskais lauks u. c.

- Kritisko faktoru kontrole (un, ja nepieciešams, vadība) objektos: applūšana, CO2 koncentrācija, nesankcionēta piekļuve, apgaismojums, elektrobarošana u. c.

- Defektu kontroles procesu pilnīga vai daļēja automatizācija.

- Enerģijas un citu resursu patēriņa optimizācijas procesu pilnīga vai daļēja automatizācija.

### Sastāvs:

Objekta pusē:

- AGMX kontrolieri ar MBRF koncentratoriem un AEX interfeisu paplašinātājiem.

- Vadu un bezvadu sensori (temperatūra, spiediens, mitrums, applūšana, apgaismojums, magnētiskais lauks, strāva u. c.; atbilstoši objekta vajadzībām).

- MBRF koncentratori.

- Vadu un bezvadu adapteri: impulsu skaitītāji, tahometriskie adapteri ūdens skaitītājiem, infrasarkanie adapteri rūpniecisko iekārtu nolasīšanai u. tml.

Operatora pusē:

- Komunikāciju serveri.

- Datu analītikas serveri.

- Datu glabāšanas serveri.

- Tīmekļa serveri.

### Komunikācijas:

Objektā:

- Protokoli: Modbus, M-Bus, Kamstrup, 1-Wire, Serial, SPI, I²C, UDP, TCP, Radio 868, WMBus, LoRa.

- Vadu interfeisi: RS-232, RS-485, M-Bus, Serial TTL, 1-Wire, USB.

Ārējās:

- Kontrolieri nodrošina datu apmaiņu starp komunikāciju serveri un visām kontroliera pieslēgtajām ierīcēm (skaitītāji, sensori, koncentratori, regulatori u. c.).

- Kontrolieri izmanto informācijas kodēšanu.

- Datu apmaiņai ar serveri tiek izmantots internets vai GSM/GPRS.

- Protokoli: UDP, TCP.

### Uzstādīšanas īpatnības:

- 1-Wire līniju garums nedrīkst pārsniegt 30 m.

- Attālums starp MBRF koncentratoru un bezvadu sensoru nedrīkst pārsniegt 20 m.

- Lietojot GSM/GPRS, kontroliera pusē jānodrošina stabils pārklājums.

### Piekļuve telemetrijas datiem un vadībai:

- Web interfeiss.

- HeatClient programma (Windows).

- Pieeja sistēmas žurnāliem (FTP).

- Pieeja MySQL datubāzei.

- Web-API.

### Datu formāti (atkarībā no tipa):

- teksts;

- skaitlisks;

- grafisks;

- failu formāti: PDF, CSV, XLS, TXT;

- tīmekļa formāti: HTML, JSON.

### Datu glabāšana un skatīšana:

- Serveris glabā datus ne mazāk kā 3 gadus.

- Šajā periodā ir iespējams vienlaikus apskatīt jebkuru izvēlēto intervālu līdz 35 kalendārajām dienām.

### Brīdinājumi par avārijām vai novirzēm no uzstādītajiem parametriem:

- Avāriju gadījumā sistēma nosūta paziņojumus ar SMS un e-pastu.

- Brīdinājumu un diagnostikas iestatījumi pieejami programmā HeatClient un web interfeisā.