SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Trolejbusu parka Nr.1, Ganību dambī 32, Rīgā, korpusa Nr.3 (administratīvā ēka lit.002) siltummezgla ierīkošanas projekts izstrādāts pamatojoties uz  a/s „Rīgas siltums” 06.07.2022.gadā izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr.N-2022/4463, ēkas inventarizācijas plāniem, kā arī aprēķinātām slodzēm apkurei un karstā ūdens apgādei.

Projekta  sadaļa  izstrādāta  atbilstoši:

LBN  201-15  ”Ēku ugunsdrošība”,

LBN 202-15   ”Būvprojekta saturs un noformēšana”,

kā arī citu normatīvo un izziņas materiālu prasībām un informācijai.

Siltuma avots ēkas siltuma apgādei – RTES.

Siltuma tīkli strādā pēc 130/70°C temperatūras grafika, ar nogriezumu pie 118°C.

Siltuma nesējs apkures sistēmās ir  ūdens ar parametriem  80/60°C.

Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūvē trolejbusu parka Nr.1 teritorijā paredzēts esoša administratīvā ēkā lit.003 izvietota ISM ar jaudu 71kW atslēgšana un jauna ISM ar jaudu 49kW uzstādīšana  administratīvā ēkā lit.002.

Korpusa Nr.3 (administratīvā ēka lit.002) siltuma punktā paredzēts uzstādīt siltuma mezglu, kurš ir apgādāts ar plākšņu siltummaiņiem apkurei un karstā ūdens apgādei.

Siltuma uzskaitei paredzēts izmantot siltuma skaitītāju KAMSTRUP ULTRAFLOW DN20, G=1,5m³/st., ar skaitītāju MULTIKAL 601, bet sistēmu piebarošanas ūdens uzskaitei – ūdens skaitītāju.

Siltuma mezgla atgaisošanai, augstākajā punktā uzstādīts atgaisošanas ventilis, bet tukšošanai – zemākajos punktos uzstādīti tukšošanas ventiļi.

Siltumnesēja  cirkulāciju  siltuma apgādes kontūros  nodrošina  firmas  ”Wilo” cirkulācijas sūknis.

Siltuma nesēja cirkulācijas regulēšanai paredzēts uzstādīt Danfoss vadības bloku ECL 210.

Statistiskā spiediena uzturēšanai apkures sistēmā uzstādīts izplešanās trauks  FLEXCON.

Siltuma mezgla apsaistes cauruļvadu montāžai paredzēts izmantot tērauda caurules, kurus nepieciešams attīra no rūsas, pārklāt ar antikorozijas krāsu (2 kārtas) un izolēt ar akmens vates siltumizolācijas čaulam.

Siltuma mezgla montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā nepieciešams veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu,  kā arī iekārtu un materiālu piegādātājfirmu prasībām.

Sertificēts inženieris:                                   S.Lasinskis

(sert.Nr. 3-00258)